## Ocorrências
Concessão | IO / RO | Data | Hora | Classe Equipamento | FT | Resumo | Causa | ORIGEM DA CAUSA | NATUREZA ELÉTRICA | TIPO DA FALTA | FASE ENVOLVIDA | ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO TERMINAL A | ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO TERMINAL B | DESEMPENHO DO RELIGAMENTO AUTOMÁTICO | EFICÁCIA DO RELIGAMENTO AUTOMÁTICO | Torre | % DA LT LOCALIZAÇÃO DA FALTA | Gerou recomendação? | Obs | Ações realizadas | Intensidade DAT (kA) | Suportabilidade DAT Projeto (kA)
NVT | GEMB-NVT-RO-001-2020 | 2020-01-06 | 0:38 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV GURUPI / MIRACEMA – C2 DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “B” CUJA CAUSA ENCONTRASE EM ANÁLISE. | DAT | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 65 | 10-20 | Não | NA | Inspeção Especial RM-GMB00000148
TSN | GEMB-TSN-RO-001-2020 | 2020-01-09 | 13:53 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 500 KV RIO DAS ÉGUAS – BOM JESUS DA LAPA II DEVIDO A CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “A”, CAUSADO POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA TORRE 220, LOCALIZADA A 118,731 KM DO TERMINAL DE RIO DAS ÉGUAS. NA SE RIO DAS ÉGUAS, A FALHA FOI ELIMINADA EM 48 MS (CORRENTE DE FALTA EM TORNO DE 3,34 KARMS) PELAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA EM ZONA 1. NA SE BOM JESUS DA LAPA II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 57 MS (CORRENTE DE FALTA EM TORNO DE 1,60 KARMS) PELAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA EM ZONA 2 INSTANTÂNEA E DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL RESIDUAL INSTANTÂNEA, AMBAS ASSOCIADAS À RECEPÇÃO DE ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO PERMISSIVO (POTT). OS EQUIPAMENTOS TWS, QUE OPERAM PELO PRINCÍPIO DAS ONDAS VIAJANTES, IDENTIFICARAM A FALTA COMO OCORRIDA À 121,7 KM DO TERMINAL RIO DAS ÉGUAS E À 198,6 KM DO TERMINAL BOM JESUS DA LAPA II. | DAT | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 220 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000147
MIT | GEMB-MIT-RO-001-2020 | 2020-01-13 | 21:20 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV LAJEADO – MIRACEMA C1 DEVIDO À ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA MEDIANTE UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “A” A TERRA, DE ORIGEM EM ANÁLISE A APROXIMADAMENTE 17,4 KM DA SE LAJEADO. | DAT | INT | FUG | FN | AN | SPAC |  | NA |  | Torre 13 |  | Não | NA | Inspeção conforme GMB00000160
NVT | GEMB-NVT-RO-002-2020 | 2020-01-25 | 5:40 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV SERRA DA MESA / GURUPI – C2 DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “B” CAUSADO POR EXCREMENTOS DE AVES DA ESPÉCIE CURICACA NA TORRE 462 A 24,96 KM DA SE SERRA DA MESA. | CRC | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 462 | 0-10 | Não | NA | Inspeção Especial RM-GMB00000155
TSN | GEMB-TSN-RO-002-2020 | 2020-02-08 | 5:27 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 500 KV RIO DAS ÉGUAS – BOM JESUS DA LAPA II DEVIDO A CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “A”, CAUSADO POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA TORRE 133, LOCALIZADA A 71,174 KM DO TERMINAL DE RIO DAS ÉGUAS. | DAT | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 133 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000156
NVT | GEMB-NVT-RO-003-2020 | 2020-02-10 | 9:05 | BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO 500 KV | MIR_BS MCCL7-02 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO MCCL7-02 DEVIDO ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DE DESBALANÇO ABSOLUTO DE CORRENTE ENTRE GRUPOS DE CAPACITORES NA FASE A. O EQUIPAMENTO SOFREU DANOS QUE IMPEDIAM O RETORNO AO FUNCIONAMENTO, SENDO O MESMO ISOLADO DO SIN. | FAC | INT | PER | FN | AN | SPAC | NA | NA | NA | MIR_BS MCCL7-02 | 0-10 | Não | NA | Foi realizado a recomposição do banco pelo fabricante e realizado a energização em 18/05/2020
TSN | GEMB-TSN-RO-003-2020 | 2020-02-17 | 16:03 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 500 KV SERRA DA MESA II – RIO DAS ÉGUAS DEVIDO A CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “B”, CAUSADO POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA TORRE 30, LOCALIZADA A 15,5 KM DO TERMINAL DE SERRA DA MESA II. | DAT | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | NA | NA | Torre 30 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000157
BRA | GEMB-BRA-RO-001-2020 | 2020-02-18 | 13:56 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT JUJB C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV JUBA – JAURU C2 ÀS 13H56MIN02SEG DEVIDO À OCORRÊNCIA DE UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO QUE ENVOLVEU A FASE AZUL “A”, CAUSADO PROVAVELMENTE POR DESCARGA ATMOSFÉRICA, DEVIDO TEMPO CHUVOSO AO LONGO DA LT. | IND | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AI | Torre 30 | 10-20 | Sim | Foi observado uma atuação das proteções de sobretensão nos terminais de Jauru (UPD2-6FX) e posteriormente em Juba (UPD1-6CX), após o fechamento do terminal líder durante ciclo de RA. Deverá ser averiguado a causa da atuação desta função de proteção bem como os requisitos corretos de implantação deste RA. | Inspeção especial realizada sob • RM-BRN-JUBJRU- RM nº GMB00000234-20 - Relatório de Manutenção de Linhas de Transmissão / Implantação das OA's BRN.OA.0007.00_59I LTJBJU_C1_C2.doc
TSN | GEMB-TSN-RO-004-2020 | 2020-02-19 | 17:54 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 500 KV RIO DAS ÉGUAS – BOM JESUS DA LAPA II DEVIDO A CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “A”, CAUSADO POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA TORRE 254, LOCALIZADA A 137,02 KM DO TERMINAL DE RIO DAS ÉGUAS. | DAT | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 254 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000158
BRA | GEMB-BRA-RO-002-2020 | 2020-02-28 | 5:25 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BRASNORTE – NOVA MUTUM C1 ÀS 05H24MIN02SEG DEVIDO À OCORRÊNCIA DE UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO QUE ENVOLVEU A FASE VERMELHA “V”, CAUSADO PROVAVELMENTE POR DESCARGA ATMOSFÉRICA, DEVIDO TEMPO CHUVOSO AO LONGO DA LT. | IND | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 383 | 60-70 | Não | 0 | Inspeção especial realizada sob • RM-BRN-BRNNMT- RM nº GMB00000241-20 - Relatório de Manutenção de Linhas de Transmissão
TSN | GEMB-TSN-RO-007-2020 | 2020-02-29 | 10:49 | DISJUNTOR 500 KV | RDE_15L1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR 15L1 DEVIDO A ATUAÇÃO DO “2º ESTÁGIO DE BAIXA PRESSÃO SF6”, CUJA CAUSA ESTÁ EM ANÁLISE. | DAT IND: RO_NA | RDE_15L1 |  | 0 | 0 | 0
TSN | GEMB-TSN-RO-005-2020 | 2020-03-10 | 21:15 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 500 KV SERRA DA MESA II – RIO DAS ÉGUAS DEVIDO A CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “B”, CUJA CAUSA ESTÁ EM ANÁLISE. | CRC | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | NA | NA | Torre 351 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000189
TSN | GEMB-TSN-RO-006-2020 | 2020-03-12 | 5:19 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 500 KV RIO DAS ÉGUAS – BOM JESUS DA LAPA II DEVIDO A CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “B”, CUJA CAUSA ESTÁ EM ANÁLISE. | DAT | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 85 |  | 0 | 0 | 0
BRA | GEMB-BRA-RO-003-2020 | 2020-03-20 | 5:11 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT BNNM C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BRASNORTE – NOVA MUTUM C1 E C2 ÀS 05H11MIN30SEG DEVIDO A UM EVENTO DE ORIGEM EXTERNA, PROVAVELMENTE OSCILAÇÃO SISTÊMICA APÓS O DESLIGAMENTO DA LT BRASNORTE / JUBA C1 E C2 (EBTE) ÀS 05H11MIN24SEG. | CAO | OPE | FUG | NA | NA | SPAC | SPAC | NS | NA |  |  | Não | Gerou RAP conforme • Trecho do Relatório de Análise de Perturbação-RAP ONS DGL-REL-0008/2020 - Análise das perturbações dos dias 19.03.2020 às 20h44min, 20.03.2020 às 05h11min e 26.03.2020 às 05h24min envolvendo as LT 230 kV Juína / Brasnorte / Juba / Jauru, e parte da rede do Mato Grosso; | NA
BRA | GEMB-BRA-RO-004-2020 | 2020-03-20 | 5:11 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT BNNM C2 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Brasnorte – Nova Mutum C2 às 05h11min30seg devido a um evento de origem externa, provavelmente oscilação sistêmica após o desligamento da LT Brasnorte / Juba C1 e C2 (EBTE) às 05h11min24seg. | CAO | OPE | FUG | NA | NA | SPAC | SPAC | NS | NA |  |  | Não | Gerou RAP conforme • Trecho do Relatório de Análise de Perturbação-RAP ONS DGL-REL-0008/2020 - Análise das perturbações dos dias 19.03.2020 às 20h44min, 20.03.2020 às 05h11min e 26.03.2020 às 05h24min envolvendo as LT 230 kV Juína / Brasnorte / Juba / Jauru, e parte da rede do Mato Grosso; | 0
BRA | GEMB-BRA-RO-005-2020 | 2020-03-26 | 5:24 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT JUJB C1 | Desligamento automático da LT 230 kV Jauru - Juba C1 devido a curto-circuito bifásico-terra, envolvendo as fases A e B, desse circuito. | IND | INT | FUG | FFN | ABN | SPAC | SPAC | AC | AI |  | 10-20 | Sim | Foi observado atuação da proteção de sobretensão no terminal da SE Juba (UPD1-6BX e UPD2-6BX), após o fechamento do terminal líder durante ciclo de RA. Deverá ser averiguado a causa da atuação desta função de proteção, bem como os requisitos corretos de implantação deste RA. Os relés de proteção apontaram 15,8 km da SE Juba porém a causa manteve-se de origem indeterminada. | Foi realizada a inspeção conforme • RM-BRN-JUBJRU- RM nº GMB00000235-20 - Relatório de Manutenção de Linhas de Transmissão mas a causa não foi determinada.
BRA | GEMB-BRA-RO-006-2020 | 2020-03-26 | 5:24 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT JUJB C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV JAURU - JUBA C2 DEVIDO A CURTOS-CIRCUITOS SIMULTÂNEOS BIFÁSICO-TERRA, ENVOLVENDO AS FASES A E B DESSES CIRCUITOS, CAUSADO PROVAVELMENTE POR DESCARGA ATMOSFÉRICA, DEVIDO TEMPO CHUVOSO AO LONGO DA LT. | IND | INT | FUG | FFN | ABN | SPAC | SPAC | AC | AI |  | 10-20 | Sim | Foi observado atuação da proteção de sobretensão no terminal da SE Juba (UPD1-6BX e UPD2-6BX), após o fechamento do terminal líder durante ciclo de RA. Deverá ser averiguado a causa da atuação desta função de proteção, bem como os requisitos corretos de implantação deste RA. Os relés de proteção apontaram 15,8 km da SE Juba porém a causa manteve-se de origem indeterminada. | Foi realizada a inspeção conforme • RM-BRN-JUBJRU- RM nº GMB00000235-20 - Relatório de Manutenção de Linhas de Transmissão mas a causa não foi determinada.
BRA | GEMB-BRA-RO-007-2020 | 2020-03-26 | 5:24 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT BNNM C1 | A CAUSA DO DESLIGAMENTO FOI A FORMAÇÃO DO CENTRO ELÉTRICO LT 230 KV BRASNORTE - NOVA MUTUM, PRÓXIMO A SE BRASNORTE, FAZENDO QUE A IMPEDÂNCIA DO SISTEMA ENTRASSE NA CARACTERÍSTICA DA ZONA 1 PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA. HOUVE A ATUAÇÃO DO ESQUEMA DE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DAS LT 230 KV BRASNORTE - NOVA MUTUM C1, FECHANDO APENAS O TERMINAL LÍDER (SE NOVA MUTUM), NÃO SENDO POSSÍVEL FECHAR O TERMINAL SEGUIDOR (SE BRASNORTE), POR QUESTÕES DE SINCRONISMO. | CAO | OPE | FUG | NA | NA | SPAC | SPAC | NS | NA |  |  | Sim | Análise das funções ECHO e WEAK INFEAD | Após análise pela Engenharia, foi identificado necessidade em alterar os ajustes das lógicas de Weak Infead e Echo, que foram implementadas conforme RM-BRA-BRN-140024078-20 e BRN.OA.0004.00 -Weak Infeed e Echo – SE Brasnorte.
BRA | GEMB-BRA-RO-008-2020 | 2020-03-26 | 5:24 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | A CAUSA DO DESLIGAMENTO FOI A FORMAÇÃO DO CENTRO ELÉTRICO LT 230 KV BRASNORTE - NOVA MUTUM, PRÓXIMO A SE BRASNORTE, FAZENDO QUE A IMPEDÂNCIA DO SISTEMA ENTRASSE NA CARACTERÍSTICA DA ZONA 1 PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA. HOUVE A ATUAÇÃO DO ESQUEMA DE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DAS LT 230 KV BRASNORTE - NOVA MUTUM C2, FECHANDO APENAS O TERMINAL LÍDER (SE NOVA MUTUM), NÃO SENDO POSSÍVEL FECHAR O TERMINAL SEGUIDOR (SE BRASNORTE), POR QUESTÕES DE SINCRONISMO. | CAO | OPE | FUG | NA | NA | SPAC | SPAC | NS | NA |  |  | Não | A causa do desligamento foi a formação de centro elétrico LT 230 kV Brasnorte - Nova Mutum C2, próximo a SE Brasnorte, fazendo com que a impedância do sistema entrasse na característica da zona 1 proteção de distância. Não acusou distância no TWS. | NA
NVT | GEMB-NVT-RO-005-2020 | 2020-03-29 | 6:13 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV GURUPI / MIRACEMA – C2 DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “B” CAUSADA POR UMA CONDUÇÃO ESPONTÂNEA PROVAVELMENTE NO INTERIOR DO DISJUNTOR 9474 NO TERMINAL DA SE GURUPI. | FAC | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | GUR_9474 | 0-10 | Não | NA | Realizado a substituição do polo do disjuntor HVB DJ-9474 fase “B” da SE Gurupi nos dias 23 e 24/05/2020 conforme RM-NVT-GUR-150001332-20.
NVT | GEMB-NVT-RO-004-2020 | 2020-03-29 | 6:13 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV SERRA DA MESA / GURUPI – C2 DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “B” CAUSADA POR UMA CONDUÇÃO ESPONTÂNEA PROVAVELMENTE NO INTERIOR DO DISJUNTOR 9474 NO TERMINAL DA SE GURUPI. | FAC | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | GUR_9474 | 0-10 | Não | NA | Realizado a substituição do polo do disjuntor HVB DJ-9474 fase “B” da SE Gurupi nos dias 23 e 24/05/2020 conforme RM-NVT-GUR-150001332-20.
TSN | GEMB-TSN-RO-008-2020 | 2020-04-02 | 8:27 | COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV | BJD_CE01Q1 | A perturbação consistiu no desligamento automático do Compensador Estático CE01Q1 - SE BJD devido a atuação acidental de 2º estágio do relé Buchholz durante manutenção corretiva na fase BK do banco de transformadores 05T3 500/17,5kV – 250MVA. | DAC | SEC | FUG | NA | NA | SPAA | NA | NA | NA |  |  | Não | Atuação acidental do RB na fase BK durante atividade programada. | Foi desconectado o circuito do retorno do trip da referida fase reserva para que não ocorresse novamente atuação indevida da proteção intrínseca.
TSN | GEMB-TSN-RO-009-2020 | 2020-04-03 | 12:22 | COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV | BJD_CE01Q1 | A perturbação consistiu no desligamento automático do Compensador Estático CE01Q1 - SE BJD devido a um curto circuito ocasionado durante manutenção corretiva na fase BK do banco de transformadores 05T3 500/17,5kV – 250MVA. | DAC | SEC | FUG | NA | NA | SPAA | NA | NA | NA |  |  | 0 | Curto circuito na fiação da fase BK durante atividade programada. | Foi desconectado o circuito de alimentação DC por completo além do retorno do trip da referida fase reserva para que não ocorresse novamente atuação indevida da proteção intrínseca.
TSN | GEMB-TSN-RO-011-2020 | 2020-04-06 | 5:34 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV SERRA DA MESA II – RIO DAS ÉGUAS DEVIDO ATUAÇÃO DO RELÉ DE GÁS (BUCHHOLZ) DA FASE A DO BANCO DE REATORES SDRE7-02 NA SUBESTAÇÃO DE SERRA DA MESA II. | OTR | INT | PER | FN | AN | SPAC | NA | NA | NA | SM2_RT RE7-02 |  | 0 | 0 | Realizada a substituição da fase A do banco de reatores SDRE7-02 pelo reator reserva / Implementação de desabilitar-habilitar proteções intrínsecas do referido banco no retrofit do SPCS.
SPT | GEMB-SPT-RO-001-2020 | 2020-04-06 | 15:33 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BARREIRAS / RIO GRANDE II (04L4), DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO, ENVOLVENDO A FASE A, EVOLUINDO PARA BIFÁSICO (FASES A E C), PROVOCADO POR DESCARGAS ATMOSFÉRICA NA LT, DEVIDO A FORTES TEMPESTADES NA REGIÃO. | DAT | INT | FUG | FF | CA | SPAC |  | NS |  | Torre 145 |  | Não | NA | Inspeção realizada conforme GMB00000218.
SPT | GEMB-SPT-RO-002-2020 | 2020-04-06 | 15:33 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BARREIRAS II / RIO GRANDE II C 1 BA (BDRD6-C1), DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO, ENVOLVENDO A FASE C, EVOLUINDO PARA BIFÁSICO (FASES A E C), PROVOCADO POR DESCARGAS ATMOSFÉRICA NA LT, DEVIDO A FORTES TEMPESTADES NA REGIÃO. | DAT | INT | FUG | FF | CA | SPAC |  | NS |  | Torre 145 |  | Não | NA | Inspeção realizada conforme GMB00000218.
TSN | GEMB-TSN-RO-010-2020 | 2020-04-08 | 6:07 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 500 KV SERRA DA MESA II – RIO DAS ÉGUAS DEVIDO A CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “C”(VERMELHA), CAUSADO POR AVE DO TIPO CURICACA NA TORRE 070, LOCALIZADA À 36,119 KM DO TERMINAL SERRA DA MESA II. | CRC | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | NA | NA | Torre 70 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000216
NVT | GEMB-NVT-RO-006-2020 | 2020-04-12 | 5:58 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV GURUPI / MIRACEMA – C2 DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “AZUL” LOCALIZADO A 59,4 KM DA SE MIRACEMA. A CAUSA ENCONTRA-SE EM ANÁLISE. | IND | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | Não localizado |  | Não | NA | Inspeção Especial RM-GMB00000220
MIT | GEMB-MIT-RO-002-2020 | 2020-04-17 | 18:49 | DISJUNTOR 138 KV | PLM_PLDJ5-03 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 138 KV PALMAS / PALMAS 4 – C1 DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO TRIFÁSICO LOCALIZADO A 4,0 KM DA SE PALMAS. | OTR | INT | FUG | FFF | ABC | SPAC |  |  |  | PLM_PLDJ5-03 |  | Não | NA | NA
NVT | GEMB-NVT-RO-007-2020 | 2020-04-18 | 1:21 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV SERRA DA MESA / GURUPI – C2 DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE B LOCALIZADO A 97,99 KM DA SE SERRA DA MESA. A CAUSA ENCONTRA-SE EM ANÁLISE. | DAT | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 305 | 60-70 | Não | NA | Inspeção Especial GMB00000219
NVT | GEMB-NVT-RO-010-2020 | 2020-04-26 | 5:17 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV GURUPI / MIRACEMA – C2 DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “VERMELHA” CAUSADA POR UMA CONDUÇÃO ESPONTÂNEA NO INTERIOR DO DISJUNTOR MCDJ7-15 – FASE C (VERMELHA) NO TERMINAL DA SE MIRACEMA. | OTR | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | NS | NA | MIR_MCDJ7-15 | 0-10 | Não | NA | Realizado a substituição do polo do disjuntor HVB DJ-MCDJ7-15 fase “C” da SE Gurupi - RM-NVT-MIR-150001500-2020.
NVT | GEMB-NVT-RO-008-2020 | 2020-04-26 | 5:17 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV GURUPI / MIRACEMA – C2 DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “VERMELHA” CAUSADA POR UMA CONDUÇÃO ESPONTÂNEA NO INTERIOR DO DISJUNTOR MCDJ7-15 – FASE C (VERMELHA) NO TERMINAL DA SE MIRACEMA. | FAC | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | MIR_MCDJ7-15 | 0-10 | Não | NA | Realizado a substituição do polo do disjuntor HVB DJ-MCDJ7-15 fase “C” da SE Gurupi - RM-NVT-MIR-150001500-2020.
NVT | GEMB-NVT-RO-009-2020 | 2020-04-26 | 5:17 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV MIRACEMA / COLINAS – C2 DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “VERMELHA” CAUSADA POR UMA CONDUÇÃO ESPONTÂNEA NO INTERIOR DO DISJUNTOR MCDJ7-15 – FASE C (VERMELHA) NO TERMINAL DA SE MIRACEMA. | FAC | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | MIR_MCDJ7-15 | 0-10 | Não | NA | Realizado a substituição do polo do disjuntor HVB DJ-MCDJ7-15 fase “C” da SE Gurupi - RM-NVT-MIR-150001500-2020.
NVT | GEMB-NVT-RO-011-2020 | 2020-04-26 | 5:17 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV MIRACEMA / COLINAS – C2 DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “VERMELHA” CAUSADA POR UMA CONDUÇÃO ESPONTÂNEA NO INTERIOR DO DISJUNTOR MCDJ7-15 – FASE C (VERMELHA) NO TERMINAL DA SE MIRACEMA. | FAC | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AI | MIR_MCDJ7-15 | 0-10 | Não | NA | Realizado a substituição do polo do disjuntor HVB DJ-MCDJ7-15 fase “C” da SE Gurupi - RM-NVT-MIR-150001500-2020.
NVT | GEMB-NVT-RO-013-2020 | 2020-04-29 | 22:18 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV GURUPI / MIRACEMA – C2 DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “B” CAUSADA POR UMA CONDUÇÃO ESPONTÂNEA NO INTERIOR DO DISJUNTOR 9474 – FASE B NO TERMINAL DA SE GURUPI. | OTR | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | GUR_9474 | 0-10 | Não | NA | Realizado a substituição do polo do disjuntor HVB DJ-9474 fase “B” da SE Gurupi nos dias 23 e 24/05/2020 conforme RM-NVT-GUR-150001332-20.
NVT | GEMB-NVT-RO-012-2020 | 2020-04-29 | 22:18 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV GURUPI / MIRACEMA – C2 DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “B” CAUSADA POR UMA CONDUÇÃO ESPONTÂNEA NO INTERIOR DO DISJUNTOR 9474 – FASE B NO TERMINAL DA SE GURUPI. | FAC | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | GUR_9474 | 0-10 | Não | NA | Realizado a substituição do polo do disjuntor HVB DJ-9474 fase “B” da SE Gurupi nos dias 23 e 24/05/2020 conforme RM-NVT-GUR-150001332-20.
SPT | GEMB-SPT-RO-003-2020 | 2020-05-07 | 23:33 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 500/230/13,8 KV | BRD_BDAT7-01 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO ATR BDAT7-01 DA SE RGD ÀS 23H33MIN00SEG DEVIDO À OCORRÊNCIA DE UMA ATUAÇÃO INDEVIDA DO ESQUEMA DE PROTEÇÃO DE FALHA DE DISJUNTOR BDDDJ7-11, CAUSADO POR UM SINAL ESPÚRIO. | OTR | INT | FUG | NA | NA | SPAI |  | NA |  | BRD_BDAT7-01 |  | Não | NA | Foi realizado uma alteração dos ajustes implementados de Debounce Time de 2 para 8 ms de modo a evitar a reincidência de atuação indevida. SPT.OA.0011.00_-_Debounce_time
TSN | GEMB-TSN-RO-012-2020 | 2020-05-21 | 14:58 | COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV | BJD_CE01Q1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV DA SE BOM JESUS DA LAPA II - CE01Q1 EM DETRIMENTO A ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO DE THERMAL RÉPLICA (PROTEÇÃO TÉRMICA PARA TEMPERATURA DE JUNÇÃO DOS TIRISTORES SUPERIOR A 150°C) DO TCR1 PROVENIENTE DO SISTEMA DE CONTROLE CLC B ÀS 14H:58MIN:29S. APÓS VERIFICAÇÕES, DUAS TENTATIVAS DE ENERGIZAÇÃO DO CE01Q1 FORAM REALIZADAS, SENDO ELAS ÀS 15H:41MIN:01S E 16H:21MIN:01S, BEM COMO A COMPLEMENTAÇÃO DO FECHAMENTO DO DISJUNTOR 15D2 ÀS 16H39MIN:01S E 16H:41MIN:01S, SEM SUCESSO. DIANTE DISSO O CE01Q1 FOI ISOLADO E ATERRADO PARA MAIORES VERIFICAÇÕES, ONDE FOI CONSTATADO UMA ANOMALIA NA CONEXÃO DA ALIMENTAÇÃO +/- 24VDC DC DO TC-DC LEM DO TCR1 FASE CA, RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES DE CORRENTE E COMPONENTES DC DO TCR. | OTR | SEC | PER | FF | CA | SPAC | NA | NA | NA |  |  | 0 | Falha LEM TCR1 | Correção de fiação no secundário do LEM Fase CA
SPT | GEMB-SPT-RO-004-2020 | 2020-05-21 | 7:26 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 500/230/13,8 KV | BRD_BDAT7-01 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO ATR BDAT7-01 DA SE BRD DEVIDO ATUAÇÃO ACIDENTAL DA PROTEÇÃO DIFERENCIAL PELA UNIDADE DE PROTEÇÃO ALTERNADA DESTE BANCO, DURANTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA EQUIPE DA EQUATORIAL TRANSMISSORA, CONFORME SGI 00.020.048-20. | OTR: RO_NA | BRD_BDAT7-01 |  | 0 | 0 | 0
BRA | GEMB-BRA-RO-009-2020 | 2020-05-22 | 15:34 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV JUBA – JAURU C1 ÀS 15H43MIN12SEG DEVIDO À OCORRÊNCIA DE UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO QUE ENVOLVEU A FASE AZUL “A” PARA A TERRA, CAUSADO POR VEGETAÇÃO. | VGT | INT | PER | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AI | 11.5 | 0-10 | Não | 0 | Foi realizada a inspeção conforme • RM-BRN-JUBJRU- RM nº GMB00000236-20 - Relatório de Manutenção de Linhas de Transmissão
SPT | GEMB-SPT-RO-005-2020 | 2020-06-13 | 14:44 | DISJUNTOR 230 KV | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA DO DJ 14L4 230KV DA SE BRA DEVIDO ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO DE FALHA DISJUNTOR (50BF) ORIUNDA DO DJ 14T3 (CHESF) DURANTE AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO EXECUTADAS PELA EQUIPE DA CHESF, CONFORME SGI 020.334-20. | OTR: RO_NA | BRA_14L4 |  | 0 | 0 | 0
NVT | GEMB-NVT-RO-014-2020 | 2020-07-09 | 5:01 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 500 KV GURUPI / MIRACEMA – C2 DEVIDO ATUAÇÃO DO 2º ESTÁGIO DO RELÉ BUCHOLLZ DO REATOR MCRE7-05 FASE “A” NA SE MIRACEMA. | OTR | INT | PER | FN | AN | NA | SPAC | NS | NA | MIR_RT MCRE7-05 | 0-10 | Não | NA | Atividades corretivas de acordo com RM-NVT-MIR-150001678-20
SPT | GEMB-SPT-RO-006-2020 | 2020-07-21 | 17:33 | BANCO DE REATORES 138 KV | RGD_RDRE5-01 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO REATOR RDRE5-01 APÓS TENTATIVA DE ENERGIZAÇÃO POR SOLICITAÇÃO DO ONS PARA CONTROLE DE TENSÃO. NO MOMENTO DA ENERGIZAÇÃO OCORREU A ATUAÇÃO INDEVIDA DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE TEMPORIZADA DA FASE B (TOC1) DA UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO REATOR RDRE5-01 – 5CY_UPD2. | OTR | INT | FUG | FF | BN | SPAI |  | NA |  | RGD_RDRE5-01 |  | Não | NA | A Unidade de Proteção Retaguarda (5CY_UPD2) não possui bloqueio por segundo harmônico intrínseco ao relé, necessitando o mesmo ser feito via GOOSE proveniente da Unidade de Proteção Principal (5CY_UPD1). A não atuação do bloqueio por segundo harmônico ocorreu devido a uma inversão entre as correntes das fases B e C na Unidade de Proteção Principal (5CY_UPD1). A Engenharia de Operação e Manutenção – TAESA elaborou uma Ordem de Ajuste corretiva e a mesma foi implementada dia 22/07/2020 pela equipe de manutenção da GMB, através do SGI 029.294-20.
NVT | GEMB-NVT-RO-015-2020 | 2020-08-22 | 16:41 | DISJUNTOR 500 KV | GUR_9464 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO DISJUNTOR 9464 POR ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO DIFERENCIAL DA BARRA BR9B FASE C DA SE GURUPI. A ABERTURA DO DISJUNTOR OCORREU DURANTE A REALIZAÇÃO DE TESTES DAS PROTEÇÕES DO AGENTE EQUATORIAL TRANSMISSORA. | OTR | INT | FUG | FFF | ABC | SPAA |  | NA |  | GUR_9464 | 0-10 | Não | NA | Trip durante testes do acessante Equatorial na SE GUR
NVT | GEMB-NVT-RO-016-2020 | 2020-09-01 | 14:48 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV MIRACEMA / COLINAS – C2 DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO BIFÁSICO ENVOLVENDO AS FASES A E B CUJA CAUSA ENCONTRA SE EM ANÁLISE. | QMD | INT | FUG | FF | AB | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 122 | 60-70 | Não | NA | Inspeção Especial GMB00000280
NVT | GEMB-NVT-RO-017-2020 | 2020-09-01 | 16:31 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV COLINAS / MIRACEMA – C2 DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO BIFÁSICO ENVOLVENDO AS FASES A E B CUJA CAUSA ENCONTRA SE EM ANÁLISE. | QMD | INT | FUG | FF | AB | SPAC | SPAC | AC | AI | Torre 80 | 60-70 | Não | NA | Inspeção Especial GMB00000280
MIT | GEMB-MIT-RO-003-2020 | 2020-09-01 | 12:11 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático de ambos os terminais da LT 500 kV Lajeado / Miracema – C1 devido a um curto circuito monofásico envolvendo a fase “C” causado por queimadas no vão da torre 49 a 22,45 km da SE Lajeado. A falta foi eliminada em 38,4 ms com a abertura do último terminal na SE Lajeado. | QMD | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | NA | NA | Torre 42 |  | Não | NA | Inspeção conforme GMB00000278
TSN | GEMB-TSN-RO-013-2020 | 2020-09-11 | 16:41 | COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV | BJD_CE01Q1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO COMPENSADOR ESTÁTICO CE01Q1 - SE BJD DEVIDO A ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO POR SOBRECORRENTE DO RAMO STF1 (FILTRO 1) PELO RELÉ -F31 (SIPROTEC 5 - 7SJ82 - 50/51, 46, 49, 59C, 60C). | OTR | INT | PER | FN | BN | SPAC | SPAC | NA | NA | BJD_CE01Q1 |  | Sim | Foi acionado o fabricante Siemens e o mesmo apresentou solução que foi implementada em desligamento realizado conforme 140026316 | Os bloqueios foram imediatamente retirados e o CE01Q1 foi disponibilizado para operação normal. Como a função de sobrecorrente RMS não era presente na concepção inicial do CE01Q1 e sim a partir do novo estudo de proteção e seletividade relativo ao Retrofit finalizado em dezembro de 2019 o fabricante Siemens foi acionado para colaborar na análise e apresentar proposta de solução do referido problema. Após análises conjuntas, a solução adotada e implementada foi a aumentar a sensibilidade do dropout da referida função com a aplicação de uma função no modo advanced dos relés –F31 e –F32. A mesma ocorrência foi testada com as ferramentas adequadas em bancada e o relé não operou novamente.
MIT | GEMB-MIT-RO-004-2020 | 2020-09-13 | 6:13 | DISJUNTOR 138 KV | PLM_PLDJ5-03 | A perturbação consistiu no desligamento automático do disjuntor PLDJ5-03 por atuação da função de primeira zona de distância para faltas à terra da proteção de linha devido um curto circuito bifásico envolvendo as fases B e C da LT LDA 138 kV Palmas 4 – C1. | IND | INT | FUG | FF | CA | SPAC | SPAC | AC | AI | PLM_PLDJ5-03 |  | Não | NA | RM no GMB – 00000312
TSN | GEMB-TSN-RO-014-2020 | 2020-10-01 | 2:39 | COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV | BJD_CE01Q1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO COMPENSADOR ESTÁTICO CE01Q1 - SE BJD DEVIDO A ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO POR SOBRECORRENTE DO RAMO STF2 (FILTRO 2 – 7ª HARMÔNICA) PELO RELÉ -F31 (SIPROTEC 5 - 7SJ82 - 50/51, 46, 49, 59C, 60C). | OTR | INT | PER | FF | AB | SPAC | SPAC | NA | NA | BJD_CE01Q1 |  | Sim | Foi acionado o fabricante Siemens e o mesmo apresentou solução que foi implementada em desligamento realizado conforme 140026316. Adicionalmente o fabricante sugeriu um mapeamento dos componentes harmônicos da região do CE01Q1. | Após análises conjuntas, a solução adotada e implementada de aumentar a sensibilidade do dropout da referida função com a aplicação de uma função no modo advanced dos relés –F31 e –F32 não surtiu o mesmo efeito para o STF2 como teve para o STF1. A mesma ocorrência foi testada com as ferramentas adequadas em bancada e o relé operou novamente. O fabricante sugeriu um novo mapeamento dos componentes harmônicos e compará-los com os dados de concepção face as alterações significativas do SIN na região além de uma análise detalhada em andamento do comportamento dos disparos dos ramos controlados sugerida pela TAESA.
SPT | GEMB-SPT-RO-007-2020 | 2020-10-09 | 14:31 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV BARREIRAS II / RIO GRANDE II C 1 BA (BDRD6-C1), devido a um curto circuito bifásico envolvendo as fases “AB” externo à esta linha de transmissão, cuja causa está em análise. Na SE Barreiras II, a falta foi eliminada em 600ms pela proteção principal e retaguarda de distância em zona 2. Na SE Rio Grande II, a falta foi eliminada pela proteção principal, por recepção de TDD. As unidades de proteção principal e retaguarda do terminal Barreiras II acusaram as distâncias de 248,4 e 248,6 km deste terminal, respectivamente. | QMD | EXT | FUG | FF | AB | SPAI |  | NA |  | LT 138 KV LTRDRG5- C2 |  | Sim | Revisão dos ajustes e implementação durante retirada de pendências. SPT.OA.0008.00 / SPT.OA.0009.00 | Foi realizado a adequação desta proteção durante as atividades de retirada de pendências pela GE assim como a inspeção conforme GMB00000308.
SPT | GEMB-SPT-RO-008-2020 | 2020-10-10 | 15:17 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV BARREIRAS II / RIO GRANDE II C 1 BA (BDRD6-C1), devido a um curto circuito monofásico envolvendo a fase “A” evoluindo para bifásico “A” e “C”, cuja causa está em análise. Na SE Barreiras II, a falta foi eliminada em 55ms pela proteção principal e retaguarda de distância em zona 1 para faltas à terra. Na SE Rio Grande II, a falta foi eliminada pela proteção principal de Distância em Zona 2 associada à recepção de esquema de teleproteção permissivo (POTT). As unidades de proteção principal e retaguarda do terminal Barreiras II acusaram as distâncias de 16,4 e 16,7 km deste terminal, respectivamente. Já a unidade de proteção principal do terminal Rio Grande II acusou a distância 76,9 km deste terminal. | QMD | INT | FUG | FF | CA | SPAC |  | AC |  | Torre 54 |  | Não | NA | Inspeção realizada conforme GMB00000310.
TSN | GEMB-TSN-RO-015-2020 | 2020-10-10 | 10:52 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 500 KV RIO DAS ÉGUAS – BOM JESUS DA LAPA II DEVIDO A CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “C”, DE CAUSA EM INVESTIGAÇÃO. | DAT | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 134 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000306
MIT | GEMB-MIT-RO-005-2020 | 2020-10-12 | 15:01 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático de ambos os terminais da LT 230 kV Lajeado / Palmas – C1 devido a um curto circuito monofásico envolvendo a fase “C” com duração de 44,0 ms. A causa encontra-se em análise. | IND | INT | FUG | FF | BC | SPAC | SPAC | AC | AI | Não informado |  | Não | NA | Conforme relatório de manutenção em anexo, foi realizado reaperto nos bornes do circuito de fechamento do disjuntor LJDJ6-06. Após reaperto, foi realizado testes de comandos do disjuntor nível 2 e nível 3 com sucesso. / Inspeção conforme GMB00000312 / RM-MIT-LAJ-150002106-20.
BRA | GEMB-BRA-RO-010-2020 | 2020-10-14 | 20:15 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT JUJB C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV JUBA – JAURU C1 ÀS 20H15MIN00SEG DEVIDO À OCORRÊNCIA DE UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO QUE ENVOLVEU A FASE “C” PARA A TERRA. A CAUSA AINDA ESTÁ SENDO INVESTIGADA. | IND | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 249 | 0-10 | Sim | Foi observado atuação das proteções de sobretensão no terminal de Juba (UPD1-6BX e UPD2-6BX), durante ciclo de RA. Deverá ser averiguado a causa da atuação desta função de proteção, bem como os requisitos corretos de implantação de ajustes. | Foi realizada a inspeção conforme • RM-BRN-JUBJRU- RM nº GMB00000316-20 - Relatório de Manutenção de Linhas de Transmissão
TSN | GEMB-TSN-RO-016-2020 | 2020-10-21 | 18:46 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 500 KV RIO DAS ÉGUAS – BOM JESUS DA LAPA II DEVIDO A CURTO-CIRCUITO BIFÁSICO ENVOLVENDO AS FASES “A” E “B”, DE CAUSA EM INVESTIGAÇÃO. | DAT | INT | FUG | FFN | ABN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 225 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000311
NVT | GEMB-NVT-RO-018-2020 | 2020-10-21 | 6:13 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | A perturbação consistiu no desligamento automático de ambos os terminais da LT 500 kV Serra da Mesa / Samambaia – C3 devido a um curto circuito monofásico envolvendo a fase “C” cuja causa estar em análise. A falta foi eliminada em 82,2 ms com a abertura do último terminal na SE Serra da Mesa. O terminal da SE Samambaia foi desligado pela atuação da função de primeira zona das proteções principal e alternada de distância para faltas à terra. O terminal da SE Serra da Mesa foi desligado pela atuação da função de sobrecorrente direcional de neutro e segunda zona das proteções principal e alternada para faltas à terra associadas à recepção do esquema de teleproteção de Transferência de Disparo Permissivo por Sobrealcance (POTT). O banco de capacitores BS SMSB3 conectado a LT não é mais operado pelo COC / taesa. | DAT | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 369 | 70-80 | Não | NA | Inspeção Especial GMB00000315
SPT | GEMB-SPT-RO-010-2020 | 2020-10-29 | 11:49 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV BARREIRAS / RIO GRANDE II C 1 BA (BDRD6-C1), devido a um curto circuito bifásico, envolvendo as fases A e B, cuja causa está em análise. Na SE Barreiras, a falha em foi eliminada em 57,4ms pela atuação das proteções principal e retaguarda de distância em primeira zona para faltas à terra. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 76,9ms pela atuação das proteções principal e alternada de distância em primeira zona para faltas à terra. As unidades de proteção principal e retaguarda do terminal Barreiras, acusaram as distâncias de 59,7 e 59,6km deste terminal, respectivamente. As unidades de proteção principal e retaguarda do terminal Rio Grande II, acusaram as distâncias de 37 e 37,1km deste terminal, respectivamente. | DAT | INT | FUG | FF | AB | SPAC |  | AC |  | Torre 85 |  | Não | NA | Inspeção realizada conforme GMB00000320.
SPT | GEMB-SPT-RO-009-2020 | 2020-10-29 | 11:49 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV BARREIRAS II / RIO GRANDE II C 1 BA (BDRD6-C1), devido a um curto circuito bifásico, envolvendo as fases A e B, cuja causa está em análise. | DAT | INT | FUG | FF | AB | SPAC |  | AC |  | Torre 85 |  | Não | NA | Inspeção realizada conforme GMB00000321.
MIT | GEMB-MIT-RO-006-2020 | 2020-11-01 | 14:15 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | A perturbação consistiu no desligamento automático de ambos os terminais da LT 500 kV Lajeado / Miracema – C2 devido a um curto circuito monofásico envolvendo a fase “C” pra terra com duração de 44,2 ms. A causa encontra - se em análise. Ambos os terminais foram desligados pela atuação função diferencial de linha das proteções principal e alternada. | DAT | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | NA | NA | Torre 16 |  | Não | NA | Inspeção conforme GMB00000319
MIT | GEMB-MIT-RO-007-2020 | 2020-11-12 | 21:57 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático de ambos os terminais da LT 500 kV Lajeado / Miracema – C1 devido a um curto circuito monofásico envolvendo a fase “B” pra terra com duração de 41,9 ms. A causa encontra - se em análise. | CRC | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | NA | NA | Torre 64 |  | Não | NA | Inspeção conforme GMB00000328
TSN | GEMB-TSN-RO-017-2020 | 2020-11-20 | 10:09 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | A perturbação consistiu no desligamento automático de ambos os terminais da LT 500 kV Serra da Mesa II – Rio das Éguas por meio da atuação acidental da proteção por sobrecorrente direcional de neutro instantâneo (67N), durante atividade de manutenção realizada para substituição do transformador de corrente 95SD associado ao disjuntor 15SD da SE Rio das Éguas, conforme SGI 00.044.450-20. | DAC | SEC | FUG | NA | NA | SPAA | SPAA | NA | NA | RDE_15SD |  | Não | NA | NA
TSN | GEMB-TSN-RO-018-2020 | 2020-11-22 | 7:04 | BANCO DE REATORES 500 KV | RDE_RT 05E3 | A perturbação consistiu no desligamento automático do banco de reatores de barra 05E3 100MVAR da Rio das Éguas por meio da atuação indevida da proteção diferencial sem restrição (I-DIFF fast – 7UT82 – SIPROTEC 5), durante manobra de abertura da seccionadora 35D2-2 para isolação do DJ 500kV 15D2, a fim de permitir atividade de manutenção para substituição do transformador de corrente 95D2 associado a este disjuntor SE Rio das Éguas, conforme SGI 00.044.468-20. | OTR | SEC | FUG | NA | NA | SPAA | NA | NA | NA | RDE_RT 05E3 |  | Não | NA | Bloqueado Idiff Fast. Verificar ajustes finais com GEOM.
NVT | GEMB-NVT-RO-019-2020 | 2020-11-24 | 1:23 | BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO 500 KV | GUR_BS SMGU02 | A perturbação consistiu no by-pass automático do banco de capacitores série fixo BS SMGU02 da LT 500 kV SMGU2 no terminal da SE Gurupi provocado por uma atuação indevida da proteção B – Fase C. | PMC | SEC | PER | NA | NA | SPAA | NA | NA | NA | GUR_BS SMGU02 | 0-10 | Não | NA | Foi substituído o PFOI em falha conforme RM-NVT-GUR-150002297-20.
TSN | GEMB-TSN-RO-020-2020 | 2020-11-25 | 22:23 | COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV | BJD_CE01Q1 | perturbação consistiu no desligamento automático do Compensador Estático CE01Q1 - SE BJD devido a atuação da proteção por desbalanceamento de corrente (sequência negativa) do ramo TCR1 pelo relé -F12 (Siprotec 5 – 7UT82 - 87, 50/51, 46, 49), cuja causa está em análise. | PMC | SEC | FUG | NA | NA | SPAA | NA | NA | NA | BJD_CE01Q1 |  | Sim | O Fabricante Siemens foi acionado em garantia e a análise e desenvolvimento de outro FW para a referida correção está em andamento. | Foram desabilitados as funções 46 dos relés -F11/-F12/-F51/-F52 por segurança conforme nota T1 510000586 até que se tenha resposta do fabricante.
TSN | GEMB-TSN-RO-019-2020 | 2020-11-25 | 16:09 | COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV | BJD_CE01Q1 | A perturbação consistiu no desligamento automático do Compensador Estático CE01Q1 - SE BJD devido a atuação da proteção por baixa pressão no sistema de resfriamento das válvulas, devido a falha no sistema de alimentação CA do sistema de bombeamento. | FAC | SEC | FUG | NA | NA | SPAA | NA | NA | NA | BJD_CE01Q1 |  | Não | Verificar a causa raiz da comutação do SAUX na próxima intervenção do tipo. | Incluso no sequencial de manobras local itens para verificação local no serviço auxiliar do SVC após manobras no serviço auxiliar da SE BJD
TSN | GEMB-TSN-RO-021-2020 | 2020-12-05 | 1:15 | COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV | BJD_CE01Q1 | A perturbação consistiu no desligamento automático do Compensador Estático CE01Q1 - SE BJD devido a atuação da proteção por desbalanceamento de corrente (sequência negativa) do ramo TCR1 pelo relé -F12 (Siprotec 5 – 7UT82 - 87, 50/51, 46, 49), cuja causa está em análise. | PMC | SEC | FUG | NA | NA | SPAA | NA | NA | NA | BJD_CE01Q1 |  | Sim | O Fabricante Siemens foi acionado em garantia e a análise e desenvolvimento de outro FW para a referida correção está em andamento. | Foram desabilitados as funções 46 dos relés -F11/-F12/-F51/-F52 por segurança conforme nota T1 510000586 até que se tenha resposta do fabricante.
TSN | GEMB-TSN-RO-022-2020 | 2020-12-05 | 19:34 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Serra da Mesa II – Rio das Éguas devido a curto-circuito monofásico envolvendo a fase “C”(Vermelha), cuja causa está em análise. | DAT | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | NA | NA | Torre 175 |  | Não | NA | NA
BRA | GEMB-BRA-RO-011-2020 | 2020-12-06 | 13:32 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Brasnorte – Nova Mutum C2 às 13h32min03seg devido à ocorrência de um curto-circuito bifásico que envolveu as fases azul “A” e Branca “B”, causado provavelmente por descarga atmosférica, devido tempo chuvoso ao longo da LT. A falta foi eliminada em 67,1 ms por atuação das proteções principal e alternada de distância, em primeira zona e zona de sobrealcance, associadas aos esquemas de teleproteção, com transmissão/recepção de TDD fases A, B e V em ambos os terminais. | DAT | EXT | FUG | FFN | ABN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 214 | 30-40 | Não | NA | Foi realizada inspeção conforme • RM-BRN-BRNNMT- RM nº GMB00000349-20 - Relatório de Manutenção de Linhas de Transmissão;
SPT | GEMB-SPT-RO-011-2020 | 2020-12-10 | 1:16 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Rio Grande II / Barreiras II apenas no terminal da SE RGD pela atuação da função de sobrecorrente direcional residual associada ao esquema de teleproteção de sobrealcance permissivo (POTT) apenas da proteção principal. No terminal da SE BRD houve a atuação da lógica de echo da proteção principal. O disjuntor BDDJ6-01 da SE BRD permaneceu fechado mantendo a LT 230 kV Rio Grande II / Barreiras II energizada a vazio. | OTR | INT | FUG | NA | NA | SPAI |  | NA |  | RGD_RDDJ6-01 |  | Não | NA | Foi realizada a revisão do estudo de seletividade e as alterações foram implementadas nas unidades de proteção principal e alternada da SE RGD, conforme pode ser evidenciado no e-mail no anexo A, enviado pela equipe de Engenharia de Operação e Manutenção à equipe de Engenharia de Manutenção.
BRA | GEMB-BRA-RO-012-2020 | 2020-12-16 | 23:20 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT JUJB C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Juba – Jauru C1 às 23h20min05seg devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico que envolveu a fase “C” para a terra. A causa ainda está sendo investigada. A falta foi eliminada em 60,2 ms por atuação das proteções principal e alternada de distância, em primeira e segunda zonas (Jauru) e zona de sobrealcance (Juba), associadas aos esquemas de teleproteção, com transmissão/recepção de TDD fases A, B e V em ambos os terminais. | DAT | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AI | Torre 244 | 0-10 | Sim | Foi observado partida das proteções de sobretensão no terminal de Jauru (UPD1-6EX e UPD2-6EX) e Juba (UPD1-6BX e UPD2-6BX), durante ciclo de RA. Deverá ser averiguado a causa da atuação desta função de proteção, bem como os requisitos corretos de implantação de ajustes. | Foi realizada inspeção conforme • RM-BRN-JUBJRU- RM nº GMB00000358-20 - Relatório de Manutenção de Linhas de Transmissão
BRA | GEMB-BRA-RO-013-2020 | 2020-12-17 | 21:31 | BARRAMENTO 230 KV | BRN_BR BNBR6-02 | A perturbação consistiu no desligamento da Barra BNBR6-02 da SE BRN, com abertura e bloqueio dos disjuntores BNDB6-01, BNDJ6-04, BNDJ6-14 da TAESA e BNDJ6-06, BNDJ6-07, BNDJ6-11 da EBTE. O desligamento ocorreu em virtude de atuação da função 87B fase C na BNBR6-02. | FAC | INT | FUG | FN | CN | SPAC | NA | NA | NA | BRN_BR BNBR6-02 |  | Não | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-012-2020 | 2020-12-17 | 11:52 | BARRAMENTO 138 KV | RGD_BR RDBR5-01 | A perturbação consistiu no desligamento automático da barra RDBR5-01 da SE 138 kV Rio Grande II, devido atuação acidental da proteção de falha de disjuntor RDDJ5-07 do vão futuro LT 138 kV Rio Guará (antiga LT 138 kV Rio Grande C1). | DAT FAC: RO_NA | RGD_BR RDBR5-01 |  | 0 | 0 | 0
TSN | GEMB-TSN-RO-023-2020 | 2020-12-19 | 4:59 | COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV | BJD_CE01Q1 | A primeira perturbação consistiu no desligamento automático do Compensador Estático CE01Q1 - SE BJD devido a atuação da proteção por desbalanceamento de corrente (sequência negativa) do ramo TCR1 pelo relé -F11 (Siprotec 5 – 7UT82 - 87, 50/51, 46, 49), cuja causa está em análise. No momento da energização as 05h20min, após a primeira ocorrência, houve novo desligamento automático do Compensador Estático CE01Q1 - SE BJD devido a atuação da proteção de sobretensão dos filtros STF1 e STF2 pelo relé -F32 (Siprotec 5 – 7SJ82 - 50/51, 59C, 46, 49 e 60C), cuja causa está em análise. | PMC | SEC | FUG | NA | NA | SPAA | NA | NA | NA | BJD_CE01Q1 |  | Sim | O Fabricante Siemens foi acionado em garantia e a análise e desenvolvimento de outro FW para a referida correção está em andamento. | Foram desabilitados as funções 46 dos relés -F11/-F12/-F51/-F52 por segurança conforme nota T1 510000586 até que se tenha resposta do fabricante.
MIT | GEMB-MIT-RO-001-2021 | 2021-01-09 | 7:38 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV LAJEADO / MIRACEMA – C1 DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “B” PRA TERRA CAUSADA POR EXCREMENTO DE AVES DA ESPÉCIE CURICACA NA TORRE 040 A 18.39 KM DA SE LAJEADO. A FALTA FOI ELIMINA EM 49,0 MS. AMBOS OS TERMINAIS FORAM DESLIGADOS PELA ATUAÇÃO FUNÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA. A LT 500 KV LAJMIR C1 FOI DISPONIBILIZADA PARA O ONS ÀS 07H 39MIN E LIGADA ÀS 07H 44MIN | CRC | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | NA | NA | Torre 40 |  | Não | NA | Foi realizado a instalação de dispositivo anti pouso e anti ninho na Torre 040 conforme relatório de manutenção em anexo. / Inspeção conforme GMB00000367
SPT | GEMB-SPT-RO-001-2021 | 2021-01-15 | 15:15 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV BARREIRAS / RIO GRANDE II C 1 BA (BDRD6-C1), devido a um curto circuito bifásico, envolvendo as fases A e C, cuja causa está em análise. Na SE Barreiras, a falha em foi eliminada em 45,8ms pela atuação das proteções principal e retaguarda de distância em primeira zona para faltas à terra. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 43,7ms pela atuação das proteções principal e alternada de distância em primeira zona para faltas à terra. As unidades de proteção principal e retaguarda do terminal Barreiras, acusaram as distâncias de 12,4 e 12,6km deste terminal, respectivamente. A unidade de proteção retaguarda do terminal Rio Grande II, acusou a distância de 75,3km deste terminal. | DAT | INT | FUG | FFN | CAN | SPAC | SPAC | NS | NA | Torre 6 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000366
SPT | GEMB-SPT-RO-002-2021 | 2021-01-15 | 15:15 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BARREIRAS II / RIO GRANDE II C 1 BA (BDRD6-C1), DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE A, MAS EVOLUINDO PARA BIFÁSICO ENVOLVENDO AS FASES A E C, CUJA CAUSA ESTÁ EM ANÁLISE. NA SE BARREIRAS II, A FALHA EM FOI ELIMINADA EM 64,6MS PELA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E RETAGUARDA DE DISTÂNCIA EM PRIMEIRA ZONA PARA FALTAS À TERRA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 72,9MS PELA RECEPÇÃO DO SINAL DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO DIRETO TRIFÁSICO. AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E RETAGUARDA DO TERMINAL BARREIRAS II, ACUSARAM AS DISTÂNCIAS DE 14,3 E 14,2KM, RESPECTIVAMENTE, DESTE TERMINAL. AS UNIDADES DE PROTEÇÃO DO TERMINAL RIO GRANDE II, NÃO REGISTRARAM A DISTÂNCIA DA FALTA. | DAT | INT | FUG | FFN | CAN | SPAC | SPAC | NS | NA | Torre 6 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000366
TSN | GEMB-TSN-RO-001-2021 | 2021-01-17 | 7:27 | COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV | BJD_CE01Q1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO COMPENSADOR ESTÁTICO CE01Q1 - SE BJD DEVIDO A ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO POR SOBRETENSÃO (59C-2) DOS RAMOS STF1 E STF2 (FILTROS DE 5ª E 7ª HARMÔNICAS, RESPECTIVAMENTE) PELO RELÉ -F32 (SIPROTEC 5 – 7SJ82 – 50/51, 46, 49, 59C, 60C), CUJA CAUSA ESTÁ EM ANÁLISE. NO MOMENTO DA ENERGIZAÇÃO AS 07H49MIN, APÓS A PRIMEIRA OCORRÊNCIA, HOUVE NOVO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO COMPENSADOR ESTÁTICO CE01Q1 - SE BJD DEVIDO A ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO DE SOBRETENSÃO (59C-1) DOS FILTROS STF1 E STF2 PELO RELÉ -F31 (SIPROTEC 5 – 7SJ82 - 50/51, 59C, 46, 49 E 60C), CUJA CAUSA ESTÁ EM ANÁLISE. | EDA | SEC | PER | NA | NA | SPAA | NA | NA | NA | BJD_CE01Q1 |  | Sim | A Engenharia deverá ser verificado junto ao fabricante o motivo dos delas das conduções do TSC. | Durante os desligamentos do CE01Q1 para realização do PMM e retirada de pendências, os novos ajustes dos relés foram implementados após aprovação da Engenharia TAESA conforme RM-TSN-BJD-140026316-20.
TSN | GEMB-TSN-RO-002-2021 | 2021-01-18 | 3:51 | COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV | BJD_CE01Q1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO COMPENSADOR ESTÁTICO CE01Q1 - SE BJD DEVIDO A ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO POR SOBRETENSÃO (59C-1 / 59C-2 ) DOS RAMOS STF1 E STF2 (FILTROS DE 5ª E 7ª HARMÔNICAS, RESPECTIVAMENTE) PELO RELÉ -F31 (SIPROTEC 5 – 7SJ82 – 50/51, 46, 49, 59C, 60C), CUJA CAUSA ESTÁ EM ANÁLISE. | EDA | SEC | PER | NA | NA | SPAA | NA | NA | NA | BJD_CE01Q1 |  | Sim | A Engenharia deverá ser verificado junto ao fabricante o motivo dos delas das conduções do TSC. | Durante os desligamentos do CE01Q1 para realização do PMM e retirada de pendências, os novos ajustes dos relés foram implementados após aprovação da Engenharia TAESA conforme RM-TSN-BJD-140026316-20.
TSN | GEMB-TSN-RO-003-2021 | 2021-01-18 | 8:26 | COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV | BJD_CE01Q1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO COMPENSADOR ESTÁTICO CE01Q1 - SE BJD DEVIDO A ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO POR SOBRETENSÃO (59C-1 / 59C-2 ) DOS RAMOS STF1 E STF2 (FILTROS DE 5ª E 7ª HARMÔNICAS, RESPECTIVAMENTE) PELO RELÉ -F32 (SIPROTEC 5 – 7SJ82 – 50/51, 46, 49, 59C, 60C), CUJA CAUSA ESTÁ EM ANÁLISE. | EDA | SEC | PER | NA | NA | SPAA | NA | NA | NA | BJD_CE01Q1 |  | Sim | A Engenharia deverá ser verificado junto ao fabricante o motivo dos delas das conduções do TSC. | Durante os desligamentos do CE01Q1 para realização do PMM e retirada de pendências, os novos ajustes dos relés foram implementados após aprovação da Engenharia TAESA conforme RM-TSN-BJD-140026316-20.
TSN | GEMB-TSN-RO-004-2021 | 2021-01-25 | 9:29 | DISJUNTOR 500 KV | SDM_9872R | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA FALHA DE FECHAMENTO APÓS COMANDO DE FECHAMENTO SEM SUCESSO NO DISJUNTOR 9872R EFETUADO PELO COC TAESA, ATUANDO ALARME DE TRIP POR DE DISCORDÂNCIA DE POLO. O DISJUNTOU SINALIZOU FECHADO, POREM FOI VERIFICADO PELO COC TAESA QUE NÃO HAVIA MEDIÇÕES DE CORRENTE DO BANCO DE REATORES RTSMSD. O BANCO DE REATORES RTSMSD PERMANECEU DESLIGADO APÓS A FALHA DE FECHAMENTO DO DISJUNTOR. | OTR | INT | PER | NA | NA | SPAC |  | NA |  | SDM_9872R |  | Não | NA | Atividades de análise e identificação conforme RM-TSN-SDM-150002531-2021
TSN | GEMB-TSN-RO-005-2021 | 2021-02-15 | 19:25 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 500 KV SERRA DA MESA II – RIO DAS ÉGUAS DEVIDO A CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “C” (VERMELHA), CAUSADO POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA TORRE 295, LOCALIZADA A 153,37 KM DO TERMINAL DE SERRA DA MESA II. NA SE RIO DAS ÉGUAS, A FALHA FOI ELIMINADA EM 57 MS PELAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA EM ZONA 2 E SOBRECORRENTE DIRECIONAL RESIDUAL INSTANTÂNEA, AMBAS ASSOCIADAS À RECEPÇÃO DE ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO PERMISSIVO (POTT). NA SE SERRA DA MESA III, A FALHA FOI ELIMINADA EM 57,6 MS PELAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA EM ZONA 2 DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL RESIDUAL INSTANTÂNEA, AMBAS ASSOCIADAS À RECEPÇÃO DE ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO PERMISSIVO (POTT). AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E ALTERNADA DO TERMINAL RIO DAS ÉGUAS ACUSARAM DISTÂNCIAS DE 55,43 E 55,76 KM DESTE TERMINAL, RESPECTIVAMENTE. JÁ AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E ALTERNADA DO TERMINAL SERRA DA MESA II ACUSARAM DISTÂNCIAS DE 158,41 E 158,59 KM DESTE TERMINAL, RESPECTIVAMENTE. | DAT | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | NA | NA | Torre 295 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000383
MIT | GEMB-MIT-RO-002-2021 | 2021-02-16 | 22:19 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 500/230/13,8 KV | LJD_LJAT7-01 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES LJAT7- 01 DA SE LAJEADO DEVIDO A ATUAÇÃO INDEVIDA DA VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO DA FASE C. O BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES LJAT7-01 FOI DISPONIBILIZADA PARA O ONS ÀS 23H 35MIN E LIGADO ÀS 23H 38MIN. | FAC | INT | PER | NA | CN | SPAA | NA | NA | NA | LJD_LJAT7-01 |  | Não | NA | Verificar com manutenção o que foi feito para este caso.
BRA | GEMB-BRA-RO-001-2021 | 2021-02-20 | 0:33 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BRASNORTE – NOVA MUTUM C1 AS 00H33MIN40SEG DEVIDO A OCORRÊNCIA DE UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO QUE ENVOLVEU A FASE VERMELHA “C” PARA A TERRA, POR DESCARGA ATMOSFÉRICA. A FALTA FOI ELIMINADA EM 64 MS POR ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA, EM PRIMEIRA ZONA E ZONA DE SOBREALCANCE, ASSOCIADAS AOS ESQUEMAS DE TELEPROTEÇÃO, COM TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE TDD FASES A, B E V EM AMBOS OS TERMINAIS. O LOCALIZADOR DE FALTA POR ONDAS VIAJANTES (TWS) INDICOU A FALTA A 79,33 KM DO TERMINAL DE NOVA MUTUM. (CERCA DE 30,2 % DO COMPRIMENTO DA LINHA). | DAT | INT | NA | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 387 | 20-30 | Não | 0 | Não
SPT | GEMB-SPT-RO-003-2021 | 2021-02-23 | 19:18 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 138KV RIO GRANDE II – RIO GRANDE C1 (RGDRG5 C1), DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO TRIFÁSICO CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 78,4MS POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA EM ZONA 1. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE II, ACUSOU A DISTÂNCIA DE 57,6KM DESTE TERMINAL. A UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II, NÃO REGISTROU A DISTÂNCIA DA FALTA. | DAT FAC DAT: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-004-2021 | 2021-02-28 | 16:43 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BARREIRAS II / RIO GRANDE II C 1 BA (BDRD6-C1), DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE C, CAUSADO POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA TORRE 103, LOCALIZADA A 47,9KM DO TERMINAL DE RIO GRANDE II. NA SE BARREIRAS II, A FALHA EM FOI ELIMINADA EM 81,1MS PELA RECEPÇÃO DO SINAL DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO DIRETO TRIFÁSICO. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 60,0MS PELA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA EM PRIMEIRA ZONA PARA FALTAS À TERRA. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL BARREIRAS II, ACUSOU A DISTÂNCIA DE 69,1KM DESTE TERMINAL. A UNIDADE DE PROTEÇÃO ALTERNADA, NÃO REGISTROU A DISTÂNCIA DA FALTA. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE II, ACUSOU A DISTÂNCIA DE 42,2KM DESTE TERMINAL. A UNIDADE DE PROTEÇÃO ALTERNADA, NÃO REGISTROU A DISTÂNCIA DA FALTA. | DAT | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 103 |  | 0 | 0 | Inspeção especial conforme GMB00000400
SPT | GEMB-SPT-RO-005-2021 | 2021-03-08 | 4:21 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 138KV RIO GRANDE II – RIO GUARÁ (RGDRG5 C1), DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE A, CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 1,108S POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL TEMPORIZADA (67N). A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE II, ACUSOU A DISTÂNCIA DE 133,2KM DESTE TERMINAL. A UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II, ACUSOU A DISTÂNCIA DE 133,2KM DESTE TERMINAL. | RO_NA DAT: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-006-2021 | 2021-03-08 | 16:17 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 138KV RIO GRANDE II – RIO GUARÁ (RGDRG5), DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE A, CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 88,9MS POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA EM ZONA 1. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE II, ACUSOU A DISTÂNCIA DE 38,9KM DESTE TERMINAL. A UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II, NÃO REGISTROU A DISTÂNCIA DA FALTA. | RO_NA DAT: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-007-2021 | 2021-03-10 | 13:28 | DISJUNTOR 500 KV | BRD_BDDJ7-11 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA DO DISJUNTOR BDDJ7-11 DA SE BRD DEVIDO A UM COMANDO INDEVIDO, EVIDENCIADO PELO SERIAL DE EVENTOS DA UNIDADE DE CONTROLE UCD1-7DZ, CUJA CAUSA ESTÁ EM ANÁLISE. | RO_NA DAT: RO_NA | BRD_BDDJ7-11 |  | 0 | 0 | 0
TSN | GEMB-TSN-RO-006-2021 | 2021-03-11 | 17:50 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 500 KV RIO DAS ÉGUAS – BOM JESUS DA LAPA II DEVIDO A CURTO-CIRCUITO BIFÁSICA ENVOLVENDO AS FASES “A” E “C”, CAUSADO POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA TORRE 92, LOCALIZADA A 49,83 KM DO TERMINAL DE RIO DAS ÉGUAS. NA SE RIO DAS ÉGUAS, A FALHA FOI ELIMINADA EM 48 MS PELAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA EM ZONA 1. NA SE BOM JESUS DA LAPA II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 48 MS PELAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA EM ZONA 2 DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL RESIDUAL INSTANTÂNEA, AMBAS ASSOCIADAS À RECEPÇÃO DE ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO PERMISSIVO (POTT). AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E ALTERNADA DO TERMINAL RIO DAS ÉGUAS ACUSARAM DISTÂNCIAS DE 56,55 E 56,60 KM DESTE TERMINAL, RESPECTIVAMENTE. JÁ AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E ALTERNADA DO TERMINAL BOM JESUS DA LAPA II ACUSARAM DISTÂNCIAS DE 267,43 E 265,67 KM DESTE TERMINAL, RESPECTIVAMENTE. | DAT | INT | FUG | FFN | CAN | SPAC | SPAC | NS | NA | Torre 92 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000414
BRA | GEMB-BRA-RO-002-2021 | 2021-03-15 | 5:29 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 230/138/13,8 KV | JBA_JBAT6-02 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO DO AUTOTRANSFORMADOR JBAT6-02 DA SE JBA, COM ABERTURA E BLOQUEIO DOS DISJUNTORES JBDJ6-05 E JBDJ5-02. HOUVE A ATUAÇÃO DA FUNÇÃO 87T DEVIDO A OCORRÊNCIA DE UM CURTO CIRCUITO TRIFÁSICO NO TERCIÁRIO DO JBAT6-02. O DESLIGAMENTO OCORREU EM VIRTUDE DE DEFEITO INTERNO NO CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO PROVENIENTE DO TERCIÁRIO DO JBAT6-02. | FAC | INT | FUG | FFF | ABC | SPAC | NA | NA | NA | JBA_JBAT6-02 |  | Sim | Necessário avaliar ajustes das funções de proteção 87T e 50/51 do JBAT6-02. Verificar se os ajustes da função 87T estão compatíveis com a posição dos TCs do lado 13,8 kV (internos ou externos ao delta). | Anexar aos dados o RM da substituição das campânulas que apresentaram baixa isolação gerando o curtocircuito
TSN | GEMB-TSN-RO-007-2021 | 2021-03-16 | 18:44 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV SERRA DA MESA / SERRA DA MESA II – C1 DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “A” PARA A TERRA CAUSADA POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA TORRE 081 A 41,11 KM DA SE SERRA DA MESA. A FALTA FOI ELIMINA EM 48,6 MS. AMBOS OS TERMINAIS FORAM DESLIGADOS PELA ATUAÇÃO FUNÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA. | DAT | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 81 |  | Não | NA | Foi registrado nota de defeito T2 520020499, e no dia 18-03-2021 foi realizado reset na Proteção Alternada (UPA-L10) da SE Serra da Mesa, após reset o relé voltou a operar normalmente. RM no GMB 00000412 : Inspeção Especial de Desligamento Forçado na LT SMSD ocorrido no dia 17/03/2021 a 18/03/2021
SPT | GEMB-SPT-RO-008-2021 | 2021-03-16 | 16:31 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-03 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 138KV RIO GRANDE II – SIKUÉ (RDSK5-C1), DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO TRIFÁSICO, CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 102,1MS POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO POR SOBRECORRENTE DIRECIONAL INSTANTÂNEA (67F) PELO RELÉ RETAGUARDA. AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II NÃO REGISTRARAM A DISTÂNCIA DA FALTA. | FAC: RO_NA | RGD_RDDJ5-03 |  | 0 | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-010-2021 | 2021-03-20 | 15:37 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BARREIRAS / RIO GRANDE II (04L4), DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO, ENVOLVENDO A FASE A, E EVOLUINDO BIFÁSICO (FASES A E B), CAUSADO POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA TORRE 89, LOCALIZADA A 54,8KM DO TERMINAL DE BARREIRAS. NA SE BARREIRAS, A FALHA EM FOI ELIMINADA EM 77,0MS PELA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E RETAGUARDA DE DISTÂNCIA EM PRIMEIRA ZONA PARA FALTAS À TERRA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 99,0MS PELA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA EM PRIMEIRA ZONA PARA FALTAS À TERRA. AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E RETAGUARDA DO TERMINAL BARREIRAS, ACUSARAM AS DISTÂNCIAS DE 58,9 E 58,8KM DESTE TERMINAL, RESPECTIVAMENTE. A UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II, ACUSOU A DISTÂNCIA DE 57,8KM DESTE TERMINAL. | DAT | INT | FUG | FF | AB | SPAC | SPAC | NS | NA | Torre 89 |  | 0 | 0 | Inspeção especial conforme GMB00000420
SPT | GEMB-SPT-RO-011-2021 | 2021-03-20 | 15:37 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BARREIRAS II / RIO GRANDE II C 1 BA (BDRD6-C1), DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO BIFÁSICO ENVOLVENDO AS FASES A E B, CAUSADO POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA TORRE 89, LOCALIZADA A 56,5KM DO TERMINAL DE BARREIRAS II. NA SE BARREIRAS II, A FALHA EM FOI ELIMINADA EM 77MS PELA RECEPÇÃO DO SINAL DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO DIRETO TRIFÁSICO. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 57,3MS PELA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E RETAGUARDA DE DISTÂNCIA EM PRIMEIRA ZONA PARA FALTAS À TERRA. AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E RETAGUARDA DO TERMINAL BARREIRAS II, ACUSARAM AS DISTÂNCIAS DE 67,7 E 66,1KM, RESPECTIVAMENTE, DESTE TERMINAL. A UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II, REGISTROU A DISTÂNCIA DE 53,8KM DESTE TERMINAL. | DAT | INT | FUG | FF | AB | SPAC | SPAC | NS | NA | Torre 89 |  | 0 | 0 | Inspeção especial conforme GMB00000419
NVT | GEMB-NVT-RO-001-2021 | 2021-03-20 | 14:35 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV SERRA DA MESA / GURUPI – C2 DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO BIFÁSICO ENVOLVENDO A FASE A E B PARA TERRA, CAUSADO POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA TORRE 255 A 126,8 KM DA SE SERRA DA MESA. A FALTA FOI ELIMINADA EM 81,4 MS COM A ABERTURA DO ÚLTIMO TERMINAL NA SE SERRA DA MESA. O TERMINAL DA SE GURUPI FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PRIMEIRA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA PARA FALTAS À TERRA. O TERMINAL DA SE SERRA DA MESA FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO E SEGUNDA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA PARA FALTAS À TERRA ASSOCIADAS À RECEPÇÃO DO ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE (POTT). EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES DA LT 500 KV SERRA DA MESA / GURUPI – C2, OCORREU O BY-PASS AUTOMÁTICO DO BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS SMGU2 DA SE SERRA DA MESA E DO BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS SMGU02 DA SE GURUPI QUE FORAM DISPONIBILIZADOS PARA O COS-NCO ÀS 14H 36MIN E AMBOS INSERIDO NO SISTEMA AS 14H 39MIN. | DAT | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 255 | 40-50 | Não | NA | Realizado inspeção especial conforme GMB00000416 / No dia 27/06/2021 no desligamento do Banco de Capacitores BS SMGU2 para retirada de pendências, foi realizado testes de disparo dos VAPs da proteção “A” e proteção “B” da fase A, fase B e fase C. Nos testes realizados foi constatado que o VAP da proteção “A” fase “A” não disparou. A causa estar em análise pelo fabricante. Conforme figura 8, nos sinais digitais do Banco de Capacitores BS SMGU2, no dia 27/06/2021 foi investigado e corrigida a causa da permanência em valor 1 do sinal de “linha desenergizada”.
SPT | GEMB-SPT-RO-009-2021 | 2021-03-20 | 14:47 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-05 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 138KV RIO GRANDE II – RIO GRANDE C2 (RGDRG5 C2), DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE C, CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 1,29S POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL TEMPORIZADA (67N). AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II, NÃO REGISTRARAM A DISTÂNCIA DA FALTA. | DAT: RO_NA | RGD_RDDJ5-05 |  | 0 | 0 | 0
BRA | GEMB-BRA-RO-003-2021 | 2021-04-02 | 23:08 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 230/138/13,8 KV | JBA_JBAT6-01 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO DO AUTOTRANSFORMADOR JBAT6-01 DA SE JBA, COM ABERTURA E BLOQUEIO DOS DISJUNTORES JBDJ6-02, JBDJ5-01 E JBDJ5-02. HOUVE A ATUAÇÃO DA FUNÇÃO 51G NA FASE BRANCA. A OCORRÊNCIA ESTÁ EM ANÁLISE PELA ÁREA DE PROTEÇÃO. FOI RELATADO PELA EQUIPE LOCAL QUE, NO MOMENTO DA OCORRÊNCIA, CHOVIA FORTE NA SUBESTAÇÃO. | EDA | EXT | FUG | FN | BN | SPAI | NA | NA | NA | JBA_JBAT6-01 |  | Sim | Necessário avaliar ajustes das funções de proteção 50/51 e coordenação das proteções com distribuidora (Energisa). | Adequações realizadas conforme RM-BRA-JBA-140041367-21 MP Ajustes de sobrecorrente 51_51N JBAT6_01 e JBAT6-02
BRA | GEMB-BRA-RO-004-2021 | 2021-04-02 | 23:08 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 230/138/13,8 KV | JBA_JBAT6-02 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO DO AUTOTRANSFORMADOR JBAT6-02 DA SE JBA, COM ABERTURA E BLOQUEIO DOS DISJUNTORES JBDJ6-05, JBDJ5-01 E JBDJ5-02. HOUVE A ATUAÇÃO DA FUNÇÃO 51G NA FASE BRANCA. A OCORRÊNCIA ESTÁ EM ANÁLISE PELA ÁREA DE PROTEÇÃO. FOI RELATADO PELA EQUIPE LOCAL QUE, NO MOMENTO DA OCORRÊNCIA, CHOVIA FORTE NA SUBESTAÇÃO. | EDA | EXT | FUG | FN | BN | SPAI | NA | NA | NA | JBA_JBAT6-02 |  | Sim | Necessário avaliar ajustes das funções de proteção 50/51 e coordenação das proteções com distribuidora (Energisa). | Adequações realizadas conforme RM-BRA-JBA-140041367-21 MP Ajustes de sobrecorrente 51_51N JBAT6_01 e JBAT6-02
BRA | GEMB-BRA-RO-005-2021 | 2021-04-24 | 14:20 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 230/138/13,8 KV | BRN_BNAT6-01 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO DO AUTOTRANSFORMADOR BNAT6-01 DA SE BRN, COM ABERTURA E BLOQUEIO DOS DISJUNTORES BNDJ6-02 E BNDJ5-01. HOUVE A ATUAÇÃO DA FUNÇÃO 51N. CORRENTE DE FALTA DE 2,2KA (FASE BRANCA PARA TERRA) E TEMPO DE ELIMINAÇÃO DE 490 MS. A OCORRÊNCIA ESTÁ EM ANÁLISE PELA ÁREA DE PROTEÇÃO. FOI RELATADO PELA EQUIPE LOCAL QUE, NO MOMENTO DA OCORRÊNCIA, HOUVE OS DESLIGAMENTOS DAS LT 138KV DERIVAÇÃO SAPEZAL E CAMPO NOVO DO PARECIS DA ENERGISA QUE CONECTA NO SETOR DE 138KV DA SEBRASNORTE. | EDA | EXT | FUG | FN | BN | SPAI | NA | NA | NA | BRN_BNAT6-01 |  | Sim | Necessário avaliar ajustes das funções de proteção 50/51 e coordenação das proteções com distribuidora (Energisa). | Adequações realizadas de acordo com RM-BRA-BRN-1400411167-21 MP BNAT6_01 Implementação de ajustes de sobrecorrente 51_51N conforme AO-BRN.OA.0005
SPT | GEMB-SPT-RO-012-2021 | 2021-04-26 | 20:24 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR RDDJ5-07 DA SE RGD DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO TRIFÁSICO ENVOLVENDO A LT 138KV RIO GRANDE II – RIO GUARÁ (RGDRG5), CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 68,6MS POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA EM ZONA 1. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE II, ACUSOU A DISTÂNCIA DE 49,7KM DESTE TERMINAL. A UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II, NÃO REGISTROU A DISTÂNCIA DA FALTA. | RO_NA EDA EDA EDA: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
NVT | GEMB-NVT-RO-002-2021 | 2021-05-04 | 16:01 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV SERRA DA MESA / GURUPI - CIRCUITO 2, DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “B”. O CURTO FOI CAUSADO POR UMA ÁRVORE DE GRANDE PORTE, QUE ERA ARRASTADA POR DOIS TRATORES SOB A LINHA, NO VÃO ENTRE AS TORRES 80 E 81, A APROXIMADAMENTE 40,55 KM DA SE GURUPI. O TERMINAL DA SE GURUPI FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PRIMEIRA ZONA, DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA, DE DISTÂNCIA PARA FALTAS À TERRA. O TERMINAL DA SE SERRA DA MESA FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO ASSOCIADA À RECEPÇÃO DO ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE (POTT). HOUVE A ATUAÇÃO DO ESQUEMA DE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO, PORÉM SEM SUCESSO DEVIDO À REINCIDÊNCIA DO DEFEITO. A LT SMGU2 FOI DISPONIBILIZADA PARA O ONS ÀS 16H 02MIN E ÀS 16H 09MIN FOI REALIZADA UMA NOVA TENTATIVA, SEM SUCESSO, A PARTIR DO TERMINAL DE SERRA DA MESA. UMA NOVA TENTATIVA, SEM SUCESSO, FOI REALIZADA ÀS 16H 28MIN (LT DISPONIBILIZADA AO ONS ÀS 16H 25MIN) A PARTIR DO TERMINAL DE SERRA DA MESA ATRAVÉS DO DISJUNTOR DE MEIO. ÀS 17H 14MIN, A LT SMGU2 FOI DISPONIBILIZADA PARA O ONS APÓS VERIFICAÇÕES E UMA NOVA TENTATIVA, SEM SUCESSO, FOI REALIZADA ÀS 17H 18MIN A PARTIR DO TERMINAL DE SERRA DA MESA ATRAVÉS DO DISJUNTOR DE BARRA. ÀS 18H 58MIN, FOI SOLICITADA AO ONS A ISOLAÇÃO E ATERRAMENTO DA LT SMGU2 PARA VERIFICAÇÕES EM CAMPO. AS MANOBRAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO VÃO EM AMBOS OS TERMINAIS FORAM CONCLUÍDAS ÀS 20H 00MIN. ÀS 22H 35MIN, FOI SOLICITADA AUTORIZAÇÃO AO ONS PARA ABERTURA DOS DISJUNTORES DO VÃO DA LT SMGU2 EM AMBOS OS TERMINAIS. ÀS 22H 56MIN, A LT SMGU2 FOI ENERGIZADA EM CARÁTER DE TESTE E DISPONIBILIZADA AO ONS ÀS 23H 06MIN. EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES DA LT 500 KV SERRA DA MESA / GURUPI - CIRCUITO 2, OCORREU O BYPASS AUTOMÁTICO DO BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS SMGU02 DA SE GURUPI E DO BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS SMGU2 DA SE SERRA DA MESA. OS BANCOS FORAM INSERIDOS ÀS 23H 00MIN E DISPONIBILIZADOS PARA O ONS ÀS 23H 06MIN. | OTR | INT | PER | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AI | Torre 118 | 10-20 | Não | NA | Realizado inspeção especial conforme GMB00000436
NVT | GEMB-NVT-RO-003-2021 | 2021-05-16 | 3:29 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV MIRACEMA / COLINAS - CIRCUITO 2 DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “B”. O CURTO FOI CAUSADO POR EXCREMENTO DE PÁSSAROS NA TORRE 002 A 0,32 KM DA SE COLINAS. A FALTA FOI ELIMINADA EM 80,7 MS. O TERMINAL DA SE COLINAS FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PRIMEIRA ZONA, DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA, DE DISTÂNCIA PARA FALTAS À TERRA. O TERMINAL DA SE MIRACEMA FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO E SEGUNDA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADAS PARA FALTAS À TERRA ASSOCIADA À RECEPÇÃO DO ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE (POTT). EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES DA LT 500 KV MIRACEMA / COLINAS - CIRCUITO 2, OCORREU O BYPASS AUTOMÁTICO DO BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS COCL7-04, DA SE COLINAS. O BANCO FOI DISPONIBILIZADO AO ONS ÀS 03H 30MIN E INSERIDO ÀS 03H 34MIN. | CRC | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 2 | 0-10 | Não | NA | Realizado inspeção especial conforme GMB00000437 / Realizada a instalação do sistema anti-pouso e anti-ninho na torre 002, conforme padrões relacionados no relatório técnico RT-GMB-LT-2018 emitido em 18/07/2018 / Realizada a substituição da fonte de alimentação do relé de proteção MLEXUPSP do disjuntor MCDJ7-14.
SPT | GEMB-SPT-RO-013-2021 | 2021-06-14 | 8:32 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BARREIRAS II / RIO GRANDE II C 1 BA (BDRD6-C1), POR MEIO DA ATUAÇÃO DO ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO DURANTE A ISOLAÇÃO DAS CHAVES DE TESTE DE MEDIÇÃO DE CORRENTE DO RELÉ DE PROTEÇÃO UPD1-6AX (GE D60). ATIVIDADE EM EXECUÇÃO A FIM DE REALIZAR RETIRADA DE PENDÊNCIAS DO FABRICANTE GE QUANDO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO. A ATIVIDADE ESTAVA SENDO REALIZADA SOB O SGI 00.024.080-21, COM PREVISÃO DE RISCO DE DESLIGAMENTO COORDENADO. | DAC | SEC | FUG | NA | NA | SPAA | NA | NS | NA |  |  | Não | NA | NA
TSN | GEMB-TSN-RO-008-2021 | 2021-06-15 | 12:09 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 500 KV RIO DAS ÉGUAS – BOM JESUS DA LAPA II DEVIDO A CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “C”, CUJA CAUSA AINDA ESTÁ EM ANÁLISE. NA SE RIO DAS ÉGUAS, A FALHA FOI ELIMINADA EM 50MS PELAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA EM ZONA 2 E SOBRECORRENTE DIRECIONAL RESIDUAL INSTANTÂNEA, AMBAS ASSOCIADAS À RECEPÇÃO DE ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO PERMISSIVO (POTT). NA SE BOM JESUS DA LAPA II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 51MS PELAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA EM ZONA 2 DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL RESIDUAL INSTANTÂNEA, AMBAS ASSOCIADAS À RECEPÇÃO DE ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO PERMISSIVO (POTT). AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E ALTERNADA DO TERMINAL RIO DAS ÉGUAS ACUSARAM DISTÂNCIAS DE 247,07 E 229,47 KM DESTE TERMINAL, RESPECTIVAMENTE. JÁ AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E ALTERNADA DO TERMINAL BOM JESUS DA LAPA II ACUSARAM DISTÂNCIAS DE 142,73 E 139,73 KM DESTE TERMINAL, RESPECTIVAMENTE. | QMD | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 149 e 153 a 79,76 e 82,05 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000452
SPT | GEMB-SPT-RO-014-2021 | 2021-06-16 | 20:53 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR RDDJ5-07 DA SE RGD DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “A” DA LT 138KV RIO GRANDE II – RIO GUARÁ (RGDRG5), CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 102,0MS POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE TEMPORIZADA DE NEUTRO. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE II NÃO REGISTROU A DISTÂNCIA DA FALTA. A UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II ACUSOU A DISTÂNCIA DE 130,9KM DESTE TERMINAL. | DAC QMD: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
BRA | GEMB-BRA-RO-006-2021 | 2021-06-23 | 3:53 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT BNNM C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BRASNORTE – NOVA MUTUM C2 AS 03H53MIN00SEG DEVIDO A OCORRÊNCIA DE UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO QUE ENVOLVEU A FASE VERMELHA “C” PARA A TERRA. A FALTA FOI ELIMINADA EM 69 MS POR ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA, EM PRIMEIRA ZONA E ZONA DE SOBREALCANCE, ASSOCIADAS AOS ESQUEMAS DE TELEPROTEÇÃO, COM TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE TDD FASES A, B E V EM AMBOS OS TERMINAIS. O LOCALIZADOR DE FALTA POR ONDAS VIAJANTES (TWS) INDICOU A FALTA A 71,65 KM DO TERMINAL DE NOVA MUTUM. (CERCA DE 27,2 % DO COMPRIMENTO DA LINHA). | CRC | INT | NA | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 404 | 20-30 | Sim | Necessário verificar problemas de fuso horário dos IEDs na SE Nova Mutum. | Inspeção especial de LT conforme • RM-BRN-BRNNMT- RM nº GMB00000456-21 - Relatório de Manutenção de Linhas de Transmissão;
NVT | GEMB-NVT-RO-004-2021 | 2021-07-24 | 0:18 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV COLINAS / MIRACEMA – C2 DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “A” CUJA CAUSA ENCONTRASE EM ANÁLISE. A FALTA FOI ELIMINADA EM 65,3MS. AMBOS OS TERMINAIS FORAM DESLIGADOS PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PRIMEIRA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA PARA FALTAS À TERRA. EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES DA LT 500 KV COLINAS/ MIRACEMA – C2, OCORREU O BYPASS AUTOMÁTICO DO BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS COCL7-04 DA SE COLINAS QUE FOI DISPONIBILIZADO PARA O COS-NCO ÀS 00H 18MIN 32S E INSERIDO ÀS 00H 21MIN 00S. | CRC | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 222 |  | Não | NA | Realizado inspeção especial conforme GEMB0000008 e instalação de sistema antipouso na referida torre.
NVT | GEMB-NVT-RO-005-2021 | 2021-08-01 | 0:54 | BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO 500 KV | BSSMGU2 | A perturbação consistiu no by-pass automático do banco de capacitores série fixo BS SMGU2 da LT 500 kV Serra da Mesa / Gurupi – Circuito 2 no terminal da SE Serra da Mesa | FAC | INT | PER | FN | CN | SPAA | NA | NA | NA | SDM_BS SMGU2 |  | Sim | Foi acionado a Engenharia para reportar o mal funcionamento da proteção B junto ao Fabricante GE. | Foi desabilitado a proteção B até que se tenha a confirmação da causa da falha pelo fabricante.
BRA | GEMB-BRA-RO-007-2021 | 2021-08-15 | 5:21 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT BNNM C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BRASNORTE – NOVA MUTUM C2 AS 05H21MIN53SEG DEVIDO A OCORRÊNCIA DE UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO QUE ENVOLVEU A FASE VERMELHA “C” PARA A TERRA. A FALTA FOI ELIMINADA EM 65 MS POR ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA, EM PRIMEIRA ZONA E ZONA DE SOBREALCANCE, ASSOCIADAS AOS ESQUEMAS DE TELEPROTEÇÃO, COM TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE TDD FASES A, B E V EM AMBOS OS TERMINAIS. O LOCALIZADOR DE FALTA POR ONDAS VIAJANTES (TWS) INDICOU A FALTA A 125,07 KM DO TERMINAL DE BRASNORTE. (CERCA DE 47,6 % DO COMPRIMENTO DA LINHA). | CRC | INT | NA | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 262 |  | Sim | Instalação de sistema anti-pouso | Inspeção especial de LT conforme • RM-BRN-BRNNMT- RM nº GEMB0000040-21
TSN | GEMB-TSN-RO-009-2021 | 2021-08-16 | 11:40 | DISJUNTOR 500 KV | 9872R | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NUMA FALHA DE FECHAMENTO DO DISJUNTOR 9872R, APÓS COMANDO, SEM SUCESSO, EFETUADO PELO COC TAESA. HOUVE ATUAÇÃO DOS SEGUINTES ALARMES: TRIP DISCORDÂNCIA DE POLOS E TRIP SOBRECORRENTE TEMPORIZADA DE NEUTRO/TERRA. O DISJUNTOU SINALIZOU FECHADO, PORÉM FOI VERIFICADO PELO COC TAESA QUE NÃO HAVIA MEDIÇÃO DE CORRENTE NO BANCO DE REATORES RTSMSD. | OTR | INT | PER | FN | CN | SPAC |  | NA |  | SDM_9872R |  | Não | O disjuntor foi isolado, no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, para realizar a substituição das bobinas de abertura, substituição da barra de tração e realização de ensaios, conforme relatório de manutenção, em anexo. No dia 17/01/2021 às 12h 17min foi ligado em caráter de teste o banco RTSMSD e liberado para a operação às 12h 28min. | Manutenção realizada conforme RM-TSN-SDM-150003525-21
BRA | GEMB-BRA-RO-008-2021 | 2021-08-17 | 14:56 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BRASNORTE – NOVA MUTUM C2 AS 05H21MIN53SEG DEVIDO A OCORRÊNCIA DE UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO QUE ENVOLVEU A FASE VERMELHA “C” PARA A TERRA. A FALTA FOI ELIMINADA EM 65 MS POR ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA, EM PRIMEIRA ZONA E ZONA DE SOBREALCANCE, ASSOCIADAS AOS ESQUEMAS DE TELEPROTEÇÃO, COM TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE TDD FASES A, B E V EM AMBOS OS TERMINAIS. O LOCALIZADOR DE FALTA POR ONDAS VIAJANTES (TWS) INDICOU A FALTA A 125,07 KM DO TERMINAL DE BRASNORTE. (CERCA DE 47,6 % DO COMPRIMENTO DA LINHA). | QMD | INT | FUG | FF | AB | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 510 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme • RM-BRN-BRNNMT- RM nº GEMB0000035-21
MIT | GEMB-MIT-RO-003-2021 | 2021-08-18 | 14:41 | DISJUNTOR 138 KV | PLM_PLDJ5-03 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO DISJUNTOR PLDJ5-03 POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PRIMEIRA ZONA DE DISTÂNCIA PARA FALTAS À TERRA DA PROTEÇÃO DE LINHA DEVIDO UM CURTO CIRCUITO BIFÁSICO ENVOLVENDO AS FASES A E C DA LT 138 KV PALMAS 4 – C1, PROVOCADO POR QUEIMADAS. A FALTA FOI ELIMINADA EM 58,5MS AS 11H 26MIN FOI FECHADO O DISJUNTOR PLDJ5-03 POR SOLICITAÇÃO DO AGENTE (ENERGIZA), ENERGIZANDO A LT 138 KV PALMAS 4 - C1. | QMD: RO_NA | PLM_PLDJ5-03 |  | 0 | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-015-2021 | 2021-08-21 | 16:42 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-03 | A LT 138KV RIO GRANDE II – SYKUÉ C1 FOI DESLIGADA EM CARÁCTER DE EMERGÊNCIA ATRAVÉS DA ABERTURA DO DISJUNTOR RDDJ5-03 POR SOLICITAÇÃO DO COG-COELBA. FOI INFORMADO PELO COG-COELBA QUE OCORREU ABALROAMENTO COM TRATOR AO LONGO DA FAIXA DE SERVIDÃO DA REFERIDA LT. NÃO HOUVE ATUAÇÃO POR PARTE DAS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E RETAGUARDA DA LT 138KV RIO GRANDE II – SYKUÉ. | QMD: RO_NA | RGD_RDDJ5-03 |  | 0 | 0 | 0
NVT | GEMB-NVT-RO-006-2021 | 2021-09-11 | 17:45 | BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO 500 KV | GUR_BS SMGU02 | O BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS SMGU02 FOI BYPASSADO MANUALMENTE ÀS 17H 45MIN, DEVIDO PRINCÍPIO DE INCÊNDIO EM ALGUMAS CÉLULAS CAPACITIVAS NA FASE A. ÀS 00H 24MIN, APÓS SUBSTITUIÇÃO DAS CÉLULAS CAPACITIVAS, O BANCO DE CAPACITORES BS SMGU02 FOI INSERIDO AO SIN EM CARÁTER DE TESTES. ÀS 00H 42MIN FOI DISPONIBILIZADO AO ONS. | FAC | INT | PER | FN | AN | NA | NA | NA | NA | GUR_BS SMGU02 |  | Não | 0 | Foi realizada a substituição de unidades capacitivas e disponibilizado o BCS para operação.
SPT | GEMB-SPT-RO-016-2021 | 2021-09-14 | 19:43 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR RDDJ5-07 DA SE RGD DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO BIFÁSICO ENVOLVENDO AS FASES “A” E “C” DA LT 138KV RIO GRANDE II – RIO GUARÁ (RGDRG5), CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 84MS POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE TEMPORIZADA DE NEUTRO. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE II ACUSOU A DISTÂNCIA DE 78,0KM DESTE TERMINAL. A UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II ACUSOU A DISTÂNCIA DE 78,3KM DESTE TERMINAL. | RO_NA FAC: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
TSN | GEMB-TSN-RO-010-2021 | 2021-09-19 | 9:54 | COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV | BJD_CE01Q1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO COMPENSADOR ESTÁTICO CE01Q1 - SE BJD DEVIDO A ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO POR SOBRETENSÃO (59C-1 / 59C-2) DOS RAMOS STF1 E STF2 (FILTROS DE 5ª E 7ª HARMÔNICAS, RESPECTIVAMENTE) PELOS RELÉS -F31 E -F32 (SIPROTEC 5 – 7SJ82 – 50/51, 46, 49, 59C, 60C), CUJA CAUSA ESTÁ EM ANÁLISE. | OTR | EXT | FUG | NA | NA | SPAI | NA | NA | NA | BJD_CE01Q1 |  | Sim | Desabilitar Tracking =K4T1 | Foi realizada a alteração dos ajustes de tracking conforme solicitação da GEET. Pegar ORDEM DE Ajuste
NVT | GEMB-NVT-RO-007-2021 | 2021-09-20 | 16:16 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV SERRA DA MESA / GURUPI – C2 DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “A” CAUSADO PELA OCORRÊNCIA DE QUEIMADAS NOS VÃOS ENTRE AS TORRES 307 E 311 A 157,20 KM DA SE GURUPI. A FALTA FOI ELIMINADA EM 71,7 MS. O TERMINAL DA SE SERRA DA MESA FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PRIMEIRA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA PARA FALTAS À TERRA. O TERMINAL DA SE GURUPI FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO E SEGUNDA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA PARA FALTAS À TERRA ASSOCIADAS À RECEPÇÃO DO ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE (POTT). EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES DA LT 500 KV SERRA DA MESA / GURUPI – C2, OCORREU O BY-PASS AUTOMÁTICO DOS BANCOS DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS SMGU2 DA SE SERRA DA MESA E DO BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS SMGU02 DA SE GURUPI QUE FORAM DISPONIBILIZADOS AO ONS ÀS 16H 17MIN. OS BANCOS DE CAPACITORES FORAM INSERIDOS ÀS 16H 21MIN. PORÉM HOUVE O BY-PASS AUTOMÁTICO DO BANCO DE CAPACITORES BS SMGU2 (SERRA DA MESA) POR ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO DE “DESBALANÇO EXCESSIVO – FASE A”. APÓS A SUBSTITUIÇÃO DE UM CAPACITOR NA FASE A, O BANCO DE CAPACITORES BS SMGU2 (SERRA DA MESA) FOI INSERIDO NO SIN, EM CARÁTER DE TESTES, ÀS 22H 14MIN E DISPONIBILIZADO AO ONS ÀS 22H21MIN. | QMD | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 309 |  | Não | 0 | Realizado inspeção especial conforme GMB00000056
NVT | GEMB-NVT-RO-009-2021 | 2021-09-20 | 16:35 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV GURUPI / MIRACEMA – C2 DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “A” (VERMELHA) CUJA CAUSA ESTÁ EM ANÁLISE. A FALTA FOI ELIMINADA EM 86,3 MS. O TERMINAL DA SE GURUPI FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PRIMEIRA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA PARA FALTAS A TERRA. O TERMINAL DA SE MIRACEMA FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO E SEGUNDA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA PARA FALTAS A TERRA ASSOCIADAS À RECEPÇÃO DO ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE (POTT). EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES DA LT 500 KV GURUPI / MIRACEMA – C2, OCORREU O BY-PASS AUTOMÁTICO DO BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS GUMI04 DA SE GURUPI E DO BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO MCCL7-02 DA SE MIRACEMA QUE FORAM DISPONIBILIZADOS PARA O COS –NCO ÀS 16H 36MIN. ÀS 16H 39MIN FOI INSERIDO NO SISTEMA O BANCO DE CAPACITORES BS GUMI04 DA SE GURUPI E ÀS 16H 40MIN FOI INSERIDO O BANCO DE CAPACITORES MCCL7-02 DA SE MIRACEMA. | FAC | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | GUR_9474 |  | Não | 0 | Foi realizado um estudo acerca de descargas parciais nos disjuntores deste modelo conforme report RST DGA 3424 2021 - Disjuntores da Taesa. Pegar RM da troca deste pólo.
NVT | GEMB-NVT-RO-008-2021 | 2021-09-20 | 16:35 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV SERRA DA MESA / GURUPI - C2, DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “A”. A CAUSA DO DESLIGAMENTO ENCONTRA-SE EM ANÁLISE. A FALTA FOI ELIMINADA EM 76,3 MS. O TERMINAL DA SE GURUPI FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PRIMEIRA ZONA, DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA, DE DISTÂNCIA PARA FALTAS A TERRA. O TERMINAL DA SE SERRA DA MESA FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO E SEGUNDA ZONA PARA FALTAS A TERRA, DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA, ASSOCIADAS À RECEPÇÃO DO ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE (POTT). EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES DA LT 500 KV SERRA DA MESA / GURUPI - C2, OCORREU O BYPASS AUTOMÁTICO DO BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS SMGU02, DA SE GURUPI. O BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS SMGU2, DA SE SERRA DA MESA, ENCONTRAVA-SE BYPASSADO NO MOMENTO DA OCORRÊNCIA, DEVIDO ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO DE “DESBALANÇO EXCESSIVO – FASE A” OCORRIDO ÀS 16H 21MIN. O BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS SMGU02, DA SE GURUPI, FOI DISPONIBILIZADO AO ONS ÀS 16H 36MIN E INSERIDO ÀS 16H 41MIN. APÓS A SUBSTITUIÇÃO DE UM CAPACITOR NA FASE “A”, O BANCO DE CAPACITORES BS SMGU2 (SERRA DA MESA) FOI INSERIDO AO SIN, EM CARÁTER DE TESTES, ÀS 22H 14MIN E DISPONIBILIZADO AO ONS ÀS 22H21MIN. | FAC | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | GUR_9474 |  | Não | 0 | Foi realizado um estudo acerca de descargas parciais nos disjuntores deste modelo conforme report RST DGA 3424 2021 - Disjuntores da Taesa. Pegar RM da troca deste pólo.
TSN | GEMB-TSN-RO-011-2021 | 2021-09-21 | 12:59 | COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV | BJD_CE01Q1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO COMPENSADOR ESTÁTICO CE01Q1 - SE BJD DEVIDO A ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO POR SOBRETENSÃO (59C-1 / 59C-2) DOS RAMOS STF1 E STF2 (FILTROS DE 5ª E 7ª HARMÔNICAS, RESPECTIVAMENTE) PELOS RELÉS -F31 E -F32 (SIPROTEC 5 – 7SJ82 – 50/51, 46, 49, 59C, 60C), CUJA CAUSA ESTÁ EM ANÁLISE. | OTR | EXT | FUG | NA | NA | SPAI | NA | NA | NA | BJD_CE01Q1 |  | Sim | Desabilitar Tracking =K4T1 | Foi realizada a alteração dos ajustes de tracking conforme solicitação da GEET. Pegar ORDEM DE Ajuste
NVT | GEMB-NVT-RO-010-2021 | 2021-09-26 | 17:20 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV COLINAS / MIRACEMA – C2 DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “C”. A CAUSA ENCONTRA-SE EM ANÁLISE. A FALTA FOI ELIMINADA EM 74,0MS. O TERMINAL DA SE MIRACEMA FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PRIMEIRA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA PARA FALTAS A TERRA. O TERMINAL DA SE COLINAS FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO E SEGUNDA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA PARA FALTAS A TERRA, ASSOCIADAS À RECEPÇÃO DO ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE (POTT) E TRANSFERÊNCIA DIRETA DE DISPARO (TDD) ORIUNDO DO TERMINAL DE MIRACEMA. EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES DA LT 500 KV COLINAS/ MIRACEMA – C2, OCORREU O BY-PASS AUTOMÁTICO DO BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS COCL7-04 DA SE COLINAS. AS 18H 30MIN FOI SOLICITADO AO COS-NCO INSERIR O BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS COCL7-04 DA SE COLINAS QUE FOI INSERIDO ÀS 18H 31MIN. | IND | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 311 |  | Não | 0 | Realizado inspeção especial conforme GMB00000062
NVT | GEMB-NVT-RO-011-2021 | 2021-09-26 | 17:20 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | NOS DIAS 25 A 27/09/2021 A BARRA MCBR7-02 (BARRA B), DA SE MIRACEMA, FOI ISOLADA EM ATENDIMENTO A AI-ELETRONORTE-N00000586. SENDO ASSIM, O DJ MCDJ7-16 ESTAVA ABERTO E ISOLADO. NO DIA 26/09/2021, ÀS 17H 20MIN, OCORREU UMA PERTURBAÇÃO NA LT MIRACEMA / COLINAS –CIRCUITO 2, QUE CULMINOU NA ABERTURA DOS DISJUNTORES MCDJ7-14 E MCDJ7-15, DA SE MIRACEMA, PARA ELIMINAÇÃO DA FALTA. COM A ABERTURA DO DJ MCDJ7-15, A LT GURUPI / MIRACEMA - CIRCUITO 2, PERMANECEU ENERGIZADA A VAZIO PELO TERMINAL DA SE GURUPI. ÀS 17H 29MIN, FOI SOLICITADO PELO ONS A ABERTURA DOS DISJUNTORES 9474 E 9484, DA SE GURUPI, E O BAIPASSE DOS BANCOS DE CAPACITORES BSGUMI04 E MCCL7-02, PARA POSSIBILITAR A DESENERGIZAÇÃO DA LT GUMI2. ÀS 17H 46MIN, A LT GUMI2 FOI ENERGIZADA PELO TERMINAL DA SE MIRACEMA, COM O FECHAMENTO DO DJ MCDJ7-15, DEVIDO AO FATO DO DJ MCDJ7-16 PERMANECER ABERTO. O BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO MCCL7-02, DA SE MIRACEMA, FOI INSERIDO ÀS 18H 26MIN. E O BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS GUMI04, DA SE GURUPI, FOI INSERIDO ÀS 18H 29MIN. | CAO | OPE | FUG | FN | CN | NA | SPAC | AC | AI |  |  | Não | LT energizada a vazio pois estava ligada apenas pelo DJ de meio durante ocorrência da LTCOMI2. | NA
NVT | GEMB-NVT-RO-012-2021 | 2021-09-30 | 16:04 | DISJUNTOR 500 KV | MIR_MCDJ7-14 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR MCDJ7-14 POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO FALHA DE DISJUNTOR DAS PROTEÇÕES DO AGENTE ELETRONORTE NA SE MIRACEMA. A ABERTURA DO DISJUNTOR OCORREU DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, PELAS EQUIPES DO AGENTE NEOENERGIA, PARA INTEGRAÇÃO DAS PROTEÇÕES DE BARRA DEVIDO A ENTRADA EM OPERAÇÃO DO BAY DA LT 500 KV MIRACEMA – GILBUÉS C3 DO AGENTE NEOENERGIA. O DISJUNTOR FOI DISPONIBILIZADO AS 16H 06MIN E FECHADO AS 16H 27MIN. | OTR IND CAO: RO_NA | MIR_MCDJ7-14 |  | NA | 0 | NA
MIT | GEMB-MIT-RO-004-2021 | 2021-09-30 | 16:04 | DISJUNTOR 500 KV | MIR_MCDJ7-28 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR MCDJ7-28 POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO FALHA DE DISJUNTOR DAS PROTEÇÕES DO AGENTE ELETRONORTE NA SE MIRACEMA. A ABERTURA DO DISJUNTOR OCORREU DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, PELAS EQUIPES DO AGENTE NEOENERGIA, PARA INTEGRAÇÃO DAS PROTEÇÕES DE BARRA DEVIDO A ENTRADA EM OPERAÇÃO DO BAY DA LT 500 KV MIRACEMA – GILBUÉS C3 DO AGENTE NEOENERGIA. O DISJUNTOR FOI DISPONIBILIZADO AS 16H 06MIN E FECHADO AS 16H 27MIN. | OTR IND CAO: RO_NA | MIR_MCDJ7-28 |  | 0 | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-017-2021 | 2021-10-04 | 14:37 | DISJUNTOR 500 KV | BRD_BDDJ7-11 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA DO DISJUNTOR BDDJ7-11 DA SE BRD EM FUNÇÃO DO DESLIGAMENTO DA LT 500KV BRDRDE, SOB RESPONSABILIDADE DO AGENTE EQUATORIAL ENERGIA, CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA. | OTR IND CAO: RO_NA | BRD_BDDJ7-11 |  | 0 | 0 | 0
TSN | GEMB-TSN-RO-012-2021 | 2021-10-05 | 15:13 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Rio das Éguas – Bom Jesus da Lapa II devido a curto-circuito monofásico envolvendo a fase “B”, causado por queimadas nas proximidades das faixas de servidão entre as torres 366 e 370 localizadas a 200,063 e 202,067 km do terminal de Rio das Éguas. | QMD | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AI | Torre 365 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000061
TSN | GEMB-TSN-RO-013-2021 | 2021-10-05 | 15:26 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Rio das Éguas – Bom Jesus da Lapa II devido a curto-circuito monofásico envolvendo a fase “B”, causado por queimadas nas proximidades das faixas de servidão entre as torres 366 e 370 localizadas a 200,063 e 202,067 km do terminal de Rio das Éguas. | QMD | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AI | Torre 367 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000061
TSN | GEMB-TSN-RO-014-2021 | 2021-10-05 | 16:50 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Rio das Éguas – Bom Jesus da Lapa II devido a curto-circuito monofásico envolvendo a fase “B”, causado por queimadas nas proximidades das faixas de servidão entre as torres 366 e 370 localizadas a 200,063 e 202,067 km do terminal de Rio das Éguas. | QMD | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 369 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000061
SPT | GEMB-SPT-RO-018-2021 | 2021-10-05 | 12:23 | DISJUNTOR 500 KV | BRD_BDDJ7-11 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA DO DISJUNTOR BDDJ7-11 DA SE BRD EM FUNÇÃO DO DESLIGAMENTO DA LT 500KV BRDRDE, SOB RESPONSABILIDADE DO AGENTE EQUATORIAL ENERGIA, CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA. | RO_NA QMD QMD QMD: RO_NA | BRD_BDDJ7-11 |  | 0 | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-019-2021 | 2021-10-06 | 11:50 | DISJUNTOR 500 KV | BRD_BDDJ7-11 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA DO DISJUNTOR BDDJ7-11 DA SE BRD EM FUNÇÃO DO DESLIGAMENTO DA LT 500KV BRDRDE, SOB RESPONSABILIDADE DO AGENTE EQUATORIAL ENERGIA, CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA. | RO_NA QMD QMD QMD: RO_NA | BRD_BDDJ7-11 |  | 0 | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-020-2021 | 2021-10-06 | 11:53 | DISJUNTOR 500 KV | BRD_BDDJ7-11 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA DO DISJUNTOR BDDJ7-11 DA SE BRD EM FUNÇÃO DO DESLIGAMENTO DA LT 500KV BRDRDE, SOB RESPONSABILIDADE DO AGENTE EQUATORIAL ENERGIA, CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA. | RO_NA QMD QMD QMD: RO_NA | BRD_BDDJ7-11 |  | 0 | 0 | 0
TSN | GEMB-TSN-RO-015-2021 | 2021-10-07 | 14:39 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Rio das Éguas – Bom Jesus da Lapa II devido a curto-circuito monofásico envolvendo a fase “A”, causado por queimadas nas proximidades da faixa de servidão na torre 364 localizada a 199,09km do terminal de Rio das Éguas. | QMD | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 364 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000073
TSN | GEMB-TSN-RO-016-2021 | 2021-10-08 | 11:00 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Rio das Éguas – Bom Jesus da Lapa II devido a curto-circuito monofásico envolvendo a fase “A”, causado por queimadas nas proximidades das faixas de servidão entre as torres 314 e 323 localizadas a 170,4 e 175km do terminal de Rio das Éguas. | QMD | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 314 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000063
TSN | GEMB-TSN-RO-017-2021 | 2021-10-08 | 12:40 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Rio das Éguas – Bom Jesus da Lapa II devido a curto-circuito monofásico envolvendo a fase “B”, causado por queimadas nas proximidades das faixas de servidão entre as torres 314 e 323 localizadas a 170,4 e 175km do terminal de Rio das Éguas. | QMD | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 318 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000063
TSN | GEMB-TSN-RO-018-2021 | 2021-10-08 | 14:05 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Rio das Éguas – Bom Jesus da Lapa II devido a curto-circuito monofásico envolvendo a fase “B”, causado por queimadas nas proximidades das faixas de servidão entre as torres 314 e 323 localizadas a 170,4 e 175km do terminal de Rio das Éguas. Após o religamento automático houve atuação das proteções Principal e Alternada de Sobrecorrente Direcional Residual Instantânea. Na segunda atuação a falha foi eliminada em 157ms. | QMD | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 323 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000063
TSN | GEMB-TSN-RO-019-2021 | 2021-10-11 | 4:14 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Serra da Mesa II – Rio das Éguas devido a atuação da proteção Principal Diferencial do reator 05E1 (87R) da SE Rio das Éguas e com envio de TDD para abertura das fases “A”, “B” e “C” no terminal de Serra da Mesa II. Às 07h 23min a LT 500 kV Serra da Mesa II – Rio das Éguas e o reator 05E1 foram energizados, porém ocorreu novo desligamento por atuação das mesmas funções de proteção. O reator 05E1 da SE Rio das Éguas foi isolado e a LT 500 kV Serra da Mesa II – Rio das Éguas foi disponibilizada para o ONS às 07h 37min. As atuações ocorreram devido a uma falha no TC 20 da bucha H0 do Reator 05E1 fase “A” da SE Rio das Éguas. Foi realizada a substituição da fase A do reator 05E1 pela fase reserva e ligado às 13h 56min. | PMC | SEC | PER | NA | NA | SPAA | NA | NA | NA | RDE_RT 05E1 |  | Não | NA | Inspeção Fase A conforme 150003785
MIT | GEMB-MIT-RO-005-2021 | 2021-10-11 | 7:13 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático de ambos os terminais da LT 500 kV Lajeado / Miracema – Circuito 1, devido a um curto-circuito monofásico envolvendo a fase “C”. A causa do desligamento encontra-se em análise. A falta foi eliminada em 62,7 ms. | IND | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | NA | NA | Não localizado |  | 0 | 0 | 0
MIT | GEMB-MIT-RO-006-2021 | 2021-10-15 | 16:58 | DISJUNTOR 138 KV | PLM_PLDJ5-03 | A perturbação consistiu na abertura automático do disjuntor PLDJ5-03 por atuação da função de primeira zona de distância para faltas à terra da proteção de linha, devido um curto circuito trifásico envolvendo as fases A, B e C da LT 138 kV Palmas 4 – C1, cuja causa não foi informada pelo agente Energisa | RO_NA QMD QMD QMD QMD PMC IND: RO_NA | PLM_PLDJ5-03 |  | 0 | 0 | 0
TSN | GEMB-TSN-RO-020-2021 | 2021-10-21 | 11:32 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Rio das Éguas – Bom Jesus da Lapa II devido a curto-circuito monofásico envolvendo a fase “C”, causado por descarga atmosférica na torre 198, localizada a 107,1km do terminal de Rio das Éguas. | DAT | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 85 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000067
SPT | GEMB-SPT-RO-021-2021 | 2021-10-21 | 17:59 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito bifásico envolvendo as fases “A” e “B” da LT 138kV RIO GRANDE II – RIO GUARÁ (RGDRG5), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. | RO_NA QMD QMD QMD QMD PMC IND: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-023-2021 | 2021-10-24 | 20:42 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BARREIRAS / RIO GRANDE II (04L4), DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO, ENVOLVENDO A FASE C, E EVOLUINDO PARA BIFÁSICO (FASES A E C), CAUSADO POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA TORRE 26 DO CIRCUITO DUPLO (LT BRARGD // LT BRDRGD), LOCALIZADA A 23,08KM DO TERMINAL DE BARREIRAS. NA SE BARREIRAS, A FALHA EM FOI ELIMINADA EM 73,9MS PELA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E RETAGUARDA DE DISTÂNCIA EM PRIMEIRA ZONA PARA FALTAS À TERRA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 92,0MS PELAS LÓGICAS DE TELEPROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO, ASSOCIADA A RECEPÇÃO DOS SINAIS PERMISSIVOS DE SOBREALCANCE E DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO DIRETO NA FASE C. AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E RETAGUARDA DO TERMINAL BARREIRAS, ACUSARAM AS DISTÂNCIAS DE 21,0KM DESTE TERMINAL. AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II, NÃO REGISTRARAM A DISTÂNCIA DA FALTA. | DAT | INT | FUG | FF | CA | SPAC | SPAC | NS | NA | Torre 262 |  | 0 | 0 | Inspeção Especial de LT conforme GEMB0000069.
SPT | GEMB-SPT-RO-022-2021 | 2021-10-24 | 20:42 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV BARREIRAS II / RIO GRANDE II C 1 BA (BDRD6-C1), devido a um curto circuito bifásico envolvendo as fases A e C, causado por descarga atmosférica na torre 26 do circuito duplo (LT BRARGD // LT BRDRGD), localizada a 24,25km do terminal de Barreiras II. | DAT | INT | FUG | FF | CA | SPAC | SPAC | NS | NA | Torre 262 |  | Sim | Houve falha no envio da TLP | A falha identificada no sistema de teleproteção da LT RGDBRD foi corrigida sob o SGI 00.059.926-21. Inspeção Especial de LT conforme GEMB0000069.
SPT | GEMB-SPT-RO-024-2021 | 2021-10-25 | 14:30 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito monofásico envolvendo a fase “B” da LT 138kV RIO GRANDE II – RIO GUARÁ (RGDRG5), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. | RO_NA DAT DAT: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
NVT | GEMB-NVT-RO-013-2021 | 2021-10-30 | 14:56 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | A perturbação consistiu no desligamento automático de ambos os terminais da LT 500 kV Serra da Mesa / Gurupi - Circuito 2, ocorrido no dia 30/10/2021, às 14h 56min, devido a um curtocircuito monofásico envolvendo a fase “C”. A causa encontra-se em análise. Em decorrência da atuação das proteções da LT SMGU2, ocorreu o bypass automático dos Bancos de Capacitores Série Fixo BS SMGU2 e BS SMGU02 | IND | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AI | Torre 507 |  | 0 | 0 | Realizado inspeção especial conforme GMB00000078
NVT | GEMB-NVT-RO-014-2021 | 2021-11-04 | 4:15 | DISJUNTOR 500 KV | SAM_9328 | No dia 04/11/2021 ocorreu a perturbação que consistiu no desligamento automático do disjuntor 9328, na SE Samambaia, por atuação da proteção 86TP, causada pela operação do relé Buchholz fase C do banco de autotransformadores AT03 (Furnas). O disjuntor foi disponibilizado às 04h 16min e fechado às 08h 35min. No dia 06/11/2021 ocorreu novo desligamento automático do disjuntor 9328, também causado por operação do relé Buchholz fase C do banco de autotransformadores AT03. Foi realizada pela equipe de manutenção (Furnas) a isolação das proteções intrínsecas do AT03. Às 12h 12min foi informado por Furnas a conclusão dos trabalhos e normalização do banco de autotransformadores AT03 e término da MO-CTRG-0207-21, sendo solicitado fechar o disjuntor 9328. | RO_NA IND: RO_NA | SAM_9328 |  | NA | 0 | NA
TSN | GEMB-TSN-RO-021-2021 | 2021-11-09 | 1:44 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | A perturbação consistiu no desligamento automático de ambos os terminais da LT 500 kV Serra da Mesa / Serra da Mesa II, devido a um curto-circuito monofásico envolvendo a fase “C”. Ambos os terminais foram desligados pela atuação função diferencial de linha, das proteções principal e alternada. | DAT | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 51 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000077
TSN | GEMB-TSN-RO-022-2021 | 2021-11-13 | 18:49 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Rio das Éguas – Bom Jesus da Lapa II devido a curto-circuito monofásico envolvendo a fase “B”, causado por descarga atmosférica na torre 85, localizada a 45,8km do terminal de Rio das Éguas. O TWS registou a distância de 42,9km da SE RDE e 278,8km da SE BJD. | DAT | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 85 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000081
SPT | GEMB-SPT-RO-025-2021 | 2021-11-13 | 19:20 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito bifásico envolvendo as fases “B” e “C” da LT 138kV RIO GRANDE II – RIO GUARÁ (RGDRG5), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. | RO_NA IND: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-026-2021 | 2021-11-13 | 19:25 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito bifásico envolvendo a fase “A” da LT 138kV RIO GRANDE II – RIO GUARÁ (RGDRG5), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. | RO_NA IND: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-027-2021 | 2021-11-13 | 20:11 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito bifásico envolvendo a fase “A” da LT 138kV RIO GRANDE II – RIO GUARÁ (RGDRG5), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. | RO_NA IND: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
BRA | GEMB-BRA-RO-009-2021 | 2021-11-17 | 9:34 | BARRAMENTO 138 KV | BRN_BR BNBR5-01 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO DAS BARRAS BNBR5-01 E 02 DA SE BRN, COM ABERTURA E BLOQUEIO DOS DISJUNTORES BNDB5-01, BNDJ5-01 DA TAESA E 256DJ-30, 256DJ-33 DA ENERGISA. O DESLIGAMENTO OCORREU EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO TRIP FALHA DISJUNTOR 50_62BF NO DISJUNTOR BNDB5-01. | FAC | SEC | PER | NA | NA | SPAA | NA | NA | NA | BRN_BR BNBR5-01 |  | Sim | Deverá ser substituídos os relés RR14 do lote em recall. | Entrar em contato com a Energiza para troca.
SPT | GEMB-SPT-RO-028-2021 | 2021-11-29 | 4:30 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-03 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 138KV RIO GRANDE II – SIKUÉ (RDSK5-C1), DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO TRIFÁSICO, CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 102,7MS POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DE DISTÂNCIA EM ZONA 1. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE II REGISTROU A DISTÂNCIA DA FALTA DE 17,9KM DESTE TERMINAL. | RO_NA FAC: RO_NA | RGD_RDDJ5-03 |  | 0 | 0 | 0
BRA | GEMB-BRA-RO-010-2021 | 2021-12-05 | 0:43 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BRASNORTE – NOVA MUTUM C1 AS 00H43MIN05SEG DEVIDO A OCORRÊNCIA DE UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO QUE ENVOLVEU A FASE VERMELHA PARA A TERRA. A FALTA FOI ELIMINADA EM 48,9 MS POR ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA, EM PRIMEIRA ZONA NO TERMINAL DA SE-NOVA MUTUM, E EM PRIMEIRA ZONA E SOBREALCANCE NO TERMINAL DA SEBRASNORTE, ASSOCIADAS AOS ESQUEMAS DE TELEPROTEÇÃO. HOUVE TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE TDD FASES A, B E V EM AMBOS OS TERMINAIS. O LOCALIZADOR DE FALTA POR ONDAS VIAJANTES (TWS) INDICOU A FALTA A 71,80 KM DO TERMINAL DE NOVA MUTUM (CERCA DE 27,3 % DO COMPRIMENTO DA LINHA). | DAT | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 402 |  | Não | 0 | Inspeção especial conforme • RM nº GEMB0000092-21
BRA | GEMB-BRA-RO-011-2021 | 2021-12-05 | 0:43 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BRASNORTE – NOVA MUTUM C2 AS 00H43MIN05SEG DEVIDO A OCORRÊNCIA DE UM CURTO-CIRCUITO BIFÁSICO QUE ENVOLVERAM AS FASES AZUL “A” E FASE VERMELHA “V” PARA A TERRA. A FALTA FOI ELIMINADA EM 65,7 MS POR ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA, EM PRIMEIRA ZONA NO TERMINAL DA SE-NOVA MUTUM, E EM PRIMEIRA ZONA E SOBREALCANCE NO TERMINAL DA SEBRASNORTE, ASSOCIADAS AOS ESQUEMAS DE TELEPROTEÇÃO. HOUVE TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE TDD FASES A, B E V EM AMBOS OS TERMINAIS. O LOCALIZADOR DE FALTA POR ONDAS VIAJANTES (TWS) INDICOU A FALTA A 72,26 KM DO TERMINAL DE NOVA MUTUM (CERCA DE 27,5 % DO COMPRIMENTO DA LINHA). | DAT | INT | FUG | FFN | CAN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 402 |  | Não | 0 | Inspeção especial conforme • RM nº GEMB0000093-21
NVT | GEMB-NVT-RO-015-2021 | 2021-12-08 | 7:07 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV SERRA DA MESA / GURUPI - CIRCUITO 2, OCORRIDO NO DIA 08/12/2021, ÀS 07H 07MIN, DEVIDO A UM CURTOCIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “A”. A CAUSA ENCONTRA-SE EM ANÁLISE. O TERMINAL DA SE GURUPI FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PRIMEIRA ZONA, DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA, DE DISTÂNCIA PARA FALTAS A TERRA. A FALTA FOI ELIMINADA EM 56,7 MS. O TERMINAL DA SE SERRA DA MESA FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO, DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA, ASSOCIADA À RECEPÇÃO DO ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE (POTT). A FALTA FOI ELIMINADA EM 74,1 MS. EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES DA LT SMGU2, OCORREU O BYPASS AUTOMÁTICO DOS BANCOS DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS SMGU2 E BS SMGU02. OS BANCOS FORAM DISPONIBILIZADOS AO ONS ÀS 07H 08MIN E INSERIDOS ÀS 07H 11MIN. | IND | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 152 |  | 0 | 0 | Realizado inspeção especial conforme GMB00000103
TSN | GEMB-TSN-RO-023-2021 | 2021-12-08 | 6:20 | COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV | BJD_CE01Q1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO COMPENSADOR ESTÁTICO CE01Q1 - SE BJD DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO BIFÁSICO, ENVOLVENDO AS FASES “A” E “C” DO RAMO =K4-STF2 (FILTRO DE 7ª HARMÔNICA) DEVIDO A UMA FALHA NA CONEXÃO DO REATOR SECO =K4 L1-A COM O BANCO DE CAPACITORES =K4 C1-A. | FAC | INT | PER | FF | AB | SPAC | SPAC | NA | NA |  |  | Não | NA | Substituição Reator Seco Fases A e C.
BRA | GEMB-BRA-RO-012-2021 | 2021-12-09 | 3:58 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BRASNORTE – NOVA MUTUM C1 AS 03H58MIN04SEG DEVIDO A OCORRÊNCIA DE UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO QUE ENVOLVEU A FASE VERMELHA PARA A TERRA. A FALTA FOI ELIMINADA EM 50,1 MS POR ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA, EM PRIMEIRA ZONA NO TERMINAL DA SE-NOVA MUTUM, E EM PRIMEIRA ZONA E SOBREALCANCE NO TERMINAL DA SEBRASNORTE, ASSOCIADAS AOS ESQUEMAS DE TELEPROTEÇÃO. HOUVE TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE TDD FASES A, B E V EM AMBOS OS TERMINAIS. O LOCALIZADOR DE FALTA POR ONDAS VIAJANTES (TWS) INDICOU A FALTA A 45,94 KM DO TERMINAL DE NOVA MUTUM (CERCA DE 17,5 % DO COMPRIMENTO DA LINHA). | DAT | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 457 |  | Não | 0 | Inspeção especial conforme • RM nº GEMB0000094-21
SPT | GEMB-SPT-RO-030-2021 | 2021-12-11 | 16:26 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV BARREIRAS / RIO GRANDE II (04L4), devido a um curto circuito monofásico, envolvendo a fase C, cuja causa está em análise. Na SE Barreiras, a falha em foi eliminada em 103,0ms pela atuação das proteções principal e alternada de distância para falhas à terra em zona 2 associado ao esquema de recepção de disparo permissivo por sobrealcance. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 68,7ms pela atuação das proteções principal alternada de distância para falhas à terra em zona 2 associado ao esquema de recepção de disparo permissivo por sobrealcance. As unidades de proteção principal e retaguarda do terminal Barreiras, acusaram as distâncias de 99,3km deste terminal. As unidades de proteção principal e retaguarda do terminal Rio Grande II, acusaram as distâncias de 59,2 e 58,6km deste terminal, respectivamente. | IND | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | RA | NA | Não localizado |  | Sim | Realizada a correção da lógica de religamento da UPA | Inspeção Especial de LT conforme GEMB0000102.
SPT | GEMB-SPT-RO-029-2021 | 2021-12-11 | 16:26 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BARREIRAS II / RIO GRANDE II C 1 BA (BDRD6-C1), DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE C, CUJA CAUSA ESTÁ EM ANÁLISE. NA SE BARREIRAS II, A FALHA EM FOI ELIMINADA EM 70,5MS PELA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E RETAGUARDA DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO ASSOCIADO AO ESQUEMA DE RECEPÇÃO DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 72,9MS PELA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E RETAGUARDA DE DISTÂNCIA EM PRIMEIRA ZONA PARA FALTAS À TERRA. AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E RETAGUARDA DO TERMINAL BARREIRAS II, ACUSARAM AS DISTÂNCIAS DE 106,0KM DESTE TERMINAL. AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II, ACUSARAM AS DISTÂNCIAS DE 31,3 E 31,1KM, RESPECTIVAMENTE, DESTE TERMINAL. | DAT | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | RA | AI | Torre 134 |  | Sim | Realizada a correção da lógica de religamento da UPA | Inspeção Especial de LT conforme GEMB0000101.
NVT | GEMB-NVT-RO-016-2021 | 2021-12-12 | 13:51 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO ACIDENTAL DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT SERRA DA MESA / GURUPI - CIRCUITO 2, DURANTE A SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR 9474, POLO “A”. O DISJUNTOR ESTAVA ISOLADO EM ATENDIMENTO AOS TRABALHOS DA NPC 550004748. A CAUSA ENCONTRA-SE EM ANÁLISE. O TERMINAL DA SE GURUPI FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO TEMPORIZADA, DA PROTEÇÃO ALTERNADA. A FALTA FOI ELIMINADA EM 32,3 MS. O TERMINAL DA SE SERRA DA MESA FOI DESLIGADO PELA RECEPÇÃO DO ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO. A FALTA FOI ELIMINADA EM 46,6 MS. EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES DA LT SMGU2, OCORREU O BYPASS AUTOMÁTICO DE AMBOS OS BANCOS DE CAPACITORES SÉRIE FIXO, BS SMGU2 E BS SMGU02. OS BANCOS FORAM DISPONIBILIZADOS AO ONS ÀS 13H 51MIN E INSERIDOS ÀS 13H 57MIN. | DAC | SEC | FUG | NA | NA | NA | SPAA | NS | NA | GUR_9474 |  | 0 | 0 | Realizada a análise da atividade para conclusão dos serviços.
NVT | GEMB-NVT-RO-017-2021 | 2021-12-12 | 16:19 | DISJUNTOR 500 KV | SAM_9318 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DOS DISJUNTORES CONECTADOS NA BARRA A (BR9A – FURNAS), DA SE SERRA DA MESA, POR ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO FALHA DE DISJUNTOR (50BF) DO DISJUNTOR 9812 (FURNAS). OS DISJUNTORES 9712 E 9222 FORAM DISPONIBILIZADOS AO ONS ÀS 16H 20MIN E FECHADOS ÀS 16H 35MIN. | RO_NA DAT DAT IND FAC DAT IND DAT: RO_NA | SAM_9318 |  | Não | NA | NA
NVT | GEMB-NVT-RO-018-2021 | 2021-12-13 | 20:51 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV GURUPI / MIRACEMA - CIRCUITO 2, OCORRIDO NO DIA 13/12/2021, ÀS 20H 51MIN, DEVIDO A UM CURTOCIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “C”, AVERMELHADA. A CAUSA ENCONTRA-SE EM ANÁLISE. O TERMINAL DA SE MIRACEMA FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PRIMEIRA ZONA, DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA, DE DISTÂNCIA PARA FALTAS A TERRA. A FALTA FOI ELIMINADA EM 66,7 MS. O TERMINAL DA SE GURUPI FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO E SEGUNDA ZONA PARA FALTAS A TERRA, DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA, ASSOCIADAS À RECEPÇÃO DO ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE (POTT). A FALTA FOI ELIMINADA EM 82,4 MS. EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES DA LT GUMI2, OCORREU O BYPASS AUTOMÁTICO DOS BANCOS DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS GUMI04 E BS MCCL7-02. OS BANCOS FORAM DISPONIBILIZADOS AO ONS ÀS 20H 51MIN E INSERIDOS ÀS 20H 55MIN. O LOCALIZADOR DE FALTA POR ONDAS VIAJANTES (TWS) INDICOU A FALTA A 85,31 KM DO TERMINAL DE MIRACEMA (CERCA DE 33,5 % DO COMPRIMENTO DA LINHA). | CRC | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 170 |  | Não | NA | Realizado inspeção especial conforme GMB00000111. Instalação de Antipouso
BRA | GEMB-BRA-RO-013-2021 | 2021-12-17 | 3:10 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BRASNORTE – NOVA MUTUM C1 AS 03H10MIN58SEG DEVIDO A OCORRÊNCIA DE UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO QUE ENVOLVEU A FASE VERMELHA “C” PARA A TERRA. A FALTA FOI ELIMINADA EM 56,6 MS POR ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA, EM PRIMEIRA ZONA NO TERMINAL DA SE-NOVA MUTUM, E EM PRIMEIRA ZONA E SOBREALCANCE NO TERMINAL DA SEBRASNORTE, ASSOCIADAS AOS ESQUEMAS DE TELEPROTEÇÃO. HOUVE TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE TDD FASES A, B E V EM AMBOS OS TERMINAIS. O LOCALIZADOR DE FALTA POR ONDAS VIAJANTES (TWS) INDICOU A FALTA A 96,03 KM DO TERMINAL DE BRASNORTE (CERCA DE 36,6 % DO COMPRIMENTO DA LINHA). | DAT | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AI | Torre 200 |  | Não | 0 | Inspeção especial conforme • RM nº GEMB0000108-21
BRA | GEMB-BRA-RO-014-2021 | 2021-12-17 | 3:10 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BRASNORTE – NOVA MUTUM C2 AS 03H10MIN58SEG DEVIDO A OCORRÊNCIA DE UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO QUE ENVOLVEU A FASE BRANCA “B” PARA A TERRA. A FALTA FOI ELIMINADA EM 51,9 MS POR ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA, EM PRIMEIRA ZONA NO TERMINAL DA SE-NOVA MUTUM, E EM PRIMEIRA ZONA E SOBREALCANCE NO TERMINAL DA SEBRASNORTE, ASSOCIADAS AOS ESQUEMAS DE TELEPROTEÇÃO. HOUVE TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE TDD FASES A, B E V EM AMBOS OS TERMINAIS. O LOCALIZADOR DE FALTA POR ONDAS VIAJANTES (TWS) INDICOU A FALTA A 96,03 KM DO TERMINAL DE BRASNORTE (CERCA DE 36,5% DO COMPRIMENTO DA LINHA). | DAT | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AI | Torre 200 |  | Não | 0 | Inspeção especial conforme • RM nº GEMB0000110-21
TSN | GEMB-TSN-RO-024-2021 | 2021-12-17 | 21:14 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 500 KV RIO DAS ÉGUAS – BOM JESUS DA LAPA II DEVIDO A CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “A”, CAUSADO POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA TORRE 136, LOCALIZADA A 72,8KM DO TERMINAL DE RIO DAS ÉGUAS. NA SE RIO DAS ÉGUAS, A FALHA FOI ELIMINADA EM 52,5MS PELAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA EM PRIMEIRA ZONA PARA FALTAS À TERRA. NA SE BOM JESUS DA LAPA II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 56,0MS PELAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA EM ZONA 2 E DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL RESIDUAL INSTANTÂNEA, AMBAS ASSOCIADAS À RECEPÇÃO DE ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO PERMISSIVO (POTT). AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E ALTERNADA DO TERMINAL RIO DAS ÉGUAS ACUSARAM DISTÂNCIAS DE 73,00 E 73,36 KM DESTE TERMINAL, RESPECTIVAMENTE. JÁ AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E ALTERNADA DO TERMINAL BOM JESUS DA LAPA II ACUSARAM DISTÂNCIAS DE 241,71 E 238,66 KM DESTE TERMINAL, RESPECTIVAMENTE. O TWS REGISTOU A DISTÂNCIA DE 71,6KM DA SE RDE E 250,0KM DA SE BJD. | DAT | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 136 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GMB00000114
SPT | GEMB-SPT-RO-031-2021 | 2021-12-28 | 14:50 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-03 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR RDDJ5-03 DA SE RGD, REFERENTE A LT 138KV RIO GRANDE II – SIKUÉ (RDSK5-C1), DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO TRIFÁSICO NESSA LINHA, CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 61,7MS POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DE DISTÂNCIA EM ZONA 1. AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E RETAGUARDA REGISTRARAM A DISTÂNCIA DE 6,0 E 3,2KM DO TERMINAL RIO GRANDE II, RESPECTIVAMENTE. | RO_NA CRC DAT DAT DAT: RO_NA | RGD_RDDJ5-03 |  | 0 | 0 | 0
NVT | GEMB-NVT-RO-020-2021 | 2021-12-31 | 4:48 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT SMGU C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV SERRA DA MESA / GURUPI – C2, ASSOCIADO AO DESLIGAMENTO DA BARRA B (BR9B) EM VIRTUDE DE UM CURTO-CIRCUITO INTERNO NO DISJUNTOR 9464 FASE “C”, EM UMA CONDUÇÃO ESPONTÂNEA (FLASHOVER). A FALTA FOI ELIMINADA EM 72,6 MS COM A ABERTURA DO ÚLTIMO TERMINAL NA SE SERRA DA MESA. O TERMINAL DA SE GURUPI FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PRIMEIRA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA PARA FALTAS À TERRA. O TERMINAL DA SE SERRA DA MESA FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO E SEGUNDA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA PARA FALTAS À TERRA, ASSOCIADAS À RECEPÇÃO DO ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE (POTT) E TRANSFERÊNCIA DIRETA DE DISPARO (TDD) ORIUNDO DO TERMINAL DE GURUPI. EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES DA LT 500 KV SERRA DA MESA / GURUPI – C2, OCORREU O BY-PASS AUTOMÁTICO DO BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS SMGU2 DA SE SERRA DA MESA. O BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS SMGU02 DA SE GURUPI ESTAVA BAIPASSADO E DISPONÍVEL DEVIDO ALTA TEMPERATURA NOS MOVS, AGUARDANDO O TEMPO DE RESFRIAMENTO DEVIDO A OCORRÊNCIA DAS 04H E 36MIN. AS 04H 49MIN FOI DISPONIBILIZADO PARA O ONS O BANCO DE CAPACITORES BS SMGU2 DA SE SERRA DA MESA E INSERIDO AS 04H 51MIN. AS 05H 41MIN FOI SOLICITADO PELO ONS INSERIR O BANCO DE CAPACITORES BS SMGU02 DA SE GURUPI E INSERIDO AS 05H 43MIN. | FAC | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | GUR_9464 |  | Sim | O pólo irá ser substituído em atividade programada | Foi realizado anteriormente uma medição de descargas parciais em todos os DJ HVB pelo CEPEL.
NVT | GEMB-NVT-RO-019-2021 | 2021-12-31 | 4:36 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT SERRA DA MESA / GURUPI - CIRCUITO 2, DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “A”. A CAUSA ENCONTRA-SE EM ANÁLISE. O LOCALIZADOR DE FALTA POR ONDAS VIAJANTES (TWS) INDICOU A FALTA A 77,96 KM DO TERMINAL DE GURUPI (CERCA DE 30,3 % DO COMPRIMENTO DA LINHA). O TERMINAL DA SE GURUPI FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PRIMEIRA ZONA, DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA, DE DISTÂNCIA PARA FALTAS A TERRA. A FALTA FOI ELIMINADA EM 55,7 MS. O TERMINAL DA SE SERRA DA MESA FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO E SEGUNDA ZONA PARA FALTAS A TERRA, DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA, ASSOCIADAS À RECEPÇÃO DO ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE (POTT). A FALTA FOI ELIMINADA EM 81,2 MS. EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES DA LT SMGU2, OCORREU O BYPASS AUTOMÁTICO DOS BANCOS DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS SMGU2 E BS SMGU02. NO TERMINAL DE GURUPI HOUVE O BLOQUEIO TEMPORÁRIO DO DISJUNTOR 9464S (DJ BYPASS), DEVIDO ALTA TEMPERATURA DO VARISTOR (MOV), ALARME NA FASE B, PERCEBIDO SOMENTE PELA PROTEÇÃO B. OS BANCOS FORAM DISPONIBILIZADOS AO ONS ÀS 04H 37MIN, O BS SMGU2 FOI INSERIDO ÀS 04H 40MIN E O BS SMGU02 FOI INSERIDO ÀS 05H 43MIN. | CRC | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 147 |  | Não | NA | Realizado inspeção especial conforme GEMB00000120. Instalação de Antipouso
NVT | GEMB-NVT-RO-001-2022 | 2022-01-20 | 21:17 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV SERRA DA MESA / GURUPI – C2, DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “B”, CAUSADO POR EXCREMENTO DE PÁSSAROS DA ESPÉCIE CURICACA NA TORRE 002 NO KM 0,233 DA SE GURUPI. A FALTA FOI ELIMINADA EM 73,2 MS COM A ABERTURA DO ÚLTIMO TERMINAL NA SE SERRA DA MESA. O TERMINAL DA SE GURUPI FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PRIMEIRA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA PARA FALTAS À TERRA. O TERMINAL DA SE SERRA DA MESA FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO E SEGUNDA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA PARA FALTAS À TERRA, ASSOCIADAS À RECEPÇÃO DO ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE (POTT) E TRANSFERÊNCIA DIRETA DE DISPARO (TDD) ORIUNDO DO TERMINAL DE GURUPI. EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES DA LT 500 KV SERRA DA MESA / GURUPI – C2, OCORREU O BY-PASS AUTOMÁTICO DO BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS SMGU2 DA SE SERRA DA MESA E DO BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS SMGU02 DA SE GURUPI QUE FORAM DISPONIBILIZADOS PARA O COS-NCO ÀS 21H 18MIN. ÀS 21H 20MIN FOI INSERIDO O BANCO DE CAPACITORES BS SMGU2 DA SE SERRA DA MESA E ÀS 21H 22MIN FOI INSERIDO O BANCO DE CAPACITORES BS SMGU02 DA SE GURUPI. | CRC | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 2 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GEMB0000125 e instalação de anti-pouso nas torres T001, T002, T003.
SPT | GEMB-SPT-RO-001-2022 | 2022-01-21 | 17:56 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR RDDJ5-07 DA SE RGD DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “C” DA LT 138KV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 66,7MS POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA EM PRIMEIRA ZONA PARA FALTAS À TERRA. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE II ACUSOU A DISTÂNCIA DE 76,3KM DESTE TERMINAL. A UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II NÃO REGISTROU A DISTÂNCIA DA FALTA. | CRC: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
MIT | GEMB-MIT-RO-001-2022 | 2022-01-23 | 16:09 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV LAJEADO / MIRACEMA – C2 DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “B” PARA A TERRA. A CAUSA DO DESLIGAMENTO ENCONTRA-SE EM ANÁLISE. A FALTA FOI ELIMINA EM 49,6 MS. AMBOS OS TERMINAIS FORAM DESLIGADOS PELA ATUAÇÃO FUNÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA. A LT 500 KV LAJMIR C2 FOI DISPONIBILIZADA PARA O ONS ÀS 16H 10MIN E LIGADA ÀS 16H 14MIN. | DAT | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | NA | NA | Torre 59 |  | Não | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-059 | Inspeção especial conforme GEMB0000128-22
SPT | GEMB-SPT-RO-002-2022 | 2022-01-24 | 17:09 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR RDDJ5-07 DA SE RGD DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICO NA LT 138KV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 1,27S POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA EM SEGUNDA ZONA. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE II ACUSOU A DISTÂNCIA DE 127,4KM DESTE TERMINAL. A UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II NÃO REGISTROU A DISTÂNCIA DA FALTA. | CRC: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
NVT | GEMB-NVT-RO-002-2022 | 2022-01-26 | 20:47 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV SERRA DA MESA / GURUPI – C2, DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “B”, LOCALIZADO A APROXIMADAMENTE A 12,7 KM DA SE SERRA DA MESA. A CAUSA ENCONTRA-SE EM ANÁLISE. A FALTA FOI ELIMINADA EM 73,4 MS COM A ABERTURA DO ÚLTIMO TERMINAL NA SE GURUPI. O TERMINAL DA SE SERRA DA MESA FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PRIMEIRA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA PARA FALTAS À TERRA. O TERMINAL DA SE GURUPI FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO E SEGUNDA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA PARA FALTAS À TERRA, ASSOCIADAS À RECEPÇÃO DO ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE (POTT). EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES DA LT 500 KV SERRA DA MESA / GURUPI – C2, OCORREU O BY-PASS AUTOMÁTICO DO BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS SMGU2 DA SE SERRA DA MESA E DO BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS SMGU02 DA SE GURUPI, QUE FORAM DISPONIBILIZADOS PARA O COS-NCO ÀS 20H 48MIN E INSERIDOS AS 20H 51MIN. | CRC | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 482 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GEMB0000131 e instalação de anti-pouso nas torres T479, T480, T482, T483, T484, T485 e T486.
SPT | GEMB-SPT-RO-003-2022 | 2022-01-27 | 14:25 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BARREIRAS / RIO GRANDE II (04L4), DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO, ENVOLVENDO A FASE B, CUJA CAUSA ESTÁ EM ANÁLISE. NA SE BARREIRAS, A FALHA EM FOI ELIMINADA EM 62,9MS PELA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA PARA FALTAS À TERRA EM PRIMEIRA ZONA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 68,7MS PELA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL ALTERNADA DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO ASSOCIADO AO ESQUEMA DE RECEPÇÃO DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE. AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E RETAGUARDA DO TERMINAL BARREIRAS, ACUSARAM AS DISTÂNCIAS DE 44,3KM E 44,1 DESTE TERMINAL, RESPECTIVAMENTE. AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II, NÃO REGISTRARAM AS DISTÂNCIAS DA FALTA. | DAT | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 39 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GEMB0000141-22.
SPT | GEMB-SPT-RO-005-2022 | 2022-01-27 | 14:47 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BARREIRAS / RIO GRANDE II (04L4), DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO BIFÁSICO PRA TERRA, ENVOLVENDO AS FASES A E B, CUJA CAUSA ESTÁ EM ANÁLISE. NA SE BARREIRAS, A FALHA EM FOI ELIMINADA EM 60,3MS PELA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA PARA FALTAS À TERRA EM PRIMEIRA ZONA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 68,2MS PELA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL ALTERNADA DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO ASSOCIADO AO ESQUEMA DE RECEPÇÃO DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE. AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E RETAGUARDA DO TERMINAL BARREIRAS, ACUSARAM AS DISTÂNCIAS DE 28,1KM E 28,0 DESTE TERMINAL, RESPECTIVAMENTE. AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II, NÃO REGISTRARAM AS DISTÂNCIAS DA FALTA. | DAT | INT | FUG | FF | AB | SPAC | SPAC | NS | NA | Torre 89 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GEMB0000135-22.
SPT | GEMB-SPT-RO-004-2022 | 2022-01-27 | 14:25 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BARREIRAS II / RIO GRANDE II C 1 BA (BDRD6-C1), DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE B, CUJA CAUSA ESTÁ EM ANÁLISE. NA SE BARREIRAS II, A FALHA EM FOI ELIMINADA EM 60,07MS PELA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E RETAGUARDA DE DISTÂNCIA EM PRIMEIRA ZONA PARA FALTAS À TERRA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 60,5MS PELA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E RETAGUARDA DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO ASSOCIADO AO ESQUEMA DE RECEPÇÃO DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL BARREIRAS II, ACUSOU A DISTÂNCIA DE 41,5KM DESTE TERMINAL. AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II, ACUSARAM AS DISTÂNCIAS DE 104,5 E 104,4 KM, RESPECTIVAMENTE, DESTE TERMINAL. | DAT | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | RA | NA | Torre 39 |  | Sim | Houve atuação de proteção do RT de LT no qual está em análise da GEET | Inspeção especial conforme GEMB0000140-22.
SPT | GEMB-SPT-RO-006-2022 | 2022-01-27 | 14:47 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BARREIRAS II / RIO GRANDE II C 1 BA (BDRD6-C1), DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO BIFÁSICO ENVOLVENDO AS FASE A E B, CUJA CAUSA ESTÁ EM ANÁLISE. NA SE BARREIRAS II, A FALHA EM FOI ELIMINADA EM 48,42MS PELA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E RETAGUARDA DE DISTÂNCIA EM PRIMEIRA ZONA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 55,3MS PELA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E RETAGUARDA DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO ASSOCIADO AO ESQUEMA DE RECEPÇÃO DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE. AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E RETAGUARDA DO TERMINAL BARREIRAS II, NÃO REGISTRARAM A DISTÂNCIA DA FALTA. AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II, NÃO REGISTRARAM A DISTÂNCIA DA FALTA. | DAT | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | RA | NA | Torre 89 |  | Sim | Houve atuação de proteção do RT de LT no qual está em análise da GEET | Inspeção especial conforme GEMB0000134-22.
BRA | GEMB-BRA-RO-001-2022 | 2022-01-28 | 23:26 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BRASNORTE – NOVA MUTUM C2 AS 23H26MIN05SEG DEVIDO A OCORRÊNCIA DE UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO QUE ENVOLVEU A FASE VERMELHA “C” PARA A TERRA. A FALTA FOI ELIMINADA EM 59,5 MS POR ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA, EM PRIMEIRA ZONA E ZONA DE SOBREALCANCE EM AMBOS OS TERMINAIS, ASSOCIADAS AOS ESQUEMAS DE TELEPROTEÇÃO. HOUVE TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE TDD FASES A, B E V EM AMBOS OS TERMINAIS. O LOCALIZADOR DE FALTA POR ONDAS VIAJANTES (TWS) INDICOU A FALTA A 179,0 KM DO TERMINAL DE BRASNORTE (CERCA DE 68,1% DO COMPRIMENTO DA LINHA). | DAT | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 375 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GEMB0000132-22
SPT | GEMB-SPT-RO-007-2022 | 2022-02-01 | 14:34 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR RDDJ5-07 DA SE RGD DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO BIFÁSICO ENVOLVENDO AS FASES “A” E “B” DA LT 138KV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 569,9MS POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE TEMPORIZADA DE NEUTRO. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE ACUSOU A DISTÂNCIA DE 105,9KM DESTE TERMINAL. A UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II ACUSOU A DISTÂNCIA DE 199,0KM DESTE TERMINAL. | DAT: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-008-2022 | 2022-02-02 | 15:00 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR RDDJ5-07 DA SE RGD DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “C” DA LT 138KV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 58,8MS POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA EM PRIMEIRA ZONA PARA FALTAS À TERRA E SOBRECORRENTE DIFERENCIAL DE NEUTRO. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE II ACUSOU A DISTÂNCIA DE 44,1KM DESTE TERMINAL. A UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II NÃO REGISTROU A DISTÂNCIA DA FALTA. | DAT: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-009-2022 | 2022-02-05 | 19:05 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR RDDJ5-07 DA SE RGD DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO BIFÁSICO ENVOLVENDO AS FASES “B” E “C” DA LT 138KV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 63,9MS POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA EM PRIMEIRA ZONA PARA FALTAS À TERRA E SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE II ACUSOU A DISTÂNCIA DE 94,7KM DESTE TERMINAL. A UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II NÃO REGISTROU A DISTÂNCIA DA FALTA. | DAT: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-010-2022 | 2022-02-07 | 14:50 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-03 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR RDDJ5-03 DA SE RGD, REFERENTE A LT 138KV RIO GRANDE II – SIKUÉ (RDSK5-C1), DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “B” DESTA LINHA, CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 67,1MS POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DE DISTÂNCIA EM ZONA 1 PARA FALTAS À TERRA. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE II ACUSOU A DISTÂNCIA DE 12,7KM DESTE TERMINAL. A UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II NÃO REGISTROU A DISTÂNCIA DA FALTA. | DAT: RO_NA | RGD_RDDJ5-03 |  | 0 | 0 | 0
BRA | GEMB-BRA-RO-002-2022 | 2022-02-11 | 16:19 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BRASNORTE – NOVA MUTUM C1 AS 16H19MIN32SEG DEVIDO A OCORRÊNCIA DE UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO QUE ENVOLVEU A FASE VERMELHA PARA A TERRA. A FALTA FOI ELIMINADA EM 67,1 MS POR ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA, EM PRIMEIRA ZONA E SOBREALCANCE EM AMBOS OS TERMINAIS, ASSOCIADAS AOS ESQUEMAS DE TELEPROTEÇÃO. HOUVE TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE TDD FASES A, B E V EM AMBOS OS TERMINAIS. O LOCALIZADOR DE FALTA POR ONDAS VIAJANTES (TWS) INDICOU A FALTA A 129,58 KM DO TERMINAL DE BRASNORTE (CERCA DE 49,3 % DO COMPRIMENTO DA LINHA). | DAT | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 269 |  | Não | NA | Analisar log's de eventos não esperados nos IED's.
NVT | GEMB-NVT-RO-003-2022 | 2022-02-16 | 8:25 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT COMC C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV MIRACEMA/ COLINAS – C2, DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “A” CAUSADO POR UMA CONDUÇÃO ESPONTÂNEA (FLASHOVER) NO INTERIOR DO DISJUNTOR CODJ7-11 FASE “A” NA SE COLINAS. A FALTA FOI ELIMINADA EM 88,2MS. O TERMINAL DA SE COLINAS FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PRIMEIRA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA PARA FALTAS A TERRA. O TERMINAL DA SE MIRACEMA FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO E SEGUNDA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA PARA FALTAS A TERRA, ASSOCIADAS À RECEPÇÃO DO ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE (POTT). EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES DA LT 500 KV MIRACEMA/ COLINAS – C2, OCORREU O BY-PASS AUTOMÁTICO DO BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS COCL7-04 DA SE COLINAS. AS 08H 26MIN FOI DISPONIBILIZADO PARA O COS-NCO O BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO COCL7-04 E INSERIDO AS 08H 31MIN. | FAC | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | COL_CODJ7-11 |  | Sim | Acionamento da GEET acerca desta condução para revisão da criticidade do referido DJ pelo report do CEPEL. | 0
NVT | GEMB-NVT-RO-004-2022 | 2022-02-17 | 22:48 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT SERRA DA MESA / GURUPI - CIRCUITO 2, DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “V”. A CAUSA ENCONTRA-SE EM ANÁLISE. O LOCALIZADOR DE FALTA POR ONDAS VIAJANTES (TW) INDICOU A FALTA A 60,21 KM DO TERMINAL DE MIRACEMA (CERCA DE 23,6 % DO COMPRIMENTO DA LINHA). O TERMINAL DA SE MIRACEMA FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PRIMEIRA ZONA, DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA, DE DISTÂNCIA PARA FALTAS A TERRA. A FALTA FOI ELIMINADA EM 56,3 MS. O TERMINAL DA SE GURUPI FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO E SEGUNDA ZONA PARA FALTAS A TERRA, DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA, ASSOCIADAS À RECEPÇÃO DO ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE (POTT). A FALTA FOI ELIMINADA EM 81,4 MS. EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES DA LT GUMI2, OCORREU O BYPASS AUTOMÁTICO DOS BANCOS DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS GUMI04 E BS MCCL7-02. OS BANCOS FORAM DISPONIBILIZADOS AO ONS ÀS 22H 49MIN E INSERIDOS ÀS 22H 52MIN. | CRC | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 119 |  | 0 | 0 | Inspeção especial conforme GEMB0000153 e instalação de dispositivo antipouso na T119.
SPT | GEMB-SPT-RO-011-2022 | 2022-02-19 | 14:24 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR RDDJ5-07 DA SE RGD DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “C” DA LT 138KV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 58,3MS POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA EM PRIMEIRA ZONA PARA FALTAS À TERRA E SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE II ACUSOU A DISTÂNCIA DE 36,7KM DESTE TERMINAL. A UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II NÃO REGISTROU A DISTÂNCIA DA FALTA. | RO_NA DAT FAC CRC: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-012-2022 | 2022-02-19 | 14:27 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR RDDJ5-07 DA SE RGD DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICO ENVOLVENDO AS FASES “A”, “B” E “C” DA LT 138KV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 57,3MS POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA EM PRIMEIRA ZONA. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE II ACUSOU A DISTÂNCIA DE 40,7KM DESTE TERMINAL. A UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II ACUSOU A DISTÂNCIA DE 59,2KM DESTE TERMINAL. | RO_NA DAT FAC CRC: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-013-2022 | 2022-02-19 | 14:29 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR RDDJ5-07 DA SE RGD DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICO ENVOLVENDO AS FASES “A”, “B” E “C” DA LT 138KV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 61,5MS POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA EM PRIMEIRA ZONA. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE II ACUSOU A DISTÂNCIA DE 41,2KM DESTE TERMINAL. A UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II ACUSOU A DISTÂNCIA DE 13,2KM DESTE TERMINAL. | RO_NA DAT FAC CRC: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
NVT | GEMB-NVT-RO-006-2022 | 2022-02-20 | 18:16 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT COMC C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV MIRACEMA/ COLINAS – C2, DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “A” PRA TERRA, CAUSADO POR UMA CONDUÇÃO ESPONTÂNEA (FLASHOVER) NO INTERIOR DO DISJUNTOR CODJ7-11 FASE “A” NA SE COLINAS. A FALTA FOI ELIMINADA EM 74,5MS. O TERMINAL DA SE COLINAS FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PRIMEIRA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA PARA FALTAS A TERRA. O TERMINAL DA SE MIRACEMA FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO E SEGUNDA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA PARA FALTAS A TERRA, ASSOCIADAS À RECEPÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE DISPARO (TDD) E DO ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE (POTT). EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES DA LT 500 KV MIRACEMA/ COLINAS – C2, OCORREU O BY-PASS AUTOMÁTICO DO BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS COCL7-04 DA SE COLINAS. AS 18H 17MIN FOI DISPONIBILIZADO PARA O COS-NCO O BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO COCL7-04 E INSERIDO AS 18H 19MIN. | FAC | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | COL_CODJ7-11 |  | Sim | Repriorização dos disjuntores críticos do report CEPEL | 0
NVT | GEMB-NVT-RO-005-2022 | 2022-02-20 | 17:16 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV MIRACEMA/ COLINAS – C2, DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “B” PRA TERRA, A CAUSA ENCONTRA-SE EM ANÁLISE. O TW (ONDAS VIAJANTES) INDICOU A DISTÂNCIA 86,21 KM DA SE COLINAS. A FALTA FOI ELIMINADA EM 85,0MS. O TERMINAL DA SE COLINAS FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PRIMEIRA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA PARA FALTAS A TERRA. O TERMINAL DA SE MIRACEMA FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO E SEGUNDA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA PARA FALTAS A TERRA, ASSOCIADAS À RECEPÇÃO DO ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE (POTT). EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES DA LT 500 KV MIRACEMA/ COLINAS – C2, OCORREU O BY-PASS AUTOMÁTICO DO BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS COCL7-04 DA SE COLINAS. AS 17H 17MIN FOI DISPONIBILIZADO PARA O COS-NCO O BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO COCL7-04 E INSERIDO AS 17H 19MIN. | DAT | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 181 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GEMB0000156
SPT | GEMB-SPT-RO-014-2022 | 2022-02-20 | 17:48 | DISJUNTOR 500 KV | BRD_BDDJ7-11 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR BDDJ7-11 DA SE BRD EM FUNÇÃO DO DESLIGAMENTO DA LT 500KV BRDRDE, SOB RESPONSABILIDADE DO AGENTE EQUATORIAL ENERGIA, CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA. | RO_NA FAC DAT: RO_NA | BRD_BDDJ7-11 |  | 0 | 0 | 0
BRA | GEMB-BRA-RO-003-2022 | 2022-02-25 | 16:02 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BRASNORTE – NOVA MUTUM C1 AS 16H02MIN20SEG DEVIDO A OCORRÊNCIA DE UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO QUE ENVOLVEU A FASE BRANCA PARA A TERRA. A FALTA FOI ELIMINADA EM 52,1 MS POR ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA, EM PRIMEIRA ZONA E SOBREALCANCE EM AMBOS OS TERMINAIS, ASSOCIADAS AOS ESQUEMAS DE TELEPROTEÇÃO. HOUVE TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE TDD FASES A, B E V EM AMBOS OS TERMINAIS. O LOCALIZADOR DE FALTA POR ONDAS VIAJANTES (TWS) INDICOU A FALTA A 25,10 KM DO TERMINAL DE NOVA MUTUM (CERCA DE 9,5 % DO COMPRIMENTO DA LINHA). | RDV | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AI | Torre 504 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GEMB0000159-22
MIT | GEMB-MIT-RO-002-2022 | 2022-03-01 | 9:19 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 230 KV LAJEADO / PALMAS – C1 DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “C”. A FALTA FOI INDICADA A, APROXIMADAMENTE, 14,3 KM DA SE PALMAS. A CAUSA DO DESLIGAMENTO ENCONTRA-SE EM ANÁLISE. A FALTA FOI ELIMINA EM 40,6 MS. AMBOS OS TERMINAIS FORAM DESLIGADOS PELA ATUAÇÃO FUNÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA. A LT 230 KV LJDPLM C1 FOI DISPONIBILIZADA PARA O ONS ÀS 09H 20MIN E LIGADA ÀS 09H 22MIN. | DAT | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | NA | NA | Torre 85 |  | Não | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-085 | Inspeção especial conforme GEMB0000162-22
SPT | GEMB-SPT-RO-015-2022 | 2022-03-03 | 13:25 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito monofásico envolvendo a fase “A” da LT 138kV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 52,7ms por atuação da função de proteção de distância para faltas à terra em primeira zona. A unidade de proteção principal do terminal Rio Grande II acusou a distância de 26,0km deste terminal. A unidade de proteção retaguarda do terminal Rio Grande não registrou a distância da falta. | RO_NA RDV: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
TSN | GEMB-TSN-RO-001-2022 | 2022-03-11 | 13:28 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 500 KV SERRA DA MESA II – RIO DAS ÉGUAS DEVIDO A CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “AZUL”, CAUSADO POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA TORRE 142, LOCALIZADA A 75,0KM DO TERMINAL DE SERRA DA MESA II E A 133,68KM DA SE RIO DAS ÉGUAS. NA SE RIO DAS ÉGUAS, A FALHA FOI ELIMINADA EM 51MS PELAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA EM ZONA 2 E SOBRECORRENTE DIRECIONAL RESIDUAL INSTANTÂNEA, AMBAS ASSOCIADAS À RECEPÇÃO DE ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO PERMISSIVO (POTT). NA SE SERRA DA MESA II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 49,8 MS PELAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA EM ZONA 1 PARA FALTAS À TERRA E SOBRECORRENTE DIRECIONAL RESIDUAL INSTANTÂNEA. AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E ALTERNADA DO TERMINAL RIO DAS ÉGUAS ACUSARAM DISTÂNCIAS DE 133,53 E 135,12 KM DESTE TERMINAL, RESPECTIVAMENTE. JÁ AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E ALTERNADA DO TERMINAL SERRA DA MESA II ACUSARAM DISTÂNCIAS DE 77,63 E 77,80 KM DESTE TERMINAL, RESPECTIVAMENTE. OBS: PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO, A COR AZUL CORRESPONDE À FASE “A” NA SE SERRA DA MESA II E À FASE “C” NA SE RIO DAS ÉGUAS, DEVIDO À DIFERENÇA ENTRE OS SISTEMAS DA INTESA/ELETRONORTE (SD) E TAESA (RDE). | DAT | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | NA | NA | Torre 142 |  | Não | NA | Inspeção Especial conforme GEMB0000170-22
SPT | GEMB-SPT-RO-016-2022 | 2022-03-13 | 16:45 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BARREIRAS / RIO GRANDE II (04L4), DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO MONOFÁSICO, ENVOLVENDO A FASE C, E EVOLUINDO PARA BIFÁSICO (FASES B E C), CAUSADO POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS NA TORRE T26 LOCALIZADA A 8,776 KM DO TERMINAL DE BARREIRAS. NA SE BARREIRAS, A FALHA EM FOI ELIMINADA EM 60,0MS PELA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E RETAGUARDA DE DISTÂNCIA EM PRIMEIRA ZONA PARA FALTAS À TERRA E SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 58,2MS PELA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO. AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E RETAGUARDA DO TERMINAL BARREIRAS, ACUSARAM AS DISTÂNCIAS DE 8,6 E 8,5KM DESTE TERMINAL, RESPECTIVAMENTE. A UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II, ACUSOU A DISTÂNCIA DE 87,3 E 86,4KM DESTE TERMINAL, RESPECTIVAMENTE. | DAT | INT | FUG | FF | BC | SPAC | SPAC | NA | NA | Torre 26 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GEMB0000169-22.
SPT | GEMB-SPT-RO-017-2022 | 2022-03-14 | 21:32 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-05 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 138KV RIO GRANDE II – RIO GRANDE (03J3 COELBA) DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICO, CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 1,03S POR ATUAÇÃO DAS FUNÇÕES DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DE SOBRECORRENTE TEMPORIZADO E SOBRECORRENTE DIRECIONAL. A UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II, ACUSOU A DISTÂNCIA DE FALTA DE 2KM DESTE TERMINAL. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE II, NÃO REGISTROU A DISTÂNCIA DA FALTA. | RO_NA DAT: RO_NA | RGD_RDDJ5-05 |  | 0 | 0 | 0
NVT | GEMB-NVT-RO-007-2022 | 2022-03-19 | 5:02 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV GURUPI / MIRACEMA – C2 DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “VERMELHA” A 92,35 KM DA SE MIRACEMA CUJA CAUSA ENCONTRA-SE EM ANÁLISE. A FALTA FOI ELIMINADA EM 73,4 MS. AMBOS OS TERMINAIS FORAM DESLIGADOS PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PRIMEIRA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA PARA FALTAS A TERRA. EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES DA LT 500 KV GURUPI / MIRACEMA – C2, OCORREU O BY-PASS AUTOMÁTICO DO BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS GUMI04 DA SE GURUPI E DO BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO BS MCCL7-02 DA SE MIRACEMA QUE FORAM DISPONIBILIZADOS AO ONS ÀS 05H 03MIN E INSERIDOS AO SIN ÀS 05H 06MIN. | CRC | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 186 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GEMB0000176 e instalação de dispositivo antipouso na T186.
TSN | GEMB-TSN-RO-002-2022 | 2022-03-20 | 8:35 | DISJUNTOR 500 KV | SDM_9872R | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO BANCO DE REATORES MANOBRÁVEL RT SMSD POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DISCORDÂNCIA DE PÓLOS DO DISJUNTOR 9872R. A CAUSA ENCONTRA-SE EM ANÁLISE. O BANCO DE REATORES RT SMSD FOI DISPONIBILIZADO ÀS 08H 39MIN APÓS O RESET (LOCAL) DA FUNÇÃO DISCORDÂNCIA DE PÓLOS DO DISJUNTOR 9872R ÀS 08H 38MIN E LIGADO ÀS 08H 43MIN. | DAC | SEC | FUG | FN | AN | SPAA | NA | NA | NA | SDM_9872R |  | Não | NA | Relatório de Manutenção RM nº RM-NVT-SDM-150004437-22
BRA | GEMB-BRA-RO-004-2022 | 2022-03-27 | 18:07 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT BNNM C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BRASNORTE – NOVA MUTUM C1 AS 18H07MIN13SEG DEVIDO A OCORRÊNCIA DE UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO QUE ENVOLVEU A FASE VERMELHA “C” PARA A TERRA. A FALTA FOI ELIMINADA EM 68,1 MS POR ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA, EM PRIMEIRA ZONA E SOBREALCANCE EM AMBOS OS TERMINAIS, ASSOCIADAS AOS ESQUEMAS DE TELEPROTEÇÃO. HOUVE TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE TDD FASES A, B E V EM AMBOS OS TERMINAIS. O LOCALIZADOR DE FALTA POR ONDAS VIAJANTES (TWS) INDICOU A FALTA A 78,37 KM DO TERMINAL DE NOVA MUTUM (CERCA DE 29,8 % DO COMPRIMENTO DA LINHA). | DAT | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AI | Torre 164 |  | Sim | Gerou a BRN.OA.0003.22.00 para análise dos parâmentros de sincronismo mo momento do reclose. | Inspeção especial conforme GEMB0000190
BRA | GEMB-BRA-RO-005-2022 | 2022-03-27 | 18:07 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT BNNM C2 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BRASNORTE – NOVA MUTUM C2 AS 18H07MIN13SEG DEVIDO A OCORRÊNCIA DE UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO QUE ENVOLVEU A FASE VERMELHA “C” PARA A TERRA. A FALTA FOI ELIMINADA EM 67,7 MS POR ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA, EM PRIMEIRA ZONA E ZONA DE SOBREALCANCE EM AMBOS OS TERMINAIS, ASSOCIADAS AOS ESQUEMAS DE TELEPROTEÇÃO. HOUVE TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE TDD FASES A, B E V EM AMBOS OS TERMINAIS. O LOCALIZADOR DE FALTA POR ONDAS VIAJANTES (TWS) INDICOU A FALTA A 78,71 KM DO TERMINAL DE BRASNORTE (CERCA DE 29,9% DO COMPRIMENTO DA LINHA). | DAT | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AI | Torre 164 |  | Sim | Gerou a BRN.OA.0003.22.00 para análise dos parâmentros de sincronismo mo momento do reclose. | Inspeção especial conforme GEMB0000191
BRA | GEMB-BRA-RO-006-2022 | 2022-03-30 | 23:24 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT JUJB C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV JUBA – JAURU C1 AS 23H24MIN53SEG DEVIDO A OCORRÊNCIA DE UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO QUE ENVOLVEU A FASE VERMELHA “A” PARA A TERRA. A FALTA FOI ELIMINADA EM 60,6 MS POR ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA, EM PRIMEIRA ZONA E SOBREALCANCE EM AMBOS OS TERMINAIS, ASSOCIADAS AOS ESQUEMAS DE TELEPROTEÇÃO. HOUVE TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE TDD FASES A, B E V EM AMBOS OS TERMINAIS. O LOCALIZADOR DE FALTA POR ONDAS VIAJANTES (TWS) INDICOU A FALTA A 42,71 KM DO TERMINAL DE NOVA MUTUM (CERCA DE 35 % DO COMPRIMENTO DA LINHA). | CRC | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 176 |  | Sim | Gerou a BRN.OA.0003.22.00 para análise dos parâmentros de sincronismo mo momento do reclose. | Inspeção especial conforme GEMB0000194
SPT | GEMB-SPT-RO-018-2022 | 2022-04-13 | 4:41 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR RDDJ5-07 DA SE RGD DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “C” DA LT 138KV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 64 MS POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE TEMPORIZADA DE NEUTRO. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE ACUSOU A DISTÂNCIA DE 89,4KM DESTE TERMINAL. | RO_NA CRC DAC DAT DAT CRC: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-019-2022 | 2022-04-13 | 5:43 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR RDDJ5-07 DA SE RGD DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “C” DA LT 138KV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 59 MS POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE TEMPORIZADA DE NEUTRO. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE ACUSOU A DISTÂNCIA DE 61,5KM DESTE TERMINAL. | RO_NA CRC DAC DAT DAT CRC: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-020-2022 | 2022-04-13 | 6:29 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR RDDJ5-07 DA SE RGD DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICO NA LT 138KV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 55,5MS POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA EM PRIMEIRA ZONA. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE II ACUSOU A DISTÂNCIA DE 20,3KM DESTE TERMINAL. A UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE II ACUSOU A DISTÂNCIA DE 49,4KM DESTE TERMINAL. | RO_NA CRC DAC DAT DAT CRC: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-021-2022 | 2022-04-13 | 6:32 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR RDDJ5-07 DA SE RGD DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICO NA LT 138KV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 54,4MS POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA EM PRIMEIRA ZONA. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE II ACUSOU A DISTÂNCIA DE 22,7KM DESTE TERMINAL. A UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE NÃO REGISTROU A DISTÂNCIA DA FALTA. | RO_NA CRC DAC DAT DAT CRC: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-022-2022 | 2022-04-13 | 6:33 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR RDDJ5-07 DA SE RGD DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICO NA LT 138KV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 53,3MS POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA EM PRIMEIRA ZONA. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE II ACUSOU A DISTÂNCIA DE 15,5KM DESTE TERMINAL. A UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE NÃO REGISTROU A DISTÂNCIA DA FALTA. | RO_NA CRC DAC DAT DAT CRC: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-023-2022 | 2022-04-13 | 6:36 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR RDDJ5-07 DA SE RGD DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “B” DA LT 138KV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA PELA PROPRIETÁRIA COELBA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 50,0MS POR ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA PARA FALTAS À TERRA EM PRIMEIRA ZONA. A UNIDADE DE PROTEÇÃO PRINCIPAL DO TERMINAL RIO GRANDE II ACUSOU A DISTÂNCIA DE 22,7KM DESTE TERMINAL. A UNIDADE DE PROTEÇÃO RETAGUARDA DO TERMINAL RIO GRANDE NÃO REGISTROU A DISTÂNCIA DA FALTA. | RO_NA CRC DAC DAT DAT CRC: RO_NA | RGD_RDDJ5-07 |  | 0 | 0 | 0
TSN | GEMB-TSN-RO-003-2022 | 2022-04-14 | 16:59 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 500 KV RIO DAS ÉGUAS – BOM JESUS DA LAPA II DEVIDO A CURTO-CIRCUITO BIFÁSICO ENVOLVENDO AS FASES “A” E “C”, CAUSADO POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS NA TORRE 33 LOCALIZADA A 17,126 KM DO TERMINAL DE RIO DAS ÉGUAS. NA SE RIO DAS ÉGUAS, A FALHA FOI ELIMINADA EM 44 MS PELAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA EM ZONA 1. NA SE BOM JESUS DA LAPA II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 44 MS PELAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA EM ZONA 2 E SOBRECORRENTE DIRECIONAL RESIDUAL INSTANTÂNEA, ASSOCIADA À RECEPÇÃO DE ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO PERMISSIVO (POTT). AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E ALTERNADA DO TERMINAL RIO DAS ÉGUAS ACUSARAM DISTÂNCIAS DE 18,79 E 19,00 KM DESTE TERMINAL, RESPECTIVAMENTE. JÁ AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E ALTERNADA DO TERMINAL BOM JESUS DA LAPA II ACUSARAM DISTÂNCIAS DE 312,11 E 306,58 KM DESTE TERMINAL, RESPECTIVAMENTE. | DAT | INT | FUG | FF | CA | SPAC | SPAC | NS | NA | Torre 33 |  | Não | NA | Inspeção Especial conforme GMB0000202
SPT | GEMB-SPT-RO-026-2022 | 2022-04-16 | 15:34 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BARREIRAS / RIO GRANDE II (04L4), DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO BIFÁSICO PRA TERRA, ENVOLVENDO AS FASES “A” E “B”, CUJA CAUSA ESTÁ EM ANÁLISE. NA SE BARREIRAS, A FALHA EM FOI ELIMINADA EM 54,6MS PELA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA EM PRIMEIRA ZONA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 76,4MS POR ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO ASSOCIADO AO ESQUEMA DE RECEPÇÃO DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE. AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E ALTERNADA DO TERMINAL BARREIRAS, ACUSARAM AS DISTÂNCIAS DE 41,9 E 42,1KM RESPECTIVAMENTE, DESTE TERMINAL. AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E ALTERNADA DO TERMINAL RIO GRANDE II, ACUSARAM AS DISTÂNCIAS DE 110,0 E 108,7KM RESPECTIVAMENTE, DESTE TERMINAL. | DAT | INT | FUG | FF | AB | SPAC | SPAC | NS | NA | Torre 57 |  | NA | 0 | Inspeção conforme GMB0000198
SPT | GEMB-SPT-RO-025-2022 | 2022-04-16 | 15:34 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BARREIRAS II / RIO GRANDE II C1 BA (BDRD6-C1), DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO, EVOLUINDO PARA BIFÁSICO, ENVOLVENDO AS FASES “A” E “B”, CUJA CAUSA ESTÁ EM ANÁLISE. NA SE BARREIRAS II, A FALHA EM FOI ELIMINADA EM 52,5MS PELA ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA EM PRIMEIRA ZONA. NA SE RIO GRANDE II, A FALHA FOI ELIMINADA EM 54,8MS POR ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA PELO ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO VIA RECEPÇÃO DE DISPARO DIRETO. AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E ALTERNADA DO TERMINAL BARREIRAS II, ACUSARAM AS DISTÂNCIAS DE 45,6 E 45,5KM RESPECTIVAMENTE, DESTE TERMINAL. AS UNIDADES DE PROTEÇÃO PRINCIPAL E ALTERNADA DO TERMINAL RIO GRANDE II, NÃO REGISTRARAM A DISTÂNCIA DA FALTA. | DAT | INT | FUG | FF | AB | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 46 |  | NA | 0 | Inspeção conforme GEMB0000134-22
SPT | GEMB-SPT-RO-024-2022 | 2022-04-16 | 15:02 | DISJUNTOR 500 KV | BRD_BDDJ7-11 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR BDDJ7-11 DA SE BRD EM FUNÇÃO DO DESLIGAMENTO DA LT 500KV BRDRDE, SOB RESPONSABILIDADE DO AGENTE EQUATORIAL ENERGIA, CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA. | RO_NA CRC DAC DAT DAT CRC: RO_NA | BRD_BDDJ7-11 |  | 0 | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-027-2022 | 2022-05-19 | 6:45 | DISJUNTOR 500 KV | BRD_BDDJ7-11 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NA ABERTURA AUTOMÁTICA DO DISJUNTOR BDDJ7-11 DA SE BRD EM FUNÇÃO DO DESLIGAMENTO DA LT 500KV BRDRDE, SOB RESPONSABILIDADE DO AGENTE EQUATORIAL ENERGIA, CUJA CAUSA NÃO FOI INFORMADA. | RO_NA CRC DAC DAT DAT CRC: RO_NA | BRD_BDDJ7-11 |  | 0 | 0 | 0
NVT | GEMB-NVT-RO-008-2022 | 2022-05-27 | 1:25 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE AMBOS OS TERMINAIS DA LT 500 KV SERRA DA MESA/ SAMAMBAIA – C3, DEVIDO A UM CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO ENVOLVENDO A FASE “C” PARA A TERRA, INDICADO PELO TW A APROXIMADAMENTE 51,22 KM DA SE SAMAMBAIA. A CAUSA ENCONTRA-SE EM ANÁLISE. A FALTA FOI ELIMINADA EM 81,6MS. O TERMINAL DA SE SAMAMBAIA FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE PRIMEIRA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA DE DISTÂNCIA PARA FALTAS A TERRA. O TERMINAL DA SE SERRA DA MESA FOI DESLIGADO PELA ATUAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO E SEGUNDA ZONA DAS PROTEÇÕES PRINCIPAL E ALTERNADA PARA FALTAS A TERRA, ASSOCIADAS À RECEPÇÃO DO ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO PERMISSIVO POR SOBREALCANCE (POTT). | CRC | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 390 |  | Não | NA | Inspeção especial conforme GEMB0000212 e instalação de dispositivo antipouso na T390.
SPT | GEMB-SPT-RO-028-2022 | 2022-06-20 | 19:57 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV BARREIRAS / RIO GRANDE II (04L4), devido a uma falha no mini disjuntor do circuito secundário do TP de medição da tensão da LT BRA para proteção alternada, no terminal SE RGD. Na SE Barreiras, a ocorrência perdurou por 2,5s até a atuação da proteção alternada por recepção de disparo direto. Na SE Rio Grande II, a ocorrência perdurou por 2,48s até a atuação da proteção alternada de distância em primeira e segunda zona. | FAC | SEC | FUG | NA | NA | SPAC | SPAA | NS | NA | Secundário TP Linha |  | 0 | 0 | 0
NVT | GEMB-NVT-RO-009-2022 | 2022-06-27 | 12:15 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | A perturbação consistiu no desligamento automático de ambos os terminais da LT 500 kV Gurupi/ Miracema – C2, devido a um curto-circuito monofásico envolvendo a fase “C” (azul) para a terra, causado por queimadas, entre o vão das torres T.85 km 41,85 e T.86 km 42,42 da SE Miracema. A falta foi eliminada em 81,7ms. O terminal da SE Miracema foi desligado pela atuação da função de primeira zona das proteções principal e alternada de distância para faltas a terra. O terminal da SE Gurupi foi desligado pela atuação da função de sobrecorrente direcional de neutro e segunda zona das proteções principal e alternada para faltas a terra, associadas à recepção do esquema de teleproteção de Transferência de Disparo Permissivo por Sobrealcance (POTT). A LT Gurupi/ Miracema – C2 foi disponibilizada para o ONS às 12h 16min e ligada às 12h 21min. Em decorrência da atuação das proteções da LT GUMI2, ocorreu o bypass automático dos Bancos de Capacitores Série Fixo BS GUMI-04 da SE Gurupi e BS MCCL7-02 da SE Miracema. Os bancos foram disponibilizados ao ONS às 12h 16min e inseridos às 12h 24min. | QMD | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AI | Torre 87 |  | Não | NA | Inspeção Especial conforme GEMB0000225.
SPT | GEMB-SPT-RO-029-2022 | 2022-06-28 | 14:15 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV BARREIRAS II / RIO GRANDE II, devido a uma falha na medição de corrente da fase C do reator RDRL6-01 para a unidade de proteção principal do mesmo na SE Rio Grande II. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 83,4ms pela atuação da proteção principal diferencial do reator RDRL6-01. Na SE Barreiras II, ouve atuação da proteção principal da LT BRDRGD por recepção de TDD. | PMC | SEC | FUG | FN | CN | NA | SPAA | NS | NA | RGD_RDRL6-01 |  | 0 | 0 | 0
SPT | GEMB-SPT-RO-030-2022 | 2022-07-01 | 9:52 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LT 230 KV BARREIRAS II / RIO GRANDE II C 1 BA (BDRD6-C1), POR MEIO DA ATUAÇÃO DO ESQUEMA DE TELEPROTEÇÃO DURANTE A ISOLAÇÃO DAS CHAVES DE TESTE DE MEDIÇÃO DE CORRENTE DO RELÉ DE PROTEÇÃO UPD2-6AX (GE D60) DO TERMINAL DE BRD. ATIVIDADE EM EXECUÇÃO A FIM DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DO MÓDULO TWS (LOCALIZADOR DE FALTA) NO REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBAÇÃO (RP) DA SE BRD. A ATIVIDADE ESTAVA SENDO REALIZADA SOB O SGI 00.034.317-22, COM PREVISÃO DE RISCO DE DESLIGAMENTO COORDENADO. A LT 230 KV BARREIRAS II / RIO GRANDE II C 1 BA (BDRD6-C1) FICOU ENERGIZADA A VAZIO PELO TERMINAL DE BRD E FOI DISPONIBILIZADA IMEDIATAMENTE. | DAC | SEC | FUG | NA | NA | SPAA | NA | AC | AI |  |  | 0 | 0 | 0
JTE | GEMB-JTE-RO-001-2022 | 2022-07-09 | 17:01 | BANCO DE REATORES 500 KV | BJD_RT 05E5 | A PERTURBAÇÃO CONSISTIU NO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO BANCO DE REATORES 05E5 DA SE BOM JESUS DA LAPA II DEVIDO A UMA FALHA NA FASE “A” DO DISJUNTOR 15E5. APÓS TENTATIVA DE LIGAR O BANCO 05E5 POR SOLICITAÇÃO DO ONS. A FALHA CAUSOU A ABERTURA DA FASE “A” DO DISJUNTOR 15E5 E CONSEQUENTEMENTE A ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO PRINCIPAL DO BANCO 05E5 ABRINDO AS FASES “B” E “C”. A FALHA FOI ELIMINADA EM 1829,5 MS PELA PROTEÇÃO PRINCIPAL DE SOBRECORRENTE DE NEUTRO 50N/51N. APÓS NOVA TENTATIVA FOI POSSÍVEL LIGAR O BANCO 05E5. | FAC | SEC | FUG | NA | NA | SPAA | NA | NA | NA | BJD_RT 05E5 |  | 0 | 0 | 0
NVT | GEMB-NVT-RO-010-2022 | 2022-07-24 | 13:18 | BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO 500 KV | GUR_BS SMGU02 | A perturbação consistiu no by-pass automático do banco de capacitores série fixo BS SMGU02 da LT 500 kV Serra da Mesa / Gurupi – Circuito 2 no terminal da SE Gurupi. A causa encontra-se em análise. Houve bloqueio permanente do banco de capacitores BS SMGU02 devido ao alarme e discrepância de pólos do disjuntor de by-pass. Após inspeção no banco de capacitores BS SMGU02, reconhecimento do alarme de discrepância de pólos do disjuntor de by-pass e rearme do bloqueio permanente, o banco de capacitores foi disponibilizado para o ONS às 13h 55min e inserido às 13h 56min com a proteção A desabilitada. | FAC | INT | PER | FN | CN | NA | SPAC | NA | NA | GUR_BS SMGU02 |  | 0 | 0 | 0
MIT | GEMB-MIT-RO-003-2022 | 2022-07-24 | 11:13 | DISJUNTOR 138 KV | PLM_PLDJ5-03 | A perturbação consistiu na abertura automático do disjuntor PLDJ5-03 por atuação da função de distância em primeira zona da proteção de linha, devido um curto-circuito bifásico envolvendo as fases A e C da LT 138 kV Palmas 4 – C1, cuja causa não foi informada pelo agente Energisa. A falta foi eliminada em 67,5 ms. | PMC DAC FAC FAC: RO_NA | PLM_PLDJ5-03 |  | 0 | 0 | 0
NVT | GEMB-NVT-RO-011-2022 | 2022-07-27 | 14:25 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | A perturbação consistiu no desligamento automático de ambos os terminais da LT 500 kV Gurupi/ Miracema – C2, devido a um curto-circuito monofásico envolvendo a fase - B para a terra, causado por queimadas, entre o vão das torres T.89 km 43,97 e T.90 km 44,48 da SE Miracema. A falta foi eliminada em 76,6ms. O terminal da SE Miracema foi desligado pela atuação da função de primeira zona das proteções principal e alternada de distância para faltas a terra. O terminal da SE Gurupi foi desligado pela atuação da função de sobrecorrente direcional de neutro e segunda zona das proteções principal e alternada para faltas a terra, associadas à recepção do esquema de teleproteção de Transferência de Disparo Permissivo por Sobrealcance (POTT). Em decorrência da atuação das proteções da LT GUMI2, ocorreu o bypass automático dos Bancos de Capacitores Série Fixo BS GUMI-04 da SE Gurupi e BS MCCL7-02 da SE Miracema. Os bancos foram disponibilizados ao ONS às 14h 26min. As 14h 28min foi inserido o banco de capacitores MCCL7-02 e as 14h 29min foi inserido o banco de capacitores GUMI-04. | QMD | INT | FUG | FN | FB | SPAC | SPAC | AC | AS | T89/T90 |  |  |  | Inspeção Especial conforme GEMB0000255.
TSN | GEMB-TSN-RO-004-2022 | 2022-08-06 | 13:26 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT SMSD | A perturbação consistiu no desligamento automático de ambos os terminais da LT 500 kV Serra da Mesa / Serra da Mesa II – C1. Devido ao um desequilíbrio de corrente no neutro na proteção principal. A falha encontra em análise. Ambos os terminais foram desligados pela atuação função diferencial de linha da proteção principal fase – C. | PMC | SEC | PER | NA | NA | SPAA | SPAC | AC | AS | TC 24 | NA | Sim | Adequação da RTC do TC 24 de 300: para 2000:1 | Corrigido conforme RM-TSN-SDM-150005061-22 - Correção relação TC-24
TSN | GEMB-TSN-RO-005-2022 | 2022-08-06 | 13:33 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT SMSD | A perturbação consistiu no desligamento automático de ambos os terminais da LT 500 kV Serra da Mesa / Serra da Mesa II – C1, provocado por um desequilíbrio de corrente no neutro na proteção principal na SE Serra da Mesa, devido erro de relação do TC-24, fase - C (Vermelha). Ambos os terminais foram desligados pela atuação função diferencial de linha da proteção principal fase – C (vermelha). A abertura do disjuntor 52-Z da taesa, ocorreu no momento do fechamento do disjuntor 52-Y de furnas, que se encontrava aberto desde a ocorrência das 13h 26min. A LT 500 kV Serra da Mesa / Serra da Mesa II, foi disponibilizado para o ONS as 13h 34min e ligada as 13h 38min. | PMC | SEC | PER | NA | NA | SPAA | SPAC | AC | AI | TC 24 | NA | Sim | Adequação da RTC do TC 24 de 300: para 2000:1 | Corrigido conforme RM-TSN-SDM-150005061-22 - Correção relação TC-24
TSN | GEMB-TSN-RO-006-2022 | 2022-08-08 | 11:14 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT SMSD | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Serra da Mesa / Serra da Mesa II – C1, com a abertura apenas do terminal da SE Serra da Mesa II, provocado por um desequilíbrio de corrente no neutro na proteção principal na SE Serra da Mesa, durante a abertura das flex-testes de corrente da proteção principal no terminal de Serra da Mesa. A LT 500 kV Serra da Mesa / Serra da Mesa II, foi disponibilizado para o ONS as 11h 20min e ligada as 11h 29min. | DAC | SEC | PER | NA | NA | SPAA | SPAC | AC | AI | TC 24 | NA | Sim | Adequação da RTC do TC 24 de 300: para 2000:1 | Corrigido conforme RM-TSN-SDM-150005061-22 - Correção relação TC-24
TSN | GEMB-TSN-RO-007-2022 | 2022-08-09 | 5:44 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT SMSD | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Serra da Mesa / Serra da Mesa II – C1, com a abertura apenas do terminal da SE Serra da Mesa, ocorrido acidentalmente durante as atividades no TC-24 fase – A. A LT 500 kV Serra da Mesa / Serra da Mesa II, foi disponibilizado para o ONS as 05h 45min e ligada às 05h 50min pelo disjuntor 52-Y de furnas. | DAC | SEC | PER | NA | NA | SPAA | SPAC | AC | AI | TC 24 | NA | Sim | Adequação da RTC do TC 24 de 300: para 2000:1 | Corrigido conforme RM-TSN-SDM-150005061-22 - Correção relação TC-24
SPT | GEMB-SPT-RO-031-2022 | 2022-08-18 | 16:24 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do DISJUNTOR RDDJ5-07 , devido à curto-circuito monfásico, envolvendo a fase A da LT 138kV RGDREG (Coelba). Causa: Em análise. A falta foi localizada à 65,7km do terminal RGD. A falta foi eliminada em 57,6ms pela atuação da proteção Principal de Sobrecorrente Direcional de Neutro temporizado (67NT) no terminal de RIO GRANDE II. Houve atuação do esquema de religamento automático da LT 138kV Rio Grande II / Rio das Éguas, com sucesso. | PMC DAC FAC FAC: RO_NA
TSN | GEMB-TSN-RO-008-2022 | 2022-08-15 | 21:13 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Serra da Mesa / Serra da Mesa II – C1, com a abertura apenas do terminal da SE Serra da Mesa. No momento da ocorrência a LT 500 kV Serra da Mesa/ Serra da Mesa II operava apenas pelo disjuntor 52-Y de furnas, e ocorreu o desligamento da LT 500 kV Serra da Mesa/ Gurupi C1 “Furnas”. O disjuntor 52-Z da Taesa encontra-se aberto desde o dia 12/08/2022 em atendimento ao ONS. A LT 500 kV Serra da Mesa / Serra da Mesa II, foi disponibilizado para o ONS as 21h 14min e ligada às 21h 27min pelo disjuntor 52-Y de furnas. | CAO | OPE | FUG | NA | NA | SPAC | NA | NA | NA
NVT | GEMB-NVT-RO-012-2022 | 2022-09-11 | 15:14 | DISJUNTOR 500 KV | 9464 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor 9464 por atuação da função falha de disjuntor das proteções do agente Equatorial. Conforme informação de sinalização no sistema supervisório de Furnas, houve sinalização de falha do disjuntor 9664 associado a LT 500 kV Gurupi / Peixe 2 e a barra BR9B. Informado que no mesmo momento houve a abertura da LT 500 kV Gurupi / Peixe 2. O disjuntor foi disponibilizado para o ONS às 15h 14min e fechado as 15h 34min. | DAC | EXT | FUG | NA | NA | SPAC | NA | NA | NA | Barra BR9B | NA | NA | Desligamento por atuação de 5062BF DJ Equatorial | NA
NVT | GEMB-NVT-RO-013-2022 | 2022-09-25 | 7:39 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT SMSB C3 | A perturbação consistiu no desligamento automático de ambos os terminais da LT 500 kV Serra da Mesa/ Samambaia – C3, devido a um curto-circuito monofásico envolvendo a fase “B” para a terra, indicado pelo TW a aproximadamente 75,76 km da SE Serra da Mesa. A causa encontra-se em análise. A falta foi eliminada em 83,5ms. Ambos os terminais foram desligados pela atuação da função de sobrecorrente direcional de neutro e segunda zona, das proteções principal e alternadas para faltas a terra, associada à recepção do esquema de teleproteção de Transferência de Disparo Permissivo por Sobrealcance (POTT). | CRC | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 145 |  | Sim | Adequar os dispositivos anti-pouso para nova configuração | Inspeção Especial conforme GEMB0000312. Instalado Anti-pouso da T143 a T147
SPT | GEMB-SPT-RO-032-2022 | 2022-09-24 | 17:46 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito bifásico envolvendo as fases “B” e "C" da LT 138kV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 41,0ms por atuação da função de proteção de distância em primeira zona. A unidade de proteção principal do terminal Rio Grande II acusou a distância de 18,7km deste terminal. A unidade de proteção retaguarda do terminal Rio Grande II acusou a distância de 7,0km deste terminal. Houve atuação do esquema de religamento automático da LT 138kV Rio Grande II / Rio das Éguas, com sucesso. | RO_NA CAO DAC CRC: RO_NA
NVT | GEMB-NVT-RO-014-2022 | 2022-09-27 | 10:22 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | A perturbação consistiu no desligamento automático de ambos os terminais da LT 500 kV Serra da Mesa / Gurupi – C2, devido a um curto-circuito monofásico envolvendo a fase “A”, localizado a aproximadamente a 44,27 km da SE Gurupi. A causa encontra-se em análise. A falta foi eliminada em 81,5 ms com a abertura do último terminal na SE Serra da mesa. O terminal da SE Gurupi foi desligado pela atuação da função de primeira zona das proteções principal e alternada de distância para faltas à terra. O terminal da SE Serra da Mesa foi desligado pela atuação da função de sobrecorrente direcional de neutro e segunda zona das proteções principal e alternada para faltas à terra, associadas à recepção do esquema de teleproteção de Transferência de Disparo Permissivo por Sobrealcance (POTT). A LT 500 kV Serra da Mesa / Gurupi foi disponibilizada para o ONS as 10h 26min e ligada as 10h e 33min. Em decorrência da atuação das proteções da LT 500 kV Serra da Mesa / Gurupi – C2, ocorreu o by-pass automático do Banco de Capacitores Série Fixo BS SMGU2 da SE Serra da Mesa e do Banco de Capacitores Série Fixo BS SMGU02 da SE Gurupi, que foram disponibilizados para o COS-NCO às 10h 26min e inseridos as 10h 34min. | DAC | INT | FUG | FN | FA | SPAC | SPAC | NS | NA | T86 |  | NA | NA | Inspeção Especial conforme GEMB0000323.
BRA | GEMB-BRA-RO-007-2022 | 2022-09-27 | 12:30 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV JUBA - JAURU 2 , devido à curto-circuito monofásico, envolvendo a fase A. Causa: Descarga Atmosférica. A falta foi localizada à 47.47 km. A falta foi eliminada em 62.6 pela atuação das proteções Principal e Alternada de Proteção de Distância para falhas à terra em 1ª zona (Z1G) no terminal de JUBA , e pela atuação das proteções Principal e Alternada de Proteção de Distância para falhas à terra em 1ª zona (Z1G) no terminal de JAURU . Houve atuação com sucesso do Religamento Automático. | DAT | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 165 |  | NA | NA | Inspeção Especial conforme GEMB0000313.
BRA | GEMB-BRA-RO-008-2022 | 2022-09-28 | 17:08 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV JUBA - JAURU 1 , devido à curto-circuito monofásico, envolvendo a fase C. Causa: Descarga Atmosférica. A falta foi localizada à 37.59 km. A falta foi eliminada em 51.1 pela atuação das proteções Principal e Alternada de Proteção de Distância para falhas à terra em 1ª zona (Z1G) no terminal de JUBA , e pela atuação das proteções Principal e Alternada de Proteção de Distância para falhas à terra em 1ª zona (Z1G) no terminal de JAURU . Houve atuação com sucesso do Religamento Automático. | CRC | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | T85 |  | NA | NA | Inspeção Especial conforme GEMB0000322. Instalado Anti-pouso T46, T85 e T86
TSN | GEMB-TSN-RO-009-2022 | 2022-10-02 | 3:04 | DISJUNTOR 500 KV | SDM_9832 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor DJ-9832 conectado a barra BR9B, por atuação da função falha de disjuntor das proteções do agente Furnas. Informado pelo ONS que houve desligamento simultâneo das LTs 500 kV Itumbiara/ Samambaia C1 e LT 500 kV Serra da Mesa / Samambaia C2, ambos de Furnas. O disjuntor foi disponibilizado para o ONS às 03h 05min e fechados as 04h 02min.
TSN | GEMB-TSN-RO-010-2022 | 2022-10-02 | 19:54 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Serra da Mesa II – Rio das Éguas devido a curto-circuito monofásico envolvendo a fase “B”, cuja causa ainda em investigação. Na SE Rio das Éguas, a falha foi eliminada em 60 ms pelas proteções Principal e Alternada de Distância em Zona 1. Na SE Serra da Mesa II, a falha foi eliminada em 59,1 ms pelas proteções Principal e Alternada de Distância em Zona 2 e Sobrecorrente Direcional Residual Instantânea, associada à Recepção de Esquema de Teleproteção Permissivo (POTT). As Unidades de Proteção Principal e Alternada do terminal Rio das Éguas acusaram distâncias de 40,26 e 40,04 km deste terminal, respectivamente. Já as Unidades de Proteção Principal e Alternada do terminal Serra da Mesa II acusaram distâncias de 173,99 e 172,73 km deste terminal, respectivamente. | CRC | INT | FUG | FN | BN | AC | AC | NA | NA | T318 |  | NA | NA | Inspeção Especial conforme GEMB0000328. Não informado no relatório sobre os dispositivos de Anti-Pouso.
NVT | GEMB-NVT-RO-015-2022 | 2022-10-02 | 3:04 | DISJUNTOR 500 KV | SDM_9722 / SDM_9232 | A perturbação consistiu na abertura automática dos disjuntores conectados a barra BR9B, DJ- 9722 e DJ-9232 por atuação da função falha de disjuntor das proteções do agente Furnas. Informado pelo ONS que houve desligamento simultâneo das LTs 500 kV Itumbiara/ Samambaia C1 e LT 500 kV Serra da Mesa / Samambaia C2, ambos de Furnas. Os disjuntores foram disponibilizados para o ONS às 03h 05min e fechados as 04h 02min. | DAT: NA_RO
SPT | GEMB-SPT-RO-033-2022 | 2022-10-02 | 18:04 | DISJUNTOR 500 KV | BRD_BDDJ7-11 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor BDDJ7-11 da SE BRD em função do desligamento da LT 500kV BRDRDE, sob responsabilidade do agente Equatorial Energia, cuja causa não foi informada. | DAT: RO_NA
SPT | GEMB-SPT-RO-034-2022 | 2022-10-07 | 16:54 | DISJUNTOR 500 KV | BRD_BDDJ7-11 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor BDDJ7-11 da SE BRD em função do desligamento da LT 500kV BRDRDE, sob responsabilidade do agente Equatorial Energia, cuja causa não foi informada. | DAT: RO_NA
TSN | GEMB-TSN-RO-011-2022 | 2022-10-10 | 22:51 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Serra da Mesa / Serra da Mesa II – C1, com a abertura apenas do terminal da SE Serra da Mesa. No momento da ocorrência a LT 500 kV Serra da Mesa/ Serra da Mesa II operava apenas pelo disjuntor 52-Y de Furnas, e ocorreu o desligamento da LT 500 kV Serra da Mesa / Gurupi C1 de Furnas. O disjuntor 52-Z da Taesa, encontrava-se aberto desde o dia 08/10/2022 ás 00h 56min para atendimento dos trabalhos de seccionamento da barra BR9B de Furnas. A LT 500 kV Serra da Mesa / Serra da Mesa II, foi disponibilizado para o ONS as 22h 52min e ligada às 22h 56min pelo disjuntor 52-Y de Furnas. | CAO | OPE | FUG | NA | NA | NA | NA | NS | NA |  |  |  | Falha em LT externa de Furnas | Abertura de apenas um terminal em SDM juntamente com desligamento da LT SDM GUR C1 enquanto a LT operava apenas pelo DJ 9822.
SPT | GEMB-SPT-RO-035-2022 | 2022-10-12 | 13:25 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV BARREIRAS II / RIO GRANDE II C1 BA (BDRD6-C1), devido a um curto-circuito bifásico envolvendo as fases A e C, causado por queimadas. Na SE Barreiras II, a contribuição da falta foi eliminada em 40,6ms pela atuação das proteções principal e alternada de distância em primeira zona entre fases, que registrou a falta à 3,1km da SE Barreiras II. Na SE Rio Grande II, a falta foi eliminada em 50,2ms pela atuação das proteções principal e alternada de distância em segunda zona entre fases associado ao esquema de teleproteção sobrealcance permissivo. A atuação do esquema de religamento automático foi sem sucesso, tendo em vista a permanência do defeito, que foi eliminado pelas proteções principal e alternada de fechamento sob falta (SOTF) no terminal de Barreiras II. Posteriormente, a LT foi energizada via comando de fechamento manual dos disjuntores associados à esta função de transmissão. | QMD | INT | FUG | FF | CA | SPAC | SPAC | AC | AI | Torre 007;Torre 008;Torre 009 |  |  |  | Inspeção Especial conforme GEMB0000336.
SPT | GEMB-SPT-RO-036-2022 | 2022-10-12 | 14:12 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV BARREIRAS II / RIO GRANDE II C1 BA (BDRD6-C1), devido a um curto-circuito trifásico ocasionado por queimadas. Na SE Rio Grande II, a falta foi eliminada em 87,4ms pela atuação das proteções principal e alternada de distância em primeira zona para faltas à terra. Na SE Barreiras II, a contribuição da falta foi eliminada em 88,2ms pela atuação das proteções principal e alternada, através de recepção de transferência direta de disparo – TDD. As unidades de proteção principal e alternada de ambos os terminais não registraram a distância da falta. | QMD | INT | FUG | FFF | ABC | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 007;Torre 008;Torre 009 |  |  |  | Inspeção Especial conforme GEMB0000336.
SPT | GEMB-SPT-RO-037-2022 | 2022-10-12 | 15:45 | DISJUNTOR 500 KV | BRD_BDDJ7-11 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor BDDJ7-11 da SE BRD em função do desligamento da LT 500kV BRD/RDE, sob responsabilidade do agente Equatorial Energia, cuja causa não foi informada | RO_NA CAO QMD QMD: RO_NA
BRA | GEMB-BRA-RO-009-2022 | 2022-10-19 | 17:22 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2, devido à curto-circuito bifásico à terra, envolvendo a fases C e A. A falta foi eliminada em 51.1 pela atuação das proteções Principal e Alternada de Proteção de Distância para falhas à terra em 2ª zona associadas ao esquema de teleproteção de Transferência de Disparo Permissivo com Sobrealcance (Z2G + POTT) no terminal de BRASNORTE, e pela atuação das proteções Principal e Alternada de Proteção de Distância para falhas à terra em 1ª zona (Z1G) no terminal de NOVA MUTUM. O localizador de falta por ondas viajantes (TWS) indicou a falta a 2,92 km do terminal de Brasnorte (cerca de 1,1% do comprimento da linha). Causa: em análise. Não houve registro de descarga atmosférica no trecho indicado pelo TWS no portal SMAC. | OTR | EXT | FUG | FF | CA | SPAC | SPAC | AC | AI | T553 |  | NA | NA | Inspeção Especial conforme GEMB0000347 e envio de carta aos responsáveis da Bom Futuro
BRA | GEMB-BRA-RO-010-2022 | 2022-10-21 | 18:13 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2, devido à curto-circuito monofásico à terra, envolvendo a fase Azul. A falta foi eliminada em 63,8ms pela atuação das proteções principal e alternada de distância, em primeira zona e sobrealcance em ambos os terminais, associadas aos esquemas de teleproteção. Houve transmissão/recepção de TDD fases A, B e V em ambos os terminais. O localizador de falta por ondas viajantes (TWS) indicou a falta a 68,97 km do terminal de Nova Mutum (cerca de 26,3% do comprimento da linha). Verificado no portal SMAC evidências de descargas atmosférica próximo ao ponto indicado pelo TWS. | DAT | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 143 |  | NA | NA | Inspeção Especial conforme GEMB0000345.
TSN | GEMB-TSN-RO-012-2022 | 2022-10-20 | 0:48 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Serra da Mesa II – Rio das Éguas devido a curto-circuito monofásico envolvendo a fase “B”, causado por ave do tipo Curicaca na Torre 322, localizada à 167,903 km do terminal Serra da Mesa II. Na SE Rio das Éguas, a falha foi eliminada em 50,8 ms pelas proteções Principal e Alternada de Distância em Zona 1. Na SE Serra da Mesa II, a falha foi eliminada em 50,5 ms pelas proteções Principal e Alternada de Distância em Zona 2 e Sobrecorrente Direcional Residual Instantânea, associada à Recepção de Esquema de Teleproteção Permissivo (POTT). As Unidades de Proteção Principal e Alternada do terminal Rio das Éguas acusaram distâncias de 37,70 e 38,19 km deste terminal, respectivamente. Já as Unidades de Proteção Principal e Alternada do terminal Serra da Mesa II acusaram distâncias de 174,87 e 175,35 km deste terminal, respectivamente. | CRC | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | NA | NA | T322 |  | NA | NA | Inspeção Especial conforme GEMB0000346. Já possuía anti-pouso e foi feito melhoria.
SPT | GEMB-SPT-RO-038-2022 | 2022-10-28 | 5:28 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito trifásico na LT 138kV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 1,27s por atuação da função de proteção de proteção por sobrecorrente direcional e distância em zona 2 para faltas à terra. As unidades de proteção principal e alternada do terminal Rio Grande II não registraram as distâncias. | DAT: RO_NA
TSN | GEMB-TSN-RO-013-2022 | 2022-10-30 | 18:43 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Rio das Éguas – Bom Jesus da Lapa II devido a curto-circuito monofásico envolvendo a fase “C”, causado por descargas atmosféricas na torre 297 localizada a 161,056 km do terminal de Rio das Éguas. Na SE Rio das Éguas, a falha foi eliminada em 53 ms pelas proteções Principal e Alternada de Distância em Zona 1, Zona 2 e Sobrecorrente Direcional Residual Instantânea, associada à Recepção de Esquema de Teleproteção Permissivo (POTT). Na SE Bom Jesus da Lapa II, a falha foi eliminada em 52 ms pelas proteções Principal e Alternada de Distância em Zona 1, Zona 2 e Sobrecorrente Direcional Residual Instantânea, associada à Recepção de Esquema de Teleproteção Permissivo (POTT). As Unidades de Proteção Principal e Alternada do terminal Rio das Éguas acusaram distâncias de 164,80 e 164,60 km deste terminal, respectivamente. Já as Unidades de Proteção Principal e Alternada do terminal Bom Jesus da Lapa II acusaram distâncias de 157,99 e 156,62 km deste terminal, respectivamente. | DAT | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | T297 |  | NA | NA | Inspeção Especial conforme GEMB0000351.
NVT | GEMB-NVT-RO-016-2022 | 2022-11-14 | 11:22 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | A perturbação consistiu no desligamento automático de ambos os terminais da LT 500 kV Serra da Mesa / Gurupi – C2, devido a um curto-circuito monofásico envolvendo a fase “B” para a terra, indicado pelo TW a aproximadamente 100,7 km da SE Serra da Mesa. A causa encontrase em análise. A falta foi eliminada em 80,3 ms. O terminal da SE Gurupi foi desligado pela atuação da função de primeira zona das proteções principal e alternada de distância para faltas à terra. O terminal da SE Serra da Mesa foi desligado pela atuação da função de sobrecorrente direcional de neutro e segunda zona das proteções principal e alternada para faltas à terra, associadas à recepção do esquema de teleproteção de Transferência de Disparo Permissivo por Sobrealcance (POTT). Em decorrência da atuação das proteções da LT 500 kV Serra da Mesa / Gurupi – C2, ocorreu o by-pass automático do Banco de Capacitores Série Fixo BS SMGU2 da SE Serra da Mesa e do Banco de Capacitores Série Fixo BS SMGU02 da SE Gurupi, que foram disponibilizados para o COS-NCO às 11h 23min. As 11h 25min foi inserido o banco BS SMGU2 da SE Serra da Mesa, e as 11h 26min foi inserido o banco BS SMGU02 da SE Gurupi. | DAT | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | T300 |  | NA | NA | Inspeção Especial conforme GEMB0000360.
NVT | GEMB-NVT-RO-017-2022 | 2022-11-14 | 13:19 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | A perturbação consistiu no desligamento automático de ambos os terminais da LT 500 kV Serra da Mesa/ Samambaia – C3, devido a um curto-circuito monofásico envolvendo a fase “B” para a terra, o TW não indicou a localização da falta. A proteção principal e alternada do terminal da SE Serra da mesa, indicaram a falta aproximadamente 6 Km da SE Serra da Mesa. A causa encontra-se em análise. A falta foi eliminada em 74,6ms. O terminal da SE Serra da Mesa foi desligado pela atuação da função de primeira zona das proteções principal e alternada de distância para faltas a terra. O terminal da SE Samambaia foi desligado pela atuação da função de sobrecorrente direcional de neutro e segunda zona das proteções principal e alternada para faltas a terra, associadas à recepção do esquema de teleproteção de Transferência de Disparo Permissivo por Sobrealcance (POTT). | DAT | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 016 |  | NA | NA | Inspeção Especial conforme GEMB0000356.
NVT | GEMB-NVT-RO-018-2022 | 2022-11-15 | 18:19 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | A perturbação consistiu no desligamento automático de ambos os terminais da LT 500 kV Serra da Mesa/ Samambaia – C3, devido a um curto-circuito monofásico envolvendo a fase “A” para a terra, com evolução trifásica, causado por descargas atmosféricas na torre 94 no Km 47,62 da SE Serra da Mesa. A falta foi eliminada em 85,0ms. O terminal da SE Serra da Mesa foi desligado pela atuação da função de primeira zona das proteções principal e alternada de distância para faltas a terra. O terminal da SE Samambaia foi desligado pela atuação da função de sobrecorrente direcional de neutro e segunda zona das proteções principal e alternada para faltas entre fases, associadas à recepção do esquema de teleproteção de Transferência de Disparo Permissivo por Sobrealcance (POTT). | DAT | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | T94 |  | NA | NA | Inspeção Especial conforme GEMB0000357.
NVT | GEMB-NVT-RO-019-2022 | 2022-11-16 | 22:56 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | A perturbação consistiu no desligamento automático de ambos os terminais da LT 500 kV Miracema/ Colinas – C2, devido a um curto-circuito monofásico envolvendo a fase “B” para a terra, causado por excremento de pássaros da espécie Curicaca na torre 157 no km 75,42 da SE Colinas. A falta foi eliminada em 82,0ms. O terminal da SE Colinas foi desligado pela atuação da função de primeira zona das proteções principal e alternada de distância para faltas a terra. O terminal da SE Miracema foi desligado pela atuação da função de sobrecorrente direcional de neutro e segunda zona das proteções principal e alternada para faltas a terra, associadas à recepção do esquema de teleproteção de Transferência de Disparo Permissivo por Sobrealcance (POTT). Em decorrência da atuação das proteções da LT 500 kV Miracema/ Colinas – C2, ocorreu o by-pass automático do Banco de Capacitores Série Fixo BS COCL7-04 da SE Colinas, que foi disponibilizado para o ONS as 22h 57min e inserido as 22h 59min. | CRC | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 157 |  | NA | NA | Inspeção Especial conforme GEMB0000359. Instalado dispositivos de Anti-Pouso de T154 a T158.
SPT | GEMB-SPT-RO-039-2022 | 2022-11-10 | 14:44 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito monofásico evolvendo a fase “B” da LT 138kV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 57,6ms por atuação da função de proteção de sobrecorrente direcional de neutro e distância em zona 1 para faltas à terra. A unidade de proteção principal do terminal Rio Grande II registrou a distância de 78,4km deste terminal. A unidade de proteção retaguarda do terminal Rio Grande II não registrou a distância. | CRC: RO_NA
SPT | GEMB-SPT-RO-040-2022 | 2022-11-13 | 22:14 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito monofásico evolvendo a fase “A” da LT 138kV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 61,0ms por atuação da função de proteção de sobrecorrente direcional de neutro e distância em zona 1 para faltas à terra. A unidade de proteção principal do terminal Rio Grande II registrou a distância de 46,1km deste terminal. A unidade de proteção retaguarda do terminal Rio Grande II não registrou a distância. | CRC: RO_NA
SPT | GEMB-SPT-RO-041-2022 | 2022-11-13 | 22:36 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito bifásico evolvendo as fases “B” e “C” da LT 138kV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 64,4ms por atuação da função de proteção de sobrecorrente direcional de neutro e distância em zona 1 para faltas à terra. A unidade de proteção principal do terminal Rio Grande II registrou a distância de 60,8km deste terminal. A unidade de proteção retaguarda do terminal Rio Grande II não registrou a distância. | CRC: RO_NA
SPT | GEMB-SPT-RO-042-2022 | 2022-11-13 | 23:54 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito monofásico evolvendo a fase “A” da LT 138kV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 60,1ms por atuação da função de proteção de sobrecorrente direcional de neutro e distância em zona 1 para faltas à terra. A unidade de proteção principal do terminal Rio Grande II registrou a distância de 51,6km deste terminal. A unidade de proteção retaguarda do terminal Rio Grande II não registrou a distância. | CRC: RO_NA
SPT | GEMB-SPT-RO-043-2022 | 2022-11-18 | 13:10 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático do disjuntor 14L4 da SE BRA em função de um curto-circuito monofásico para terra, envolvendo a fase “A”, cuja causa está em análise. Na SE Barreiras, a falha foi eliminada em 57,4ms pela atuação das proteções principal e alternada de distância em primeira zona. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 58,1ms por atuação das proteções principal e alternada de sobrecorrente direcional de neutro associado ao esquema de recepção de disparo permissivo por sobrealcance. As proteções principal e alternada do terminal da SE Barreiras acusaram as distâncias de 38,9 e 38,8km e os registros do TWS fault locator apontam a distância em 24,9km do terminal da SE Barreiras. | DAT | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 054 |  | NA | NA | Inspeção Especial conforme GEMB0000361
SPT | GEMB-SPT-RO-044-2022 | 2022-11-18 | 22:49 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito trifásico na LT 138kV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 63,4ms por atuação da função de proteção de distância em primeira zona. A unidade de proteção principal do terminal Rio Grande II acusou a distância de 91,4km deste terminal. | RO_NA DAT: RO_NA
SPT | GEMB-SPT-RO-045-2022 | 2022-11-21 | 18:30 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu na abertura automática do LT BRARGD devido a um curto-circuito monofásico envolvendo a fase “B”, cuja causa está em análise. Na SE Barreiras, a falha foi eliminada em 55,4ms por atuação das proteções principal e alternada de sobrecorrente direcional de neutro associado ao esquema de recepção de disparo permissivo por sobrealcance. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 55,5ms por atuação das proteções principal e alternada de distância em primeira zona para faltas à terra. As proteções principal e alternada do terminal da SE Barreiras acusaram as distâncias de 76,2 e 78,4km, respectivamente, e os registros do TWS fault locator apontam a distância de 53,75km deste terminal. As proteções principal e alternada do terminal da SE Rio Grande II acusaram as distâncias de 39,9 e 39,4km, respectivamente, e os registros do TWS fault locator apontam a distância de 48,23km deste terminal. | DAT | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 106 |  | NA | NA | Inspeção Especial conforme GEMB0000363
BRA | GEMB-BRA-RO-011-2022 | 2022-11-24 | 23:12 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Juba – Jauru C1 as 23h12min58seg devido a ocorrência de um curto-circuito monofásico que envolveu a fase Branca “B” para a terra. A falta foi eliminada em 48,7 ms por atuação das proteções principal e alternada de distância, em primeira zona no terminal de Juba e sobrealcance no terminal de Jauru, associadas aos esquemas de teleproteção. Houve transmissão/recepção de TDD fases A, B e V em ambos os terminais. O localizador de falta por ondas viajantes (TWS) indicou a falta a 5,19 km do terminal de Juba (cerca de 4,3% do comprimento da linha). | CRC | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 016 |  | NA | NA | Inspeção Especial conforme GEMB0000366. Instalado dispositivos de Anti-Pouso de T015 a T017.
SPT | GEMB-SPT-RO-046-2022 | 2022-11-28 | 14:11 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito trifásico na LT 138kV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 56,0ms por atuação da função de proteção de sobrecorrente direcional de neutro e distância em zona 1 para faltas à terra. A unidade de proteção principal do terminal Rio Grande II acusou a distância de 2,5km deste terminal. A unidade de proteção retaguarda do terminal Rio Grande II acusou a distância de 27,7km deste terminal. | RO_NA DAT CRC: RO_NA
SPT | GEMB-SPT-RO-047-2022 | 2022-12-01 | 22:44 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito monofásico envolvendo a fase “B” da LT 138kV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 55,5ms por atuação da função de proteção de distância em primeira zona. A unidade de proteção principal do terminal Rio Grande II acusou a distância de 12,9km deste terminal. A unidade de proteção secundária do terminal Rio Grande II não registrou a distância. | RO_NA DAT CRC: RO_NA
SPT | GEMB-SPT-RO-048-2022 | 2022-12-01 | 23:34 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito monofásico envolvendo a fase “B” da LT 138kV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 56,8ms por atuação da função de proteção de distância em primeira zona para faltas à terra. A unidade de proteção principal do terminal Rio Grande II acusou a distância de 22,0km deste terminal. A unidade de proteção retaguarda do terminal Rio Grande II não registrou a distância. | RO_NA DAT CRC: RO_NA
BRA | GEMB-BRA-RO-012-2022 | 2022-12-05 | 20:42 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Juba – Jauru C1 as 20h42min23seg devido a ocorrência de um curto-circuito monofásico que envolveu a fase Branca “B” para a terra. A falta foi eliminada em 48,9 ms por atuação das proteções principal e alternada de distância, em primeira zona no terminal de Juba e sobrealcance no terminal de Jauru, associadas aos esquemas de teleproteção. Houve transmissão/recepção de TDD fases A, B e V em ambos os terminais. O localizador de falta por ondas viajantes (TWS) indicou a falta a 48,50 km do terminal de Juba (cerca de 39,8% do comprimento da linha). A causa do desligamento automático está em análise. | DAT | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 111 |  | NA | NA | Inspeção Especial conforme GEMB0000371.
SPT | GEMB-SPT-RO-049-2022 | 2022-12-08 | 1:39 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito trifásico na LT 138kV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 1,17s por atuação da função de proteção por sobrecorrente temporizada. A unidade de proteção retaguarda do terminal Rio Grande II acusou a distância de 114,2km deste terminal. A unidade de proteção principal do terminal Rio Grande II não registrou a distância. | RO_NA DAT: RO_NA
SPT | GEMB-SPT-RO-050-2022 | 2022-12-08 | 3:10 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT BRDRGD em função de um curto-circuito bifásico, envolvendo as fases “AB”, cuja causa está em análise. Na SE Barreiras II, a falha foi eliminada em 55,7ms com a atuação das proteções principal e alternada pelo sistema de teleproteção com o esquema de recepção de disparo permissivo por sobrealcance. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 51,6ms por atuação das proteções principal e alternada de distância em primeira zona (fases “AB-Terra”). As proteções principal e alternada do terminal da SE Rio Grande II acusaram as distâncias de 0,3km e os registros do TWS fault locator apontou a distância em 2km da SE Rio Grande II. | DAT | INT | FUG | FFF | ABC | SPAC | SPAC | AC | AS | T191 |  | NA | NA | GEMB0000376-22
SPT | GEMB-SPT-RO-051-2022 | 2022-12-08 | 3:10 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT BRARGD em função de um curto-circuito trifásico, cuja causa está em análise. Na SE Barreiras, a falha foi eliminada em 53,3ms com a atuação das proteções principal e alternada por elementos de sobrecorrente associado ao sistema de teleproteção com o esquema de recepção de disparo permissivo por sobrealcance. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 50,9ms por atuação das proteções principal e alternada de distância em primeira zona. As proteções principal e alternada do terminal da SE Barreiras acusaram as distâncias de 103,5 e 103,3km e os registros do TWS fault locator apontam a distância em 92,06km do terminal da SE Barreiras e 19,09km do terminal de Rio Grande II. | DAT | INT | FUG | FFF | ABC | SPAC | SPAC | AC | AS | T191 |  | NA | NA | GEMB0000374-22
SPT | GEMB-SPT-RO-052-2022 | 2022-12-09 | 7:02 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT BRARGD em função de um curto-circuito trifásico, cuja causa está em análise. Na SE Barreiras, a falha foi eliminada em 53,5ms com a atuação das proteções principal e alternada por elementos de sobrecorrente associado ao sistema de teleproteção com o esquema de recepção de disparo permissivo por sobrealcance. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 49,7ms por atuação das proteções principal e alternada de distância em primeira zona. As proteções principal e alternada do terminal da SE Barreiras acusaram as distâncias de 83km e 82,8,3km e os registros do TWS fault locator apontam a distância em 72,92km do terminal da SE Barreiras e 36,08km do terminal de Rio Grande II. Como informação complementar, houve desligamento simultâneo da LT BRDRGD. | DAT | INT | FUG | FFF | ABC | SPAC | SPAC | AC | NS | Torre 122 |  | Sim | OA.SPT.032,033,034 e 036 | GEMB0000380-22
SPT | GEMB-SPT-RO-053-2022 | 2022-12-09 | 7:02 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT BRDRGD em função de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase “B” para terra, cuja causa está em análise. Na SE Barreiras II, a falha foi eliminada em 125,8 ms com a atuação das proteções principal e alternada pelo sistema de teleproteção com o esquema de recepção de disparo permissivo por sobrealcance. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 125,5 ms por atuação das proteções principal e alternada de distância em primeira zona (fase “B-Terra”). As proteções principal e alternada do terminal da SE Rio Grande II acusaram as distâncias de 39,4 km e 39,3 km respectivamente. Os registros do TWS fault locator apontou a distância em 36,08 km da SE Rio Grande II. | DAT | INT | FUG | FF | AB | SPAC | SPAC | AC | NS | Torre 122 |  | Sim | OA.SPT.032,033,034 e 036 | GEMB0000379-22
BRA | GEMB-BRA-RO-013-2022 | 2022-12-18 | 16:03 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Brasnorte – Nova Mutum C1 as 16h03min32seg devido a ocorrência de um curto-circuito monofásico que envolveu a fase Branca “B” para a terra. A falta foi eliminada em 45,1 ms por atuação das proteções principal e alternada de distância, em primeira zona e sobrealcance em ambos os terminais, associadas aos esquemas de teleproteção. Houve transmissão/recepção de TDD fases A, B e V em ambos os terminais. O localizador de falta por ondas viajantes (TWS) indicou a falta a 33,64 km do terminal de Brasnorte (cerca de 12,79 % do comprimento da linha). | DAT | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 072 |  | NA | NA | GEMB0000381
BRA | GEMB-BRA-RO-014-2022 | 2022-12-21 | 4:03 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Brasnorte – Nova Mutum C1 as 04h03min04seg devido a ocorrência de um curto-circuito monofásico que envolveu a fase Branca para a terra. A falta foi eliminada em 60,4 ms por atuação das proteções principal e alternada de distância, em primeira zona e sobrealcance em ambos os terminais, associadas aos esquemas de teleproteção. Houve transmissão/recepção de TDD fases A, B e V em ambos os terminais. O localizador de falta por ondas viajantes (TWS) indicou a falta a 72,18 km do terminal de Nova Mutum (cerca de 27,4 % do comprimento da linha). Após inspeção especial pela equipe de linhas foi confirmado que o desligamento ocorreu devido a descarga atmosférica na T399. | DAT | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | T399 |  | NA | NA | GEMB0000382
BRA | GEMB-BRA-RO-015-2022 | 2022-12-21 | 4:03 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Brasnorte – Nova Mutum C2 as 04h03min04seg devido a ocorrência de um curto-circuito monofásico que envolveu a fase Branca para a terra. A falta foi eliminada em 60,9 ms por atuação das proteções principal e alternada de distância, em primeira zona e sobrealcance em ambos os terminais, associadas aos esquemas de teleproteção. Houve transmissão/recepção de TDD fases A, B e V em ambos os terminais. O localizador de falta por ondas viajantes (TWS) indicou a falta a 72,18 km do terminal de Nova Mutum (cerca de 27,4 % do comprimento da linha). Após inspeção especial pela equipe de linhas foi confirmado que o desligamento ocorreu devido a descarga atmosférica na T399. | DAT | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | T399 |  | NA | NA | GEMB0000383
SPT | GEMB-SPT-RO-054-2022 | 2022-12-23 | 18:41 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT BRDRGD em função de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase “C” para terra, cuja causa está em análise. Na SE Barreiras II, a falha foi eliminada em 57,4 ms por atuação das proteções principal e alternada de distância em primeira zona para falta à terra. Na SE Rio Grande II, a falha também foi eliminada em 57,4 ms por atuação das proteções principal e alternada de distância em primeira zona para falta à terra. A proteção alternada do terminal da SE Rio Grande II acusou a distância de 56,4 km e no terminal de Barreiras II as proteções principal e alternada indicaram a distância de 48,2 e 49,1km respectivamente. | DAT | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | T70CD |  | NA | NA | GEMB0000384
MIT | GEMB-MIT-RO-004-2022 | 2022-12-29 | 17:32 | BARRAMENTO 230 KV | PLM_BR PLBR6-01 | A perturbação consistiu no desligamento automático da barra PLBR6-01 da SE Palmas, ocorrido no dia 29/12/2022 às 17h 32min, devido a curto-circuito externo, bifásico, envolvendo as fases A e C para a terra, na LT 230 kV Palmas /Dianópolis C1 do agente Energisa. A atuação incorreta da função diferencial de barras ocorreu devido o Bay da Energisa estar fora de serviço, uma vez que a vão em questão entrou em operação recentemente e não havia sido colocado esse vão em serviço na proteção de barras. A barra PLBR6-01 foi disponibilizada para o ONS as 18h10min e energizada as 18h12min pelo disjuntor de interligação de barras PLDB6-01. Após constatado que o bay da LT 230 kV Palmas/ Dianópolis C1, do agente Energisa estava fora de serviço, no dia 30/12/2022 foi colocado o bay em serviço. | PMC | INT | PER | FFN | ACN | SPAC | NA | NA | NA |  |  | NA | NA | Foi colocado o bay da LT PLMDND1 em serviço pela Prot Barras
MIT | GEMB-MIT-RO-001-2023 | 2023-01-03 | 3:47 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | A perturbação consistiu no desligamento automático de ambos os terminais da LT 230 kV Lajeado / Palmas – C2, devido a um curto-circuito monofásico envolvendo a fase “A” para a terra. A falta foi indicada a, aproximadamente 19,9 km da SE Lajeado. A causa do desligamento encontra-se em análise. A falta foi elimina em 42,3 ms. Ambos os terminais foram desligados pela atuação função diferencial de linha das proteções principal e alternada. | DAT | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 048 |  | NA | NA | GEMB0000385
TSN | GEMB-TSN-RO-001-2023 | 2023-01-09 | 17:58 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Rio das Éguas – Bom Jesus da Lapa II devido a curto-circuito monofásico envolvendo a fase “A”, causado por descargas atmosféricas na torre 152 localizada a 81,485 km do terminal de Rio das Éguas. Na SE Rio das Éguas, a falha foi eliminada em 50,2 ms pelas proteções Principal e Alternada de Distância em Zona 1, Zona 2 e Sobrecorrente Direcional Residual Instantânea, associada à Recepção de Esquema de Teleproteção Permissivo (POTT). Na SE Bom Jesus da Lapa II, a falha foi eliminada em 49,8 ms pelas proteções Principal e Alternada de Distância em Zona 2 e Sobrecorrente Direcional Residual Instantânea, associada à Recepção de Esquema de Teleproteção Permissivo (POTT). As Unidades de Proteção Principal e Alternada do terminal Rio das Éguas acusaram distâncias de 80,15 e 80,97 km deste terminal, respectivamente. Já as Unidades de Proteção Principal e Alternada do terminal Bom Jesus da Lapa II acusaram distâncias de 230,83 e 229,34 km deste terminal, respectivamente. | DAT | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 152 |  | NA | NA | GEMB0000386
SPT | GEMB-SPT-RO-001-2023 | 2023-01-14 | 4:42 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito monofásico envolvendo a fase “B” e a terra na LT 138kV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 1,26 s por atuação da função de proteção por sobrecorrente direcional de neutro. A unidade de proteção retaguarda do terminal Rio Grande II acusou a distância de 122,6km deste terminal. A unidade de proteção principal do terminal Rio Grande II acusou a distância de 122,6km. | PMC DAT DAT: RO_NA
BRA | GEMB-BRA-RO-001-2023 | 2023-01-15 | 17:47 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 , devido à curto-circuito monofásico, envolvendo a fase A. Causa: Descarga Atmosférica. A falta foi localizada à 98.04 km da SE BRASNORTE. A falta foi eliminada em 60.4ms pela atuação das proteções Principal e Alternada de Proteção de Distância para falhas entre fases em 1ª zona (Z1) no terminal de BRASNORTE , e pela atuação das proteções Principal e Alternada de Proteção de Distância para falhas entre fases em 1ª zona (Z1) no terminal de NOVA MUTUM . Houve atuação com sucesso do Religamento Automático. Equipes de linhas em campo detectou que a falha ocorreu na T193 fase Az; | DAT | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | T193 |  | NA | NA | GEMB0000382
SPT | GEMB-SPT-RO-002-2023 | 2023-01-25 | 23:15 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT BRARGD em função de um curto-circuito trifásico, cuja causa está em análise. Na SE Barreiras, a falha foi eliminada em 65,2ms por a atuação das proteções principal e alternada de proteção de sobrecorrente associado ao esquema de teleproteção por recepção de disparo permissivo por sobrealcance. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 69,4ms por atuação das proteções principal e alternada de distância em primeira zona. As proteções principal e alternada do terminal da SE Barreiras acusaram as distâncias de 111,9 e 111,8km respectivamente deste terminal. As proteções principal e alternada do terminal da SE Rio Grande II acusaram as distâncias de 27,6, e 27,3km respectivamente deste terminal. Houve atuação com sucesso do Religamento Automático. Como informação complementar, houve desligamento simultâneo da LT BRDRGD. | DAT | INT | FUG | FFF | ABC | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 151 |  | NA | NA | GEMB0000395
SPT | GEMB-SPT-RO-003-2023 | 2023-01-25 | 23:15 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT BRDRGD em função de um curto-circuito trifásico, cuja causa está em análise. Na SE Barreiras II, a falha foi eliminada em 65,3ms por a atuação das proteções principal e alternada de proteção de sobrecorrente associado ao esquema de teleproteção por recepção de disparo permissivo por sobrealcance. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 72,2ms por atuação das proteções principal e alternada de distância em primeira zona. As proteções principal e alternada do terminal da SE Barreiras II acusaram as distâncias de 92,4 e 92,5km respectivamente deste terminal. Houve atuação com sucesso do Religamento Automático. Como informação complementar, houve desligamento simultâneo da LT BRDRGD. | DAT | INT | FUG | FFF | ABC | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 151 |  | NA | NA | GEMB0000396
SPT | GEMB-SPT-RO-004-2023 | 2023-01-26 | 0:22 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito monofásico envolvendo a fase "B" da LT 138kV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 50,1ms por atuação da função de proteção de distância em zona 1 para faltas à terra. A unidade de proteção principal do terminal Rio Grande II acusou a distância de 4,6km deste terminal. A unidade de proteção retaguarda do terminal Rio Grande II não registrou a distância. Houve atuação do esquema de religamento da LT 138kV Rio Grande II / Rio das Éguas, com sucesso. | DAT DAT: RO_NA
SPT | GEMB-SPT-RO-005-2023 | 2023-01-28 | 16:16 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito monofásico envolvendo a fase "A" da LT 138kV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 50,5ms por atuação da função de proteção de distância em zona 1 para faltas à terra. A unidade de proteção principal do terminal Rio Grande II acusou a distância de 26,1km deste terminal. Houve atuação do esquema de religamento automático da LT 138kV Rio Grande II / Rio das Éguas, com sucesso. | DAT DAT: RO_NA
SPT | GEMB-SPT-RO-006-2023 | 2023-01-28 | 16:23 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito trifásico na LT 138kV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 56,6ms por atuação da função de proteção de distância em zona 1. As unidades de proteção principal e retaguarda do terminal Rio Grande II acusaram as distâncias de 21,8km e 33,1km, respectivamente, deste terminal. Houve atuação do esquema de religamento automático da LT 138kV Rio Grande II / Rio das Éguas, com sucesso. | DAT DAT: RO_NA
TSN | GEMB-TSN-RO-002-2023 | 2023-01-28 | 12:10 | DISJUNTOR 500 KV | SDDJ7-03 / SDDJ7-09 | A perturbação consistiu na abertura automática dos disjuntores SDDJ7-03 e SDDJ7-09 conectados a barra SDBR7-02, por atuação das proteções do agente State Grid. Os disjuntores foram disponibilizados para o ONS às 12h 11min e fechados as 12h 18min energizando a barra SDBR7-02. As 18h 00min foi informado pela State Grid que houve explosão da fase B do disjuntor SDDJ7-06 associado a barra, ocasionando baixa pressão de gás SF6 e consequente auto isolação desse disjuntor. | DAT DAT: RO_NA
SPT | GEMB-SPT-RO-007-2023 | 2023-01-29 | 15:14 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-03 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-03 da SE RGD, referente a LT 138kV RIO GRANDE II – SIKUÉ (RDSK5-C1), devido a um curto-circuito bifásico envolvendo as fases "A" e “B” desta linha, cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 69,2ms por atuação da função de proteção principal de distância em zona 1. As unidades de proteção principal e retaguarda do terminal Rio Grande II acusaram a distância de 7,3km deste terminal. Não houve atuação do religamento automático. | DAT DAT: RO_NA
SPT | GEMB-SPT-RO-008-2023 | 2023-01-31 | 16:15 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT BRDRGD em função de um curto-circuito monofásico envolvendo a fase "A", cuja causa está em análise. Na SE Barreiras II, a falha foi eliminada em 59,7ms por a atuação das proteções principal e alternada de distância em primeira zona para faltas à terra. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 72,2ms por atuação das proteções principal e alternada de sobrecorrente associado ao esquema de teleproteção por recepção de disparo permissivo por sobrealcance. As proteções principal e alternada do terminal da SE Barreiras II acusaram a distância de 19,5km deste terminal. As proteções principal e alternada do terminal da SE Rio Grande II acusaram as distâncias de 79,4 e 79,3km, respectivamente, deste terminal. Houve atuação com sucesso do Religamento Automático. | DAT | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 015 |  | NA | NA | GEMB0000399
MIT | GEMB-MIT-RO-002-2023 | 2023-02-07 | 12:36 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 , devido à curto-circuito monofásico, envolvendo a fase B. Causa: Descarga Atmosférica. A falta foi localizada à 12.44 km da SE MIRACEMA. A falta foi eliminada em 48.7ms pela atuação das proteções Principal e Alternada de Diferencial de Linha (87L) no terminal de MIRACEMA , e pela atuação das proteções Principal e Alternada de Diferencial de Linha (87L) no terminal de LAJEADO | DAT | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | NA | NA | Torre 037 |  | NA | NA | GEMB0000402
TSN | GEMB-TSN-RO-003-2023 | 2023-02-11 | 0:12 | COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV | BJD_CE01Q1 | A perturbação consistiu no desligamento automático do Compensador Estático CE01Q1 - SE BJD devido a um curto circuito bifásico, envolvendo as fases “A” e “B” do ramo =K2-TSC (Capacitor chaveado à tiristor) devido a uma falha no módulo para raios =K2-F2 A-B. A falta foi eliminada em 83,8ms por atuação da proteção diferencial principal e alternada do ramo TSC. Às 00hrs54min foi realizada a tentativa de ligar o SVC com o ramo TSC em modo passivo, porém houve nova atuação da proteção diferencial, sendo necessário a isolação do equipamento para desconexão do ramo falhado, do barramento 17,5kV. | FAC | INT | PER | FF | AB | SPAC | NA | NA | NA |  |  | NA | NA | Substituição do banco de PR's e recomposição do ramo TSC.
TSN | GEMB-TSN-RO-004-2023 | 2023-02-11 | 13:26 | COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV | BJD_CE01Q1 | A perturbação consistiu no desligamento automático do Compensador Estático CE01Q1 - SE BJD devido a falha dos diodos no circuito de abertura 1 e 2 dos disjuntores 15D2 e 15Q1 da SE 500kV Bom Jesus da Lapa II. | FAC | INT | FUG | NA | NA | SPAA | NA | NA | NA | PNL UAC-V02 |  | NA | NA | Substituição dos módulos de diodos do pnl de Controle do Vão.
TSN | GEMB-TSN-RO-005-2023 | 2023-02-11 | 19:41 | COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV | BJD_CE01Q1 | A perturbação consistiu no desligamento automático do Compensador Estático CE01Q1 - SE BJD devido a falha dos diodos no circuito de abertura 1 e 2 dos disjuntores 15D2 e 15Q1 da SE 500kV Bom Jesus da Lapa II. | FAC | INT | FUG | NA | NA | SPAA | NA | NA | NA | PNL UAC-V02 |  | NA | NA | Substituição dos módulos de diodos do pnl de Controle do Vão.
TSN | GEMB-TSN-RO-006-2023 | 2023-02-12 | 5:11 | COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV | BJD_CE01Q1 | A perturbação consistiu no desligamento automático do Compensador Estático CE01Q1 - SE BJD devido a falha dos diodos no circuito de abertura 1 e 2 dos disjuntores 15D2 e 15Q1 da SE 500kV Bom Jesus da Lapa II. | FAC | INT | FUG | NA | NA | SPAA | NA | NA | NA | PNL UAC-V02 |  | NA | NA | Substituição dos módulos de diodos do pnl de Controle do Vão.
BRA | GEMB-BRA-RO-002-2023 | 2023-02-15 | 17:15 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 / LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | A perturbação consistiu nos desligamentos automáticos das LT 230 kV Brasnorte – Nova Mutum C1 e LT 230 kV Brasnorte – Nova Mutum C2 as 17h15min15seg devido a ocorrência de queda da estrutura T522 CD. Para a LT 230 kV Brasnorte – Nova Mutum C1, a falta foi eliminada em 48,97 ms por atuação das proteções principal e alternada de distância, em primeira zona e sobrealcance em ambos os terminais, associadas aos esquemas de teleproteção. Houve transmissão/recepção de TDD fases A, B e V em ambos os terminais. Para a LT 230 kV Brasnorte – Nova Mutum C2, a falta foi eliminada em 50,79 ms por atuação das proteções principal e alternada de distância, em primeira zona e sobrealcance em ambos os terminais, associadas aos esquemas de teleproteção. Houve transmissão/recepção de TDD fases A, B e V em ambos os terminais. Entre a ocorrência da LT 230 kV Brasnorte – Nova Mutum C1 e LT 230 kV Brasnorte – Nova Mutum C2 houve um intervalo de aproximadamente 1 segundo em virtude da dinâmica da queda da torre T522 CD. O localizador de falta por ondas viajantes (TWS) indicou a falta a 16,8 km do terminal de Brasnorte (cerca de 6,8 % do comprimento das linhas). O religamento automático operou corretamente, porém não sendo satisfatório em virtude do desligamento da LT 230 kV Brasnorte – Nova Mutum C1 e LT 230 kV Brasnorte – Nova Mutum C2 pela atuação da proteção SOTF. | QDT | INT | PER | FFF | ABC | SPAC | SPAC | AC | AI | T522 |  | NA | NA | GEMB0000418
MIT | GEMB-MIT-RO-003-2023 | 2023-02-19 | 0:59 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 , devido à curto-circuito monofásico, envolvendo a fase B. Causa: Pássaro Curicaca. A falta foi localizada à 13.52 km da SE LAJEADO. A falta foi eliminada em 40.9ms pela atuação das proteções Principal e Alternada de Diferencial de Linha (87L) no terminal de MIRACEMA , e pela atuação das proteções Principal e Alternada de Diferencial de Linha (87L) no terminal de LAJEADO . . A LT 500 kV LAJMIR C2 foi disponibilizada para o ONS às 00h 59min e ligada às 01h 01min. | CRC | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | NA | NA | Torre 029 |  | NA | NA | Inspeção especial GEMB0000419. Instalado anti-pouso na estrutura T028, T029 e T030.
SPT | GEMB-SPT-RO-009-2023 | 2023-02-19 | 13:06 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito trifásico na LT 138kV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 60,8ms por atuação da função de proteção de distância em zona 1. A unidade de proteção principal da SE Rio Grande II registrou a distância de 53,0km deste terminal. Houve atuação do esquema de religamento automático da LT 138kV Rio Grande II / Rio das Éguas, com sucesso. | CRC: RO_NA
TSN | GEMB-TSN-RO-007-2023 | 2023-02-20 | 1:57 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Rio das Éguas – Bom Jesus da Lapa II devido a curtocircuito monofásico envolvendo a fase “A”, causado por execrementos de curicaca na torre 191 localizada a 103,466 km do terminal de Rio das Éguas. Na SE Rio das Éguas, a falha foi eliminada em 51,5 ms pelas proteções Principal e Alternada de Distância em Zona 1, Zona 2 e Sobrecorrente Direcional Residual Instantânea, associada à Recepção de Esquema de Teleproteção Permissivo (POTT). Na SE Bom Jesus da Lapa II, a falha foi eliminada em 52,0 ms pelas proteções Principal e Alternada de Distância em Zona 2 e Sobrecorrente Direcional Residual Instantânea, associada à Recepção de Esquema de Teleproteção Permissivo (POTT). As Unidades de Proteção Principal e Alternada do terminal Rio das Éguas acusaram distâncias de 102,78 e 103,28 km deste terminal, respectivamente. Já as Unidades de Proteção Principal e Alternada do terminal Bom Jesus da Lapa II acusaram distâncias de 211,20 e 208,88 km deste terminal, respectivamente. O Esquema de Religamento Automático Monopolar da LT 500 kV Rio das Éguas – Bom Jesus da Lapa II atuou corretamente. | CRC | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | T191 |  | NA | NA | Instalado sistema anti-pouso na torre e nas adjacentes T190 / T192. GEMB0000426
NVT | GEMB-NVT-RO-001-2023 | 2023-02-23 | 11:46 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 , devido à curtocircuito monofásico, envolvendo a fase A. Causa: Descarga Atmosférica. A falta foi localizada à 42.22 km da SE SAMAMBAIA. A falta foi eliminada em 74.7ms pela atuação das proteções Principal e Alternada de Distância para falhas à terra em 1ª zona (Z1G) no terminal de SAMAMBAIA , e pela atuação das proteções Principal e Alternada de Distância para falhas à terra em 2ª zona associadas ao esquema de teleproteção de Transferência de Disparo Permissivo com Sobrealcance (Z2G + POTT) no terminal de SERRA DA MESA . Houve atuação com sucesso do Religamento Automático. | DAT | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | T404 |  | NA | NA | GEMB0000420
TSN | GEMB-TSN-RO-008-2023 | 2023-03-07 | 6:18 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II , devido à curtocircuito bifásico, envolvendo a fase A. Causa: Descarga Atmosférica. A falta foi localizada à 24.6 km da SE SERRA DA MESA. A falta foi eliminada em 48.6ms pela atuação das proteções Principal e Alternada de Diferencial de Linha (87L) no terminal de SERRA DA MESA , e pela atuação das proteções Principal e Alternada de Diferencial de Linha (87L) no terminal de SERRA DA MESA 2 . Houve atuação com sucesso do Religamento Automático. O disjuntor SDDJ9 (SE Serra da Mesa II) foi disponibilizado às 06:19h e fechado as 06:20h | DAT | INT | FUG | FFN | ABN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 052 |  | NA | NA
TSN | GEMB-TSN-RO-009-2023 | 2023-03-03 | 4:29 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 500/230/13,8 KV | BJD_ATR 05T2 | A perturbação consistiu no desligamento automático do banco de autotransformadores ATR 05T2 da SE Bom Jesus da Lapa II por meio da atuação da proteção diferencial, devido a um curto circuito trifásico no barramento do terciário, entre as buchas de passagem que interligam o cubículo CC1-4 e CC1-5. A falha foi eliminada em 69,5ms por atuação da proteção diferencial alternada do banco ATR2. | PMC | SEC | FUG | FFF | ABC | SPAI | NA | NA | NA | CC1-4 |  | SIM | Investigado atuação incorreta terciário UPA. Polaridade invertida enrolamento TC 13,8 KV
BRA | GEMB-BRA-RO-003-2023 | 2023-03-07 | 5:09 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Brasnorte – Nova Mutum C1 as 05h09min07seg devido a ocorrência de um curto-circuito monofásico que envolveu a fase Branca para a terra. A falta foi eliminada em 50,4 ms por atuação das proteções principal e alternada de distância, em primeira zona no terminal NMT e no terminal de BRA por recepção de TDD, associadas aos esquemas de teleproteção. Houve transmissão/recepção de TDD fases A, B e V em ambos os terminais. O localizador de falta por ondas viajantes (TWS) indicou a falta a 0,29 km do terminal de Nova Mutum (cerca de 0,1 % do comprimento da linha). Houve atuação do esquema de Religamento Automático com sucesso. | CRC | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | T557 |  | NA | NA | GEMB0000446
SPT | GEMB-SPT-RO-010-2023 | 2023-03-07 | 17:56 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito trifásico na LT 138kV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 55ms por atuação da função de proteção de distância em zona 1. A unidades de proteção principal e retaguarda da SE Rio Grande II registraram as distâncias de 1,0 e 19,2km deste terminal, respectivamente. Houve atuação do esquema de religamento automático da LT 138kV Rio Grande II / Rio das Éguas, com sucesso. | DAT: RO_NA
SPT | GEMB-SPT-RO-011-2023 | 2023-03-07 | 19:36 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto circuito monofásico envolvendo a fase “A” da LT 138kV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 1,1s por atuação da função de sobrecorrente temporizada de neutro. As unidades de proteção principal e retaguarda do terminal Rio Grande II acusaram as distâncias de 109,9 e 109,4km deste terminal, respectivamente. Não houve atuação do esquema de religamento da LT 138kV Rio Grande II / Rio das Éguas. | DAT: RO_NA
MIT | GEMB-MIT-RO-004-2023 | 2023-03-09 | 17:19 | DISJUNTOR 138 KV | PLM_PLDJ5-04 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor PLDJ5-04 por atuação da função de segunda zona de distância para faltas à terra da proteção de linha, devido um curto circuito-circuito bifásico envolvendo as fases A e B da LT 138 kV Palmas 2 – C1, cuja causa não foi informada pelo agente Energisa. A falta foi eliminada em 458,7ms As 17h e 21min foi fechado o disjuntor PLDJ5-04 energizando a LT 138 Kv Palmas 2 - C1. | DAT: RO_NA
NVT | GEMB-NVT-RO-002-2023 | 2023-03-10 | 3:19 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 , devido à curtocircuito bifásico, envolvendo a fases A e B. Causa: Descarga Atmosférica. A falta foi localizada à 58.3 km da SE SAMAMBAIA. A falta foi eliminada em 81.5ms pela atuação das proteções Principal e Alternada de Distância para falhas à terra em 1ª zona (Z1G) no terminal de SAMAMBAIA , e pela atuação das proteções Principal e Alternada de Sobrecorrente Direcional Residual associadas ao esquema de teleproteção de Transferência de Disparo Permissivo com Sobrealcance (67N + POTT) no terminal de SERRA DA MESA . Houve atuação com sucesso do Religamento Automático. O disjuntor 9328 (SE Samambaia) foi disponibilizado às 03:19h e fechado as 03:20h. | DAT | INT | FUG | FFN | ABN | SPAC | SPAC | AC | AS | T374 / T375 |  | NA | NA | GEMB0000445
BRA | GEMB-BRA-RO-004-2023 | 2023-03-10 | 10:51 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | A perturbação consistiu na abertura do disjuntor JUDJ6-10 no terminal da SE-Jauru, devido a um trip acidental, durante a atividade de desbloqueio da UPD1 da LT 230kV Juba - Jauru C1 que possibilitou a reinicialização da unidade para restabelecer a comunicação via 61850 (digsi) houve o envio do TDD acidental para o terminal de Jauru. De forma incorreta foi realizado a inversão dos passos da normalização da UPD1-6BX, ou seja, conectaram-se as fibras antes das normalizações dos sinais de corrente e tensão através das chaves de testes. Após a identificação do envio do TDD, a equipe de manutenção informou imediatamente ao COC Taesa sobre o ocorrido. | DAC | SEC | NA | NA | NA | SPAA | SPAC | NA | NA |  |  | NA | NA | NA
SPT | GEMB-SPT-RO-012-2023 | 2023-03-14 | 16:36 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT BRARGD em função de um curto-circuito monofásico envolvendo a fase "B", cuja causa está em análise. Na SE Barreiras, a falha foi eliminada em 58,1ms com a atuação das proteções principal e alternada de distância em primeira zona para faltas à terra. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 57,5ms por atuação das proteções principal e alternada por elementos de sobrecorrente associado ao sistema de teleproteção com o esquema de recepção de disparo permissivo por sobrealcance. As proteções principal e alternada do terminal da SE Barreiras acusaram as distâncias de 5,8 km, deste terminal. As proteções principal e alternada do terminal da SE Rio Grande II acusaram as distâncias de 86,9 e 85,8 km, respectivamente, deste terminal. Houve atuação do RA com sucesso. | DAT | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 020 |  |  |  | GEMB0000453
SPT | GEMB-SPT-RO-013-2023 | 2023-03-14 | 17:38 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito bifásico envolvendo as fases "A" e "C" da LT 138kV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 72,3s por atuação da função de proteção de distância em zona 1. A unidade de proteção principal do terminal Rio Grande II acusou a distância de 98,6km deste terminal. Houve atuação do esquema de religamento automático da LT 138kV Rio Grande II / Rio das Éguas, com sucesso | RO_NA DAT DAC DAT: RO_NA
SPT | GEMB-SPT-RO-014-2023 | 2023-03-15 | 14:34 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT BRARGD em função de um curto-circuito monofásico envolvendo a fase "A", e evoluindo para trifásico, cuja causa está em análise. Na SE Barreiras, a falha foi eliminada em 56,7ms por a atuação das proteções principal e alternada de sobrecorrente associado ao esquema de teleproteção por recepção de disparo permissivo por sobrealcance. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 65,6ms por atuação das proteções principal e alternada de sobrecorrente associado ao esquema de teleproteção por recepção de disparo permissivo por sobrealcance. As unidades de proteção principal e retaguarda do terminal Rio Grande II, acusaram as distâncias de 22,9 e 22,7km, respectivamente, deste terminal. Houve atuação do RA com sucesso. | DAT | INT | FUG | FFF | ABC | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 163 |  |  |  | GEMB0000454
SPT | GEMB-SPT-RO-015-2023 | 2023-03-15 | 14:34 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT BRDRGD em função de um curto-circuito monofásico envolvendo a fase "A", e evoluindo para trifásico, cuja causa está em análise. Na SE Barreiras II, a falha foi eliminada em 56,5ms por a atuação das proteções principal e alternada de de sobrecorrente associado ao esquema de teleproteção por recepção de disparo permissivo por sobrealcance. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 65,6ms por atuação das proteções principal e alternada de distância em zona 1. Houve atuação do RA com sucesso. | DAT | INT | FUG | FFF | ABC | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 163 |  |  |  | GEMB0000455
TSN | GEMB-TSN-RO-010-2023 | 2023-03-18 | 20:51 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Serra da Mesa II – Rio das Éguas devido a curtocircuito monofásico envolvendo a fase “A” (vermelha), causado por ave do tipo Curicaca na Torre 72, localizada à 37,089 km do terminal Serra da Mesa II. Na SE Rio das Éguas, a falha foi eliminada em 55,2 ms pelas proteções Principal e Alternada de Distância em Zona 2 e Sobrecorrente Direcional Residual Instantânea, associada à Recepção de Esquema de Teleproteção Permissivo (POTT). Na SE Serra da Mesa II, a falha foi eliminada em 57,0 ms pelas proteções Principal e Alternada de Distância em Zona 1, Zona 2 e Sobrecorrente Direcional Residual Instantânea, associada à Recepção de Esquema de Teleproteção Permissivo (POTT). As Unidades de Proteção Principal e Alternada do terminal Rio das Éguas acusaram distâncias de 172,15 e 172,76 km deste terminal, respectivamente. Já as Unidades de Proteção Principal e Alternada do terminal Serra da Mesa II acusaram distâncias de 36,04 e 36,16 km deste terminal, respectivamente. Por orientação do ONS, a referida linha de transmissão não possui Esquema de Religamento Automático habilitado. | CRC | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | NA | NA | Torre 072 |  | NA | NA | GEMB0000461. Instalado AP T067, T068, T072, T073, T074. Melhorado AP T069, T070 e T071.
SPT | GEMB-SPT-RO-016-2023 | 2023-03-20 | 19:31 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito monofásico envolvendo a fase "B" da LT 138kV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 1,26s por atuação da função de proteção por sobrecorrente de neutro temporizada. As unidades de proteção principal e retaguarda do terminal Rio Grande II acusaram as distâncias de 120,8 e 120,3km deste terminal, respectivamente. Houve atuação do esquema de religamento automático da LT 138kV Rio Grande II / Rio das Éguas, com sucesso. | RO_NA DAT DAT CRC: RO_NA
TSN | GEMB-TSN-RO-011-2023 | 2023-03-20 | 22:09 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Rio das Éguas – Bom Jesus da Lapa II devido a curtocircuito monofásico envolvendo a fase “A”, cuja causa em investigação. Na SE Rio das Éguas, a falha foi eliminada em 51,0 ms pelas proteções Principal e Alternada de Distância em Zona 1. Na SE Bom Jesus da Lapa II, a falha foi eliminada em 50,5 ms pelas proteções Principal e Alternada de Distância em Zona 2 e Sobrecorrente Direcional Residual Instantânea, associada à Recepção de Esquema de Teleproteção Permissivo (POTT). As Unidades de Proteção Principal e Alternada do terminal Rio das Éguas acusaram distâncias de 89,21 e 89,95 km deste terminal, respectivamente. Já as Unidades de Proteção Principal e Alternada do terminal Bom Jesus da Lapa II acusaram distâncias de 223,51 e 221,37 km deste terminal, respectivamente. O TWS localizou a falta a 232,6 km do terminal Bom Jesus da Lapa II e 89,1 do terminal Rio das Éguas. O Esquema de Religamento Automático Monopolar da LT 500 kV Rio das Éguas – Bom Jesus da Lapa II atuou corretamente. | CRC | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | T168 |  |  |  | GEMB0000460. Instalado AP T167/T168/T169
BRA | GEMB-BRA-RO-005-2023 | 2023-03-23 | 13:48 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT JBJU C1 / LT JBJU C2 | A perturbação consistiu no desligamento automático das LT 230 kV JUBA-JAURU C1 e LT 230 kV JUBA-JAURU C2 as 13h48min29seg devido a ocorrência de um curto-circuito bifásico que envolveram as fases Azul “A” e Branca “B” para a terra. A falta da LT 230 kV JUBA-JAURU C1 foi eliminada em 54,7 ms por atuação das proteções principal e alternada de distância, em primeira zona no terminal de Jauru e sobrealcance (Z1B) no terminal de Juba, associadas aos esquemas de teleproteção. Houve transmissão/recepção de TDD fases A, B e V em ambos os terminais. A falta da LT 230 kV JUBA-JAURU C2 foi eliminada em 52,3 ms por atuação das proteções principal e alternada de distância, em primeira zona no terminal de Jauru e sobrealcance (Z1B) no terminal de Juba, associadas aos esquemas de teleproteção. Houve transmissão/recepção de TDD fases A, B e V em ambos os terminais. O localizador de falta por ondas viajantes (TWS) indicou a falta a 5,58 km do terminal de Jauru (cerca de 4,6% do comprimento da linha) da LT 230 kV JUBA-JAURU C1 e para a LT 230 kV JUBA-JAURU C2 o localizador de falta por ondas viajantes (TWS) indicou a falta a 4,96 km do terminal de Jauru (cerca de 4,1% do comprimento da linha). O religamento automático operou corretamente nos dois cIrcuitos, porém não sendo satisfatório por falta de sincroinsmo, ajuste da função 25. | DAT | INT | FUG | FFN | ABN | SPAC | SPAC | AC | AI | T260 |  | SIM | Avaliar a falha do fechamento por falha fcn 25 | Já está em andamento com a GEET. GEMB0000458 / GEMB0000459
NVT | GEMB-NVT-RO-003-2023 | 2023-03-28 | 14:25 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 , devido à curtocircuito monofásico, envolvendo a fase C. Causa: Em análise. A falta foi localizada à 48.94 km da SE SERRA DA MESA. A falta foi eliminada em 81.6ms pela atuação das proteções Principal e Alternada de Sobrecorrente Direcional Residual associadas ao esquema de teleproteção de Transferência de Disparo Permissivo com Sobrealcance (67N + POTT) no terminal de SAMAMBAIA , e pela atuação das proteções Principal e Alternada de Distância para falhas à terra em 1ª zona (Z1G) no terminal de SERRA DA MESA . Houve atuação com sucesso do Religamento Automático. | DAT | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 095 |  | NA | NA | GEMB0000462
SPT | GEMB-SPT-RO-017-2023 | 2023-03-31 | 7:16 | DISJUNTOR 138 KV | RGD_RDDJ5-07 | A perturbação consistiu na abertura automática do disjuntor RDDJ5-07 da SE RGD devido a um curto-circuito monofásico envolvendo a fase "C" da LT 138kV RIO GRANDE II – RIO DAS ÉGUAS (RGDREG), cuja causa não foi informada pela proprietária COELBA. Na SE Rio Grande II, a falha foi eliminada em 59,3ms por atuação da função de proteção de distância em primeira zona. A unidade de proteção principal do terminal Rio Grande II acusou a distância de 82,5km deste terminal. | DAT: RO_NA
TSN | GEMB-TSN-RO-012-2023 | 2023-04-03 | 7:28 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT SMSD | A perturbação consistiu na falha de abertura após comando de abrir sem sucesso no disjuntor 9872R efetuado pelo COC Taesa, ficando a fase "B" fechada. A falta foi eliminada pela atuação da função de falha de disjuntor (50/62BF) das proteções Principal e Alternada do Banco de Reatores RTSMSD. Consequentemente devido a falha no disjuntor 9872R, a LT SMSD foi desligada com envio de TDD para o terminal de Serra da Mesa II com bloqueio de religamento. As 07h29min foi isolado o disjuntor através da abertura da chave seccionadora 9870R , as 07h30min foi rearmado os bloqueios da LT SMSD e ligada as 07h33min. | FAC | INT | PER | FN | BN | SPAC | SPAC | NA | NA |  |  | Sim | Reparo no Disjuntor conforme RM anexo ao RO. | Falha na abertura do DJ 9872R durante CMD N3 ocasionando na atuação da proteção 46 do Reator e 5062BF envolvendo a LT SMSD.
TSN | GEMB-TSN-RO-013-2023 | 2023-04-11 | 22:19 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Rio das Éguas – Bom Jesus da Lapa II devido a curto-circuito monofásico envolvendo a fase “A”, cuja causa em investigação.Na SE Rio das Éguas, a falha foi eliminada em 48,6 ms pelas proteções principal e alternada de distância em zona 1 parafaltas à terra.Na SE Bom Jesus da Lapa II, a falha foi eliminada em 44,4 ms pelas proteções principal e alternada de distância em zona2 e sobrecorrente direcional residual instantânea, associada à recepção de esquema de teleproteção permissivo (POTT).As unidades de proteção principal e alternada do terminal Rio das Éguas acusaram distâncias de 70,60 e 72,25 km desteterminal, respectivamente.As unidades de proteção principal e alternada do terminal Bom Jesus da Lapa II acusaram distâncias de 243,28 e 238,07km deste terminal, respectivamente.O TWS localizou a falta a 251,3 km do terminal Bom Jesus da Lapa II e 70,3 km do terminal Rio das Éguas.O esquema de RA atuou com sucesso, restabelecendo a LT. | CRC | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 134 |  | NA | NA | GEMB0000467
NVT | GEMB-NVT-RO-004-2023 | 2023-04-13 | 15:21 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 , devido à curtocircuito monofásico, envolvendo a fase A. Causa: Em análise. A falta foi localizada à 53 km da SE SERRA DA MESA. A falta foi eliminada em 73.8ms pela atuação das proteções Principal e Alternada de Sobrecorrente Direcional Residual associadas ao esquema de teleproteção de Transferência de Disparo Permissivo com Sobrealcance (67N + POTT) no terminal de SAMAMBAIA , e pela atuação das proteções Principal e Alternada de Distância para falhas à terra em 1ª zona (Z1G) no terminal de SERRA DA MESA . Houve atuação com sucesso do Religamento Automático. | DAT | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | AC | AS | Torre 102 |  | NA | NA | GEMB0000469
BRA | GEMB-BRA-RO-006-2023 | 2023-04-14 | 22:52 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Brasnorte – Nova Mutum C1 as 22h55min01seg devido a ocorrência de um curto-circuito monofásico que envolveu a fase Vermelha para a terra. A falta foi eliminada em 65,7 ms por atuação das proteções principal e alternada de sobrealcance no terminal de Nova Mutum. A falta foi eliminada em 49,1 ms por atuação das proteções principal e alternada de distância em primeira zona no terminal de Brasnorte. Houve transmissão/recepção de TDD fases A, B e V em ambos os terminais. O localizador de falta por ondas viajantes (TWS) indicou a falta a 9,07 km do terminal de Brasnorte (cerca de 3,4 % do comprimento da linha). Houve atuação do esquema de RA com sucesso. | DAT | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | AC | AS | T21 |  | NA | NA | GEMB0000468 | 83
TSN | GEMB-TSN-RO-014-2023 | 2023-04-17 | 14:38 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Rio das Éguas – Bom Jesus da Lapa II devido a curtocircuito monofásico envolvendo a fase “B”, cuja causa em investigação. Na SE Rio das Éguas, a falha foi eliminada em 54,1 ms pelas proteções Principal e Alternada de Distância em Zona 1. Na SE Bom Jesus da Lapa II, a falha foi eliminada em 56,5 ms pelas proteções Principal e Alternada de Distância em Zona 2 e Sobrecorrente Direcional Residual Instantânea, associada à Recepção de Esquema de Teleproteção Permissivo (POTT). As Unidades de Proteção Principal e Alternada do terminal Rio das Éguas acusaram distâncias de 111,43 e 11,36 km deste terminal, respectivamente. Já as Unidades de Proteção Principal e Alternada do terminal Bom Jesus da Lapa II acusaram distâncias de 208,44 e 207,26 km deste terminal, respectivamente. O TWS localizou a falta a 212,1 km do terminal Bom Jesus da Lapa II e 109,6 do terminal Rio das Éguas. O Esquema de Religamento Automático Monopolar da LT 500 kV Rio das Éguas – Bom Jesus da Lapa II atuou corretamente. | DAT | INT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | AC | AS | T209 |  | NA | NA | GEMB0000470 | 57.66
TSN | GEMB-TSN-RO-015-2023 | 2023-05-09 | 2:11 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT SDRDE em função de um curto-circuito monofásico envolvendo a fase “C” (azul), cuja causa está em investigação. Na SE Rio das Éguas, a falha foi eliminada em 55,58 ms pelas proteções Principal e Alternada de Distância em Zona 1 e Zona 2 para faltas à terra e Sobrecorrente Direcional Residual Instantânea. Na SE Serra da Mesa II, a falha foi eliminada em 47,99 ms pelas proteções Principal e Alternada de Distância em Zona 2 para faltas à terra e Sobrecorrente Direcional Residual Instantânea, associada à Recepção de Esquema de Teleproteção Permissivo (POTT). As Unidades de Proteção Principal e Alternada do terminal Rio das Éguas acusaram distâncias de 45,56 e 46,10 km deste terminal, respectivamente. As Unidades de Proteção Principal e Alternada do terminal Serra da Mesa II acusaram distâncias de 167,48 e 168,04 km deste terminal, respectivamente. Por orientação do ONS, a referida linha de transmissão não possui Esquema de Religamento Automático habilitado. | CRC | INT | FUG | FN | CN | SPAC | SPAC | NA | NA | T307 |  | NA | NA | GEMB0000474
BRA | GEMB-BRA-RO-007-2023 | 2023-08-12 | 18:15 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 , devido à curto-circuito bifásico, envolvendo a fases B e C. Causa: Aeronave. A falta foi localizada à 126.99 km da SE BRASNORTE. A falta foi eliminada em 75.1ms pela atuação das proteções Principal e Alternada de Distância para falhas entre fases em 1ª zona (Z1) no terminal de BRASNORTE , e pela atuação das proteções Principal e Alternada de Distância para falhas entre fases em 1ª zona (Z1) no terminal de NOVA MUTUM . Houve atuação com sucesso do Religamento Automático. | OTR | EXT | FUG | FFN | BCN | SPAC | SPAC | AC | AS | T265 - T266 |  | NA | NA | GEMB0000541 | NA | NA
NVT | GEMB-NVT-RO-005-2023 | 2023-08-15 | 8:30 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Serra da Mesa - Gurupi C2, devido a atuação da proteção por perda de sincronismo 78 após perturbação sistêmica no Sistema Interligado Nacional (SIN). Houve atuação das proteções Principal e Alternada no terminal de Serra da Mesa, e recepção de transferência de disparo trifásico (TDD) pela atuação das proteções Principal e Alternada no terminal de Gurupi. Em decorrência da atuação das proteções da LT 500 kV Serra da Mesa / Gurupi – C2, ocorreu o by-pass automático do Banco de Capacitores Série Fixo BS SMGU2 da SE Serra da Mesa e do Banco de Capacitores Série Fixo BS SMGU02 da SE Gurupi, ambos os bancos foram inseridos no sistema às 22h 21min. A LT foi energizada às 08h 57min e ligada às 08h 58min. | CAO | EXT | FUG | FFF | ABC | SPAC | SPAC | AC | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA
TSN | GEMB-TSN-RO-016-2023 | 2023-08-15 | 8:30 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Rio das Éguas Bom Jesus da Lapa II, devido a atuação da proteção por perda de sincronismo 78 após perturbação sistêmica no Sistema Interligado Nacional (SIN). Houve atuação das proteções Principal e Alternada no terminal de Rio das Éguas e a abertura no terminal de Bom Jesus da Lapa II foi realizada por comando N3. | CAO | EXT | FUG | FFFN | ABCN | SPAC | SPAC | NA | NA |  |  | NA | NA | Correção de anormalidade do GPS conforme OM 150006874 | NA | NA
MIT | GEMB-MIT-RO-005-2023 | 2023-08-15 | 8:30 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Lajeado - Miracema C1, devido a atuação da proteção de sobretensão instantânea após perturbação sistêmica no Sistema Interligado Nacional (SIN). No terminal de Lajeado, houve atuação das proteções Principal e Alternada bem como a recepção de TDD trifásico do terminal remoto na proteção Alternada. No terminal de Miracema, houve a atuação da proteção Alternada devido a atuação da proteção de sobretensão instantânea e recepção de TDD trifásico e a proteção Principal atuou com a recepção de TDD trifásico do terminal remoto. | CAO | EXT | FUG | FFFN | ABCN | SPAC | SPAC | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA
MIT | GEMB-MIT-RO-006-2023 | 2023-08-15 | 8:30 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Lajeado - Miracema C2, devido a atuação da proteção de sobretensão instantânea após perturbação sistêmica no Sistema Interligado Nacional (SIN). No terminal de Lajeado, houve atuação das proteções Principal e Alternada bem como a recepção de TDD trifásico do terminal remoto. No terminal de Miracema, houve atuação das proteções Principal e Alternada bem como a recepção de TDD trifásico do terminal remoto. | CAO | EXT | FUG | FFFN | ABCN | SPAC | SPAC | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA
MIT | GEMB-MIT-RO-007-2023 | 2023-08-15 | 8:30 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 500/230/13,8 KV | LJD_LJAT7-02 | A perturbação consistiu no desligamento automático do ATR LJAT7-02 pela atuação da proteção diferencial da unidade de proteção Alternada em virtude de uma sobre-excitação ocasionada durante perturbação sistêmica no Sistema Interligado Nacional (SIN). | CAO | EXT | FUG | FFFN | ABCN | SPAC | SPAC | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA
MIT | GEMB-MIT-RO-008-2023 | 2023-08-15 | 8:30 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Lajeado - Palmas C1, devido a atuação da proteção de sobretensão instantânea após perturbação sistêmica no Sistema Interligado Nacional (SIN). No terminal de Lajeado, houve atuação das proteções Principal e Alternada bem como a recepção de TDD trifásico em ambas as proteções. No terminal de Palmas, houve atuação das proteções Principal e Alternada bem como a recepção de TDD trifásico em ambas as proteções. | CAO | EXT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA
MIT | GEMB-MIT-RO-009-2023 | 2023-08-15 | 8:30 | LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Lajeado - Palmas C2, devido a atuação da proteção de sobretensão instantânea após perturbação sistêmica no Sistema Interligado Nacional (SIN). No terminal de Lajeado, houve atuação das proteções Principal e Alternada bem como a recepção de TDD trifásico em ambas as proteções. No terminal de Palmas, houve atuação das proteções Principal e Alternada bem como a recepção de TDD trifásico em ambas as proteções. | CAO | EXT | FUG | FN | BN | SPAC | SPAC | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NVT | GEMB-NVT-RO-006-2023 | 2023-08-15 | 8:30 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Gurupi/ Miracema C2, após perturbação sistêmica no Sistema Interligado Nacional (SIN). Houve atuação das proteções Principal e Alternada por sobretensão instantânea (59I) no terminal de Miracema, e recepção de transferência de disparo trifásico (TDD) pela atuação das proteções Principal e Alternada no terminal de Gurupi. Em decorrência da atuação das proteções da LT 500 kV Gurupi/ Miracema – C2, ocorreu o by-pass automático do Banco de Capacitores Série Fixo BS GUMI04 da SE Gurupi e do Banco de Capacitores Série Fixo BS MCCL7-02 da SE Miracema. As 14h 36min foi inserido o banco BS GUMI04 da SE Gurupi e as 14h 37min foi inserido o banco de capacitores BS MCCL7-02 da SE Miracema. A LT foi energizada às 09h 52min e ligada às 09h 53min. | CAO | EXT | FUG | FFF | ABC | SPAC | SPAC | AC | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NVT | GEMB-NVT-RO-007-2023 | 2023-08-15 | 8:30 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV Miracema/ Colinas C2, após perturbação sistêmica no Sistema Interligado Nacional (SIN). Houve atuação das proteções Principal e Alternada por sobretensão temporizado (59T) no terminal de Colinas, e recepção de transferência de disparo trifásico (TDD) pela atuação das proteções Principal e Alternada no terminal de Miracema. Em decorrência da atuação das proteções da LT 500 kV Miracema/ Colinas – C2, ocorreu o by-pass automático do Banco de Capacitores Série Fixo BS COCL7-04 da SE Colinas que foi inserido no sistema às As 16h 09min. A LT foi energizada às 09h 52min e ligada às 09h 53min. | CAO | EXT | FUG | FFF | ABC | SPAC | SPAC | AC | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA
TSN | GEMB-TSN-RO-017-2023 | 2023-08-15 | 8:30 | COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV | BJD_CE01Q1 | A perturbação consistiu no desligamento automático do Compensador Estático de Reativos CE01Q1 em virtude da superação do número mínimo de tiristores por segmento de fase do módulo tiristor =K2-A113 em virtude do nível de tensão secundária durante a perturbação sistêmica no Sistema Interligado Nacional (SIN). | CAO | EXT | FUG | FF | CA | SPAC | SPAC | NA | NA |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
NVT | GEMB-NVT-RO-008-2023 | 2023-08-15 |  | BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO 500 KV | SDM_BS SMGU2 | Após a perturbação sistêmica no Sistema Interligado Nacional (SIN), no dia 15/08/2023 as 08h 30min, ao inserir o banco de capacitores série fixo BSSMGU2 no sistema às 14h 31min, houve o BYPASS automático do banco de capacitores por desbalanço absoluto da proteção - A, fase - A. Houve bloqueio permanente do banco de capacitores BSSMGU2, devido ao disparo da lógica por desbalanço absoluto da proteção – A, fase A. O banco de capacitores BSSMGU2 foi isolado para realizar inspeção. Ao realizar inspeção na fase - A do banco de capacitores BS SMGU2, foi identificado avarias em três capacitores. Os capacitores avariados foram substituídos. Após a substituição dos capacitores, foi rearmado o bloqueio permanente, o banco foi inserido no sistema as 22h 21min em caráter de teste, sendo disponibilizado para o ONS as 22h 34min. | OTR CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO: CAO
TSN | GEMB-TSN-RO-018-2023 | 2023-08-21 | 20:47 | LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | A perturbação consistiu no desligamento automático da LT SDRDE em função de um curtocircuito monofásico envolvendo a fase “C” (azul), cuja causa está em investigação. Na SE Rio das Éguas, a falha foi eliminada em 50ms pelas proteções Principal e Alternada de Distância em Zona 1 e Zona 2 para faltas à terra e Sobrecorrente Direcional Residual Instantânea. Na SE Serra da Mesa II, a falha foi eliminada em 49,35ms pelas proteções Principal e Alternada de Distância em Zona 2 para faltas à terra e Sobrecorrente Direcional Residual Instantânea, associada à Recepção de Esquema de Teleproteção Permissivo (POTT). As Unidades de Proteção Principal e Alternada do terminal Rio das Éguas acusaram distâncias de 86,31 e 87,05 km deste terminal, respectivamente. As Unidades de Proteção Principal e Alternada do terminal Serra da Mesa II acusaram distâncias de 126,29 e 126,46 km deste terminal, respectivamente. | CRC | INT | FUG | FN | AN | SPAC | SPAC | NA | NA | T227 |  | NA | NA | GEMB0000546 | NA | NA
TSN | GEMB-TSN-RO-019-2023 | 2023-09-04 | 3:22 | COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV | BJD_CE01Q1 | A perturbação consistiu no desligamento automático do Compensador Estático 01Q1 - SE BJD durante uma comutação do Sistema de Controle A para o Sistema de Controle B após procedimento de reconhecimento de alarmes de falha tiristor =K2-A113#13 e =K2-A113#27 na VBE do TSC vinculada ao Controle 1. Como o Controle B encontra-se em processo de correção da interface com a VBE o CE01Q1, ao comutar do Controle A para o Controle B o compensador ficou sem interface com a VBE vindo a ocasionar o desligamento. | DAC | INT | PER | NA | NA | SPAC | NA | NA | NA | CLC2
MIT | GEMB-MIT-RO-010-2023 | 2023-09-11 | 13:10 | DISJUNTOR 500 KV | MIR_MCDJ7-28 | A perturbação consistiu na falha de fechamento do disjuntor MCDJ7-28 por “TRIP de discordância de polos”, após comando de fechamento sem sucesso efetuado pelo COS Taesa, por solicitação do ONS para energizar/ ligar a LT 500 kV Lajeado / Miracema C2 para controle de tensão. Verificado que a fase B do disjuntor não fechou. A LT 500 kV Lajeado/ Miracema C2 foi energizada as 13h 10min pelo disjuntor MCDJ7-29 no terminal de Miracema e ligada às 13h 11min no terminal de Lajeado.

## Dados
Concessões | Sigla_Concessão | FT | km | Descrição da FT | Equipamento | Causa | Sigla_causa | Origem da causa | Sigla_origem | Natureza elétrica | Sigla_natureza | Tipo de falta | Sigla_falta | Fase envolvida | Sigla_fase | Avaliação atuação da proteção terminal A | Sigla_terminal_A | Avaliação atuação da proteção terminal B | Sigla_terminal_B | Avaliação do desempenho do Religamento Automático | Sigla_desempenho | Avaliação da eficácia do Religamento Automático | Sigla_RA
NVT | NVT | LT SMSB C3 | 248.56 | LT 500kV Serra da Mesa - Samambaia | LINHA DE TRANSMISSÃO 500KV | NÃO SE APLICA | NA | NÃO APLICÁVEL | NA | NÃO APLICÁVEL | NA | NÃO APLICÁVEL | NA | NÃO APLICÁVEL | NA | NÃO SE APLICA | NA | NÃO SE APLICA | NA | NÃO APLICÁVEL | NA | NÃO APLICÁVEL | NA
TSN | NVT | LT SMGU C2 | 257.3 | LT 500kV Serra da Mesa - Gurupi | BARRAMENTO JBBR6-02 | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DAT | SECUNDÁRIA | SEC | FUGITIVA | FUG | MONOFÁSICA | FN | FASE A | AN | ATUAÇÃO CORRETA | SPAC | ATUAÇÃO CORRETA | SPAC | ATUAÇÃO CORRETA | AC | ATUAÇÃO SATISFATÓRIA (RA) | AS
BRASNORTE | NVT | LT GUMC C2 | 254.89 | LT 500kV Gurupi - Miracema | REATOR DE BARRAS JBRE6-04 | CURICACA / AVES | CRC | INTERNA | INT | PERMANENTE | PER | BIFÁSICA | FF | FASE B | BN | ATUAÇÃO INCORRETA | SPAI | ATUAÇÃO INCORRETA | SPAI | ATUAÇÃO INCORRETA | AI | ATUAÇÃO INSATISFATÓRIA | AI
ETEO | NVT | LT COMC C2 | 174.03 | LT 500kV Colinas - Miracema | TRANSFORMADOR DE FORÇA | QUEIMADA | QMD | EXTERNA | EXT |  |  | BIFÁSICA À TERRA | FFN | FASE C | CN | RECUSA DE ATUAÇÃO | SPRA | RECUSA DE ATUAÇÃO | SPRA | NÃO SOLICITADO (RA) | NS
GTESA | NVT | LT IZCO C2 | 343.51 | LT 500kV Imperatriz - Colinas | BARRAMENTO BNBR5-01 | VEGETAÇÃO | VGT | OPERACIONAL | OPE |  |  | TRIFÁSICA | FFF | FASE AB | AB | ATUAÇÃO ACIDENTAL | SPAA | ATUAÇÃO ACIDENTAL | SPAA | RECUSA DE ATUAÇÃO (RA) | RA
PATESA | TSN | LT SMSD | 42.68 | LT 500kV Serra da Mesa - Serra da Mesa 2 | BARRAMENTO BNBR5-02 | OUTROS | OTR |  |  |  |  | TRIFÁSICA À TERRA | FFFN | FASE BC | BC
MIT | TSN | LT SDRDE | 208.67 | LT 500kV Serra da Mesa 2 - Rio das Éguas | REATOR DE BARRAS BNRE6-01 | EXPLOSÃO | EXP | [6 empty] | FASE CA | CA
| TSN | LT RDEBJD | 321.71 | LT 500kV Rio das Éguas - Bom Jesus da Lapa | REATOR DE BARRAS BNRE6-08 | ACIDENTAL | DAC | [6 empty] | FASE ABN | ABN
| TSN | RTSMSD |  |  | Banco de Capacitor | PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E CONTROLE | PMC | [6 empty] | FASE BCN | BCN
| TSN | RTSDRE7-02 |  |  | Disjuntor | FALHA EM ACESSÓRIOS E COMPONENTES | FAC | [6 empty] | FASE CAN | CAN
| TSN | RT 05E1 |  |  | Subestação | INDETERMINADA | IND | [6 empty] | FASE ABC | ABC
| TSN | RT 05E3 |  |  | LINHA DE TRANSMISSÃO 230KV | CONDIÇÕES ANORMAIS DE OPERAÇÃO | CAO | [6 empty] | FASE ABCN | ABCN
| TSN | RT 05E6 |  |  | LINHA DE TRANSMISSÃO 138KV | ERRO DE AJUSTE | EDA
| TSN | RT 05E2 |  |  |  | RAJADA DE VENTO | RDV
| NVT | RT-03 |  |  |  | QUEDA DE TORRE | QDT
| NVT | RTSMSB3
| NVT | RTSMGU2
| NVT | RTSMGU2
| NVT | RTGUMI2
| NVT | MCRE7-05
| NVT | MCRE7-04
| NVT | CORE7-05
| NVT | CORE7-06
| NVT | IZRE7-13
| NVT | BSSMGU2
| NVT | BSSMGU02
| NVT | BSGUMI04
| NVT | MCCL7-02
| NVT | COCL7-04
| NVT | COCL7-03
| NVT | IZCL7-06
| BRASNORTE | LT JUJB C1 | 120.4 | LT 230kV Juba - Jauru C1/C2
| BRASNORTE | LT JUJB C2 | 120.4 | LT 230kV Juba - Jauru C1/C2
| BRASNORTE | RT JBRE6-01
| BRASNORTE | RT JBRE6-04
| BRASNORTE | JBAT6-01
| BRASNORTE | JBAT6-02
| BRASNORTE | BNAT6-01
| BRASNORTE | RT BNRE6-01
| BRASNORTE | RT BNRE6-08
| BRASNORTE | RT BNRE6-02
| BRASNORTE | RT BNRE6-03
| BRASNORTE | RT NMRE6-02
| BRASNORTE | RT NMRE6-03
| MIT | LT LJMC C1 |  | LT 500kV Lajeado - Miracema C1
| MIT | LT LJMC C2 |  | LT 500kV Lajeado - Miracema C2
| MIT | LT LJPL C1 |  | LT 230kV Lajeado - Palmas C1/C2
| MIT | LT LJPL C2 |  | LT 230kV Lajeado - Palmas C1/C2
| MIT | LT PLPA4 C1
| MIT | LT PLPA2 C1
| MIT | LT PLPA2 C2
| MIT | LJAT7-01
| MIT | LJAT7-02
| MIT | PLAT6-01
| MIT | PLAT6-02
| BRASNORTE | LT BNNM C1 | 264.3 | LT 230kV Brasnorte - Nova Mutum C1/C2
| BRASNORTE | LT BNNM C2 | 264.3 | LT 230kV Brasnorte - Nova Mutum C1/C2
| BRASNORTE | LT BNNM C1 / LT BNNM C2 | 264.3 | LT 230kV Brasnorte - Nova Mutum C1/C2
| BRASNORTE | LT JBJU C1 / LT JBJU C2 | 120.4 | LT 230kV Juba - Jauru C1/C2
| TSN | LT BJDICA | 232.5
| TSN | LT ICASPU | 256.88
| TSN | LT CMDSPU | 104.4
| TSN | LT BJDBJS | 2
| Definir | LT SPUGVM (C2 e 3) | 22
| Definir | LT SPUGVM C1 | 22
| Definir | LT SPUFNL C1 | 193.2
| Definir | LT SPUFNL C2 | 191.5
| Definir | LT SPUSTJ | 35
| Definir | LT TAQASS | 177.36
| Definir | LT ASSSUM | 321.19
| Definir | LT LONASS | 121.07
| Definir | LT ASSSTAR | 243.12
| Definir | LT UTURMBR | 113.88
| Definir | LT MBRSTA | 203.07
| Definir | LT SOBSJI | 212.4
| NVT | DJ9318
| NVT | DJ9328

## Dados Torres
Chave | Equipamento | Descrição | Válido até | Centro planej. | Nº de série | Loc.instalação | Nome da LT | Equipamento principal | Denomin.tipo | Fabricante | Tipo | Long | Lat | ds_subtipo_suporte | ds_disposicao | sg_concessao | Tamanho Vão Avante | DISTÂNCIA PROGRESSIVA (metros) | Progressiva Percentual | Antipouso Instalado | Data Instalação antipouso | Medição de Resistência de Aterramento | Houve melhoria do sistema de aterramento? | Concessão
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-001 | 300172536 | TORRE 001 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNF60 | Bimetal | 0KV | -58.0679 | -12.8767 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 421.04 | 162.96 | 0.06197% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-002 | 300172537 | TORRE 002 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0662 | -12.8802 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 584 | 0.2221% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-003 | 300172538 | TORRE 003 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0643 | -12.8842 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494 | 1079 | 0.4103% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-004 | 300172539 | TORRE 004 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0623 | -12.8883 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500.503 | 1573 | 0.5982% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-005 | 300172540 | TORRE 005 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0604 | -12.8924 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 489.497 | 2073.5 | 0.7885% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-006 | 300172541 | TORRE 006 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0584 | -12.8964 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 502 | 2563 | 0.9746% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-007 | 300172542 | TORRE 007 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0565 | -12.9005 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 3065 | 1.166% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-008 | 300172543 | TORRE 008 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0546 | -12.9044 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 3550 | 1.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-009 | 300172544 | TORRE 009 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0526 | -12.9085 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 4045 | 1.538% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-010 | 300172545 | TORRE 010 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0506 | -12.9126 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 4544 | 1.728% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-011 | 300172546 | TORRE 011 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0487 | -12.9166 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 384.524 | 5039 | 1.916% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-012 | 300172547 | TORRE 012 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -58.0472 | -12.9197 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 340.476 | 5423.52 | 2.062% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-013 | 300172548 | TORRE 013 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0472 | -12.9228 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 440 | 5764 | 2.192% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-014 | 300172549 | TORRE 014 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0471 | -12.9268 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 449.599 | 6204 | 2.359% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-015 | 300172550 | TORRE 015 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0471 | -12.9309 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485.401 | 6653.6 | 2.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-016 | 300172551 | TORRE 016 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0471 | -12.9353 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 7139 | 2.715% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-017 | 300172552 | TORRE 017 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0471 | -12.9399 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 7649 | 2.909% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-018 | 300172553 | TORRE 018 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0471 | -12.9443 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 8134 | 3.093% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-019 | 300172554 | TORRE 019 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0471 | -12.9489 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 8644 | 3.287% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-020 | 300172555 | TORRE 020 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0471 | -12.9533 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 9129 | 3.471% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-021 | 300172556 | TORRE 021 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0471 | -12.9577 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 9619 | 3.658% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-022 | 300172557 | TORRE 022 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.047 | -12.9622 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 10119 | 3.848% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-023 | 300172558 | TORRE 023 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.047 | -12.9667 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 10614 | 4.036% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-024 | 300172559 | TORRE 024 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -58.047 | -12.9712 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 499 | 11114 | 4.226% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-025 | 300172560 | TORRE 025 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.047 | -12.9757 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 496 | 11613 | 4.416% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-026 | 300172561 | TORRE 026 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.047 | -12.9802 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 12109 | 4.605% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-027 | 300172562 | TORRE 027 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.047 | -12.9847 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487 | 12608 | 4.794% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-028 | 300172563 | TORRE 028 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.047 | -12.9891 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 475 | 13095 | 4.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-029 | 300172564 | TORRE 029 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0469 | -12.9934 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 13570 | 5.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-030 | 300172565 | TORRE 030 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0469 | -12.9979 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 492 | 14065 | 5.348% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-031 | 300172566 | TORRE 031 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0469 | -13.0023 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487 | 14557 | 5.536% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-032 | 300172567 | TORRE 032 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0469 | -13.0067 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 370.025 | 15044 | 5.721% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-033 | 300172568 | TORRE 033 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNF60 | Bimetal | 0KV | -58.0469 | -13.0101 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 243.975 | 15414.03 | 5.861% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-034 | 300172569 | TORRE 034 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0453 | -13.0116 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 472 | 15658 | 5.954% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-035 | 300172570 | TORRE 035 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0422 | -13.0146 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 408 | 16130 | 6.134% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-036 | 300172571 | TORRE 036 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0395 | -13.0172 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 513 | 16538 | 6.289% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-037 | 300172572 | TORRE 037 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0361 | -13.0204 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 17051 | 6.484% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-038 | 300172573 | TORRE 038 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0329 | -13.0235 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 17536 | 6.668% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-039 | 300172574 | TORRE 039 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0296 | -13.0267 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 18041 | 6.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-040 | 300172575 | TORRE 040 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0263 | -13.0297 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 18531 | 7.047% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-041 | 300172576 | TORRE 041 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.023 | -13.0329 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 491 | 19036 | 7.239% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-042 | 300172577 | TORRE 042 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0197 | -13.036 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504 | 19527 | 7.425% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-043 | 300172578 | TORRE 043 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0164 | -13.0392 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 492 | 20031 | 7.617% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-044 | 300172579 | TORRE 044 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0132 | -13.0423 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494 | 20523 | 7.804% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-045 | 300172580 | TORRE 045 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0099 | -13.0454 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494 | 21017 | 7.992% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-046 | 300172581 | TORRE 046 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0066 | -13.0486 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 470 | 21511 | 8.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-047 | 300172582 | TORRE 047 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0035 | -13.0515 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 471 | 21981 | 8.359% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-048 | 300172583 | TORRE 048 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0004 | -13.0545 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 470 | 22452 | 8.538% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-049 | 300172584 | TORRE 049 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9973 | -13.0575 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 450 | 22922 | 8.716% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-050 | 300172585 | TORRE 050 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9943 | -13.0603 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 542 | 23372 | 8.888% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-051 | 300172586 | TORRE 051 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9908 | -13.0637 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 450 | 23914 | 9.094% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-052 | 300172587 | TORRE 052 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9878 | -13.0666 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 502 | 24364 | 9.265% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-053 | 300172588 | TORRE 053 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9845 | -13.0697 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 24866 | 9.456% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-054 | 300172589 | TORRE 054 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9812 | -13.0728 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 498 | 25361 | 9.644% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-055 | 300172590 | TORRE 055 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9779 | -13.076 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500.772 | 25859 | 9.833% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-056 | 300172591 | TORRE 056 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9746 | -13.0791 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480.858 | 26359.77 | 10.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-057 | 300172592 | TORRE 057 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9714 | -13.0822 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504.37 | 26840.63 | 10.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-058 | 300172593 | TORRE 058 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9681 | -13.0854 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 492 | 27345 | 10.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-059 | 300172594 | TORRE 059 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -57.9648 | -13.0885 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 496 | 27837 | 10.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-060 | 300172595 | TORRE 060 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9616 | -13.0916 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 502 | 28333 | 10.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-061 | 300172596 | TORRE 061 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9583 | -13.0948 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 28835 | 10.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-062 | 300172597 | TORRE 062 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.955 | -13.0979 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 29325 | 11.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-063 | 300172598 | TORRE 063 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9517 | -13.101 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 491 | 29824 | 11.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-064 | 300172599 | TORRE 064 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9485 | -13.1041 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 30315 | 11.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-065 | 300172600 | TORRE 065 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9452 | -13.1073 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487 | 30815 | 11.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-066 | 300172601 | TORRE 066 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.942 | -13.1103 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 31302 | 11.9% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-067 | 300172602 | TORRE 067 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9387 | -13.1135 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 31801 | 12.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-068 | 300172603 | TORRE 068 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9354 | -13.1166 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 32301 | 12.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-069 | 300172604 | TORRE 069 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9321 | -13.1198 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504 | 32796 | 12.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-070 | 300172605 | TORRE 070 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9288 | -13.1229 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 33300 | 12.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-071 | 300172606 | TORRE 071 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9255 | -13.1261 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 33795 | 12.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-072 | 300172607 | TORRE 072 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9222 | -13.1292 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 444.872 | 34294 | 13.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-073 | 300172608 | TORRE 073 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -57.9192 | -13.132 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 553.128 | 34738.87 | 13.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-074 | 300172609 | TORRE 074 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9157 | -13.1356 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 445 | 35292 | 13.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-075 | 300172610 | TORRE 075 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9128 | -13.1385 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 35737 | 13.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-076 | 300172611 | TORRE 076 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9096 | -13.1416 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 508 | 36227 | 13.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-077 | 300172612 | TORRE 077 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9064 | -13.1449 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487 | 36735 | 13.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-078 | 300172613 | TORRE 078 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9032 | -13.1481 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 512 | 37222 | 14.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-079 | 300172614 | TORRE 079 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8999 | -13.1514 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 486 | 37734 | 14.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-080 | 300172615 | TORRE 080 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8968 | -13.1545 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 38220 | 14.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-081 | 300172616 | TORRE 081 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8936 | -13.1577 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 38720 | 14.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-082 | 300172617 | TORRE 082 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8904 | -13.1609 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504 | 39215 | 14.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-083 | 300172618 | TORRE 083 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8871 | -13.1642 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 491 | 39719 | 15.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-084 | 300172619 | TORRE 084 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8839 | -13.1674 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 40210 | 15.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-085 | 300172620 | TORRE 085 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8808 | -13.1705 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 496 | 40700 | 15.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-086 | 300172621 | TORRE 086 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8776 | -13.1737 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494.096 | 41196 | 15.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-087 | 300172622 | TORRE 087 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8744 | -13.1769 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504.904 | 41690.1 | 15.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-088 | 300172623 | TORRE 088 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8711 | -13.1802 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 486 | 42195 | 16.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-089 | 300172624 | TORRE 089 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.868 | -13.1833 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 479 | 42681 | 16.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-090 | 300172625 | TORRE 090 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8649 | -13.1864 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 496 | 43160 | 16.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-091 | 300172626 | TORRE 091 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8617 | -13.1896 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 43656 | 16.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-092 | 300172627 | TORRE 092 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8585 | -13.1929 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494 | 44156 | 16.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-093 | 300172628 | TORRE 093 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8553 | -13.1961 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 501 | 44650 | 16.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-094 | 300172629 | TORRE 094 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8521 | -13.1993 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 493 | 45151 | 17.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-095 | 300172630 | TORRE 095 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8489 | -13.2025 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 45644 | 17.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-096 | 300172631 | TORRE 096 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8456 | -13.2057 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 46149 | 17.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-097 | 300172632 | TORRE 097 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8425 | -13.2089 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 501 | 46629 | 17.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-098 | 300172633 | TORRE 098 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8393 | -13.2121 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 484 | 47130 | 17.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-099 | 300172634 | TORRE 099 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8362 | -13.2152 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 507 | 47614 | 18.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-100 | 300172635 | TORRE 100 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8329 | -13.2185 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 48121 | 18.3% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-101 | 300172636 | TORRE 101 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNAT | Bimetal | 0KV | -57.8297 | -13.2217 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 495 | 48611 | 18.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-102 | 300172637 | TORRE 102 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8265 | -13.2249 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 49106 | 18.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-103 | 300172638 | TORRE 103 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8233 | -13.2281 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 49605 | 18.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-104 | 300172639 | TORRE 104 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8201 | -13.2313 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 502 | 50100 | 19.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-105 | 300172640 | TORRE 105 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8169 | -13.2345 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 493 | 50602 | 19.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-106 | 300172641 | TORRE 106 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8137 | -13.2377 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 51095 | 19.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-107 | 300172642 | TORRE 107 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8105 | -13.2409 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 51595 | 19.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-108 | 300172643 | TORRE 108 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8073 | -13.2441 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504 | 52090 | 19.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-109 | 300172644 | TORRE 109 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.804 | -13.2474 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 52594 | 20% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-110 | 300172645 | TORRE 110 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8008 | -13.2506 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 502 | 53089 | 20.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-111 | 300172646 | TORRE 111 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7976 | -13.2538 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 53591 | 20.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-112 | 300172647 | TORRE 112 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7944 | -13.257 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 54086 | 20.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-113 | 300172648 | TORRE 113 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7911 | -13.2603 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 54586 | 20.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-114 | 300172649 | TORRE 114 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.788 | -13.2635 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 55081 | 20.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-115 | 300172650 | TORRE 115 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7847 | -13.2667 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 55581 | 21.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-116 | 300172651 | TORRE 116 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7815 | -13.2699 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 496 | 56080 | 21.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-117 | 300172652 | TORRE 117 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7783 | -13.2731 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 56576 | 21.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-118 | 300172653 | TORRE 118 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7751 | -13.2764 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 57076 | 21.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-119 | 300172654 | TORRE 119 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7719 | -13.2795 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 57561 | 21.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-120 | 300172655 | TORRE 120 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7686 | -13.2828 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 439.853 | 58071 | 22.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-121 | 300172656 | TORRE 121 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNF60 | Bimetal | 0KV | -57.7658 | -13.2856 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 436.927 | 58510.85 | 22.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-122 | 300172657 | TORRE 122 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7618 | -13.2858 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 59690 | 22.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-123 | 300172658 | TORRE 123 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7572 | -13.2859 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 497 | 60189 | 22.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-124 | 300172659 | TORRE 124 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7526 | -13.2861 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 498 | 60686 | 23.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-125 | 300172660 | TORRE 125 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.748 | -13.2863 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 61184 | 23.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-126 | 300172661 | TORRE 126 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7434 | -13.2864 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 61679 | 23.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-127 | 300172662 | TORRE 127 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7388 | -13.2866 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 62179 | 23.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-128 | 300172663 | TORRE 128 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7342 | -13.2867 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 62678 | 23.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-129 | 300172664 | TORRE 129 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7296 | -13.2869 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 63178 | 24.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-130 | 300172665 | TORRE 130 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -57.725 | -13.2871 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 474.798 | 63673 | 24.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-131 | 300172666 | TORRE 131 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -57.7206 | -13.2872 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 459.202 | 64147.8 | 24.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-132 | 300172667 | TORRE 132 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7165 | -13.2882 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 64607 | 24.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-133 | 300172668 | TORRE 133 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7122 | -13.2892 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 509 | 65092 | 24.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-134 | 300172669 | TORRE 134 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7076 | -13.2902 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 65601 | 24.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-135 | 300172670 | TORRE 135 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7032 | -13.2912 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 506 | 66091 | 25.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-136 | 300172671 | TORRE 136 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6986 | -13.2922 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 482 | 66597 | 25.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-137 | 300172672 | TORRE 137 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6943 | -13.2932 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 515 | 67079 | 25.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-138 | 300172673 | TORRE 138 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6897 | -13.2943 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 67594 | 25.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-139 | 300172674 | TORRE 139 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6853 | -13.2953 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 507 | 68074 | 25.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-140 | 300172675 | TORRE 140 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6808 | -13.2963 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 391 | 68581 | 26.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-141 | 300172676 | TORRE 141 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6773 | -13.2971 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 488 | 68972 | 26.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-142 | 300172677 | TORRE 142 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6729 | -13.2981 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 443 | 69460.01 | 26.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-143 | 300172678 | TORRE 143 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6689 | -13.299 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 553 | 69903.01 | 26.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-144 | 300174311 | TORRE 144 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6639 | -13.3001 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 367 | 70456.01 | 26.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-145 | 300174312 | TORRE 145 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6606 | -13.3009 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 70823 | 26.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-146 | 300174313 | TORRE 146 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6561 | -13.3019 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 71328 | 27.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-147 | 300174314 | TORRE 147 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6517 | -13.3029 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 71813 | 27.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-148 | 300174315 | TORRE 148 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6473 | -13.3039 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487.2 | 72303 | 27.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-149 | 300174316 | TORRE 149 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -57.6429 | -13.3049 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 502.8 | 72790.2 | 27.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-150 | 300174317 | TORRE 150 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6384 | -13.3059 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 73293 | 27.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-151 | 300174318 | TORRE 151 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.634 | -13.3069 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505.122 | 73783 | 28.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-152 | 300174319 | TORRE 152 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6295 | -13.3079 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 474.878 | 74288.12 | 28.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-153 | 300174320 | TORRE 153 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6252 | -13.3089 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 74763 | 28.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-154 | 300174321 | TORRE 154 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6206 | -13.3099 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 75268 | 28.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-155 | 300174322 | TORRE 155 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6163 | -13.3109 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 491 | 75753 | 28.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-156 | 300174323 | TORRE 156 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6119 | -13.3119 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 76244 | 28.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-157 | 300174324 | TORRE 157 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6073 | -13.313 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 76749 | 29.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-158 | 300174325 | TORRE 158 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.603 | -13.314 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 514 | 77234 | 29.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-159 | 300174326 | TORRE 159 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5983 | -13.315 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 482 | 77748 | 29.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-160 | 300174327 | TORRE 160 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.594 | -13.316 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 481 | 78230 | 29.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-161 | 300174328 | TORRE 161 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5897 | -13.317 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 416.006 | 78711 | 29.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-162 | 300174329 | TORRE 162 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -57.5859 | -13.3178 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 384.99 | 79127.01 | 30.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-163 | 300174330 | TORRE 163 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5828 | -13.3195 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 79512 | 30.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-164 | 300174331 | TORRE 164 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5789 | -13.3217 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 459 | 80002 | 30.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-165 | 300174332 | TORRE 165 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5752 | -13.3237 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 435 | 80461 | 30.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-166 | 300174333 | TORRE 166 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5717 | -13.3257 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 498 | 80896 | 30.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-167 | 300174334 | TORRE 167 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5677 | -13.3279 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 475 | 81394 | 30.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-168 | 300174335 | TORRE 168 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5639 | -13.33 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 81869 | 31.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-169 | 300174336 | TORRE 169 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5599 | -13.3321 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 511 | 82354 | 31.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-170 | 300174337 | TORRE 170 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5558 | -13.3344 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 475 | 82865 | 31.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-171 | 300174338 | TORRE 171 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.552 | -13.3365 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 83340 | 31.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-172 | 300174339 | TORRE 172 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5479 | -13.3387 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 450 | 83845 | 31.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-173 | 300174340 | TORRE 173 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5443 | -13.3407 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 546 | 84295 | 32.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-174 | 300174341 | TORRE 174 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5399 | -13.3431 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 450.276 | 84841 | 32.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-175 | 300174342 | TORRE 175 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5363 | -13.3451 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 479.724 | 85291.28 | 32.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-176 | 300174343 | TORRE 176 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5324 | -13.3472 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 85771 | 32.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-177 | 300174344 | TORRE 177 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5284 | -13.3494 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 86271 | 32.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-178 | 300174345 | TORRE 178 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5245 | -13.3516 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 513 | 86751 | 32.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-179 | 300174346 | TORRE 179 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5204 | -13.3538 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 87264 | 33.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-180 | 300174347 | TORRE 180 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5165 | -13.356 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 87749 | 33.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-181 | 300174348 | TORRE 181 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5126 | -13.3581 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 88229 | 33.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-182 | 300174349 | TORRE 182 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5087 | -13.3602 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 493 | 88714 | 33.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-183 | 300174350 | TORRE 183 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5048 | -13.3624 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 460 | 89207 | 33.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-184 | 300174351 | TORRE 184 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5011 | -13.3645 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 458 | 89667 | 34.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-185 | 300174352 | TORRE 185 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4974 | -13.3665 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 460 | 90125 | 34.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-186 | 300174353 | TORRE 186 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4937 | -13.3685 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 90585 | 34.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-187 | 300174354 | TORRE 187 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4897 | -13.3707 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 467 | 91080 | 34.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-188 | 300174355 | TORRE 188 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4859 | -13.3728 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 511 | 91547 | 34.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-189 | 300174356 | TORRE 189 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4818 | -13.375 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 92058 | 35.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-190 | 300174357 | TORRE 190 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4779 | -13.3772 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 92538 | 35.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-191 | 300174358 | TORRE 191 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4739 | -13.3793 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504 | 93033 | 35.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-192 | 300174359 | TORRE 192 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4699 | -13.3816 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 93537 | 35.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-193 | 300174360 | TORRE 193 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4659 | -13.3838 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 94032 | 35.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-194 | 300174361 | TORRE 194 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4619 | -13.386 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 94532 | 35.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-195 | 300174362 | TORRE 195 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4578 | -13.3882 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 95031 | 36.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-196 | 300174363 | TORRE 196 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4538 | -13.3904 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 496 | 95531 | 36.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-197 | 300174364 | TORRE 197 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -57.4498 | -13.3926 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 439.085 | 96027 | 36.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-198 | 300174365 | TORRE 198 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNF60 | Bimetal | 0KV | -57.4463 | -13.3945 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 435.262 | 96466.09 | 36.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-199 | 300174366 | TORRE 199 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4425 | -13.3933 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 96901.35 | 36.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-200 | 300174367 | TORRE 200 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4381 | -13.3918 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504.305 | 97396.35 | 37.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-201 | 300174368 | TORRE 201 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4337 | -13.3904 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494.695 | 97900.66 | 37.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-202 | 300174369 | TORRE 202 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4294 | -13.389 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 98395.35 | 37.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-203 | 300174370 | TORRE 203 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4251 | -13.3876 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494 | 98880.35 | 37.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-204 | 300174371 | TORRE 204 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4208 | -13.3861 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 99374.35 | 37.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-205 | 300174372 | TORRE 205 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4166 | -13.3847 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 470 | 99859.35 | 37.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-206 | 300174373 | TORRE 206 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4125 | -13.3834 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 475 | 100329.35 | 38.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-207 | 300174374 | TORRE 207 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4083 | -13.382 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 100804.35 | 38.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-208 | 300174375 | TORRE 208 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4039 | -13.3805 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 101304.35 | 38.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-209 | 300174376 | TORRE 209 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3996 | -13.3791 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 101799.35 | 38.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-210 | 300174377 | TORRE 210 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3952 | -13.3777 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 102299.35 | 38.9% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-211 | 300174378 | TORRE 211 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3909 | -13.3762 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 102794.35 | 39.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-212 | 300174379 | TORRE 212 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3866 | -13.3748 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 103289.35 | 39.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-213 | 300174380 | TORRE 213 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3822 | -13.3734 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 103784.35 | 39.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-214 | 300174381 | TORRE 214 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3779 | -13.3719 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 104279.35 | 39.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-215 | 300174382 | TORRE 215 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3735 | -13.3705 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 400 | 104779.35 | 39.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-216 | 300174383 | TORRE 216 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.37 | -13.3693 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 445 | 105179.35 | 40% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-217 | 300174384 | TORRE 217 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -57.3661 | -13.3681 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 385.305 | 105624.35 | 40.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-218 | 300174385 | TORRE 218 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -57.3628 | -13.3669 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 419.695 | 106009.66 | 40.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-219 | 300174386 | TORRE 219 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.359 | -13.3662 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 423 | 106429.35 | 40.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-220 | 300174387 | TORRE 220 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3551 | -13.3654 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 383.52 | 106852.35 | 40.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-221 | 300174388 | TORRE 221 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3517 | -13.3647 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 423.47 | 107235.88 | 40.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-222 | 300174389 | TORRE 222 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3478 | -13.3639 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 230.01 | 107659.35 | 40.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-223 | 300174390 | TORRE 223 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3458 | -13.3635 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 417 | 107889.36 | 41.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-224 | 300174391 | TORRE 224 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.342 | -13.3627 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 108306.35 | 41.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-225 | 300174392 | TORRE 225 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3376 | -13.3618 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 108791.35 | 41.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-226 | 300174393 | TORRE 226 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.333 | -13.3609 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 449.404 | 109301.35 | 41.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-227 | 300174394 | TORRE 227 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -57.3289 | -13.36 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 405.24 | 109750.76 | 41.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-228 | 300174395 | TORRE 228 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3253 | -13.3608 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 460 | 110156 | 41.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-229 | 300174396 | TORRE 229 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3211 | -13.3618 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 110616 | 42.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-230 | 300174397 | TORRE 230 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3168 | -13.3627 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 111096 | 42.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-231 | 300174398 | TORRE 231 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3124 | -13.3637 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 470 | 111586 | 42.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-232 | 300174399 | TORRE 232 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3082 | -13.3646 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 112056 | 42.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-233 | 300174400 | TORRE 233 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3037 | -13.3656 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 112556 | 42.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-234 | 300174401 | TORRE 234 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2994 | -13.3666 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 113036 | 42.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-235 | 300174402 | TORRE 235 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2948 | -13.3676 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 113541 | 43.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-236 | 300174403 | TORRE 236 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2904 | -13.3686 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 114031 | 43.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-237 | 300174404 | TORRE 237 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.286 | -13.3696 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 114516 | 43.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-238 | 300174405 | TORRE 238 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2816 | -13.3706 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 115011 | 43.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-239 | 300174406 | TORRE 239 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2771 | -13.3715 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 115506 | 43.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-240 | 300174407 | TORRE 240 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2726 | -13.3725 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 116006 | 44.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-241 | 300174408 | TORRE 241 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -57.2682 | -13.3735 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 507 | 116496 | 44.3% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-242 | 300174409 | TORRE 242 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2636 | -13.3745 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 492.5 | 117003 | 44.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-243 | 300174410 | TORRE 243 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2592 | -13.3755 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504.5 | 117495.5 | 44.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-244 | 300174411 | TORRE 244 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2546 | -13.3765 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 118000 | 44.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-245 | 300174412 | TORRE 245 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2502 | -13.3775 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 352.831 | 118495 | 45.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-246 | 300174413 | TORRE 246 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -57.247 | -13.3782 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 582.17 | 118847.83 | 45.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-247 | 300174414 | TORRE 247 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -57.2418 | -13.3794 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 484 | 119430 | 45.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-248 | 300174415 | TORRE 248 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2374 | -13.3804 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 351.5 | 119914 | 45.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-249 | 300174416 | TORRE 249 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2342 | -13.3811 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 120265.5 | 45.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-250 | 300174417 | TORRE 250 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2311 | -13.3818 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 120617 | 45.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-251 | 300174418 | TORRE 251 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2266 | -13.3827 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 493 | 121112 | 46.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-252 | 300174419 | TORRE 252 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2222 | -13.3837 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 497 | 121605 | 46.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-253 | 300174420 | TORRE 253 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2177 | -13.3847 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 122102 | 46.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-254 | 300174421 | TORRE 254 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2132 | -13.3857 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 122602 | 46.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-255 | 300174422 | TORRE 255 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2087 | -13.3867 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 501 | 123097 | 46.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-256 | 300174423 | TORRE 256 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2042 | -13.3877 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 123598 | 47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-257 | 300174424 | TORRE 257 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1998 | -13.3887 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 124088 | 47.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-258 | 300174425 | TORRE 258 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1953 | -13.3897 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 124583 | 47.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-259 | 300174426 | TORRE 259 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.191 | -13.3906 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 125068 | 47.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-260 | 300174427 | TORRE 260 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1864 | -13.3917 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 491 | 125573 | 47.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-261 | 300174428 | TORRE 261 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.182 | -13.3926 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 460 | 126064 | 47.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-262 | 300174429 | TORRE 262 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1779 | -13.3936 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 463 | 126524 | 48.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-263 | 300174430 | TORRE 263 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1737 | -13.3945 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 126987 | 48.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-264 | 300174431 | TORRE 264 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1692 | -13.3955 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 470 | 127487 | 48.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-265 | 300174432 | TORRE 265 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.165 | -13.3964 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 463.696 | 127957 | 48.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-266 | 300174433 | TORRE 266 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1608 | -13.3973 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 420.304 | 128420.7 | 48.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-267 | 300174434 | TORRE 267 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.157 | -13.3982 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 370 | 128841 | 48.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-268 | 300174435 | TORRE 268 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1537 | -13.3989 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 419 | 129211 | 49.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-269 | 300174436 | TORRE 269 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1499 | -13.3998 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 129630 | 49.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-270 | 300174437 | TORRE 270 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1454 | -13.4008 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 496 | 130130 | 49.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-271 | 300174438 | TORRE 271 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1409 | -13.4017 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 475 | 130626 | 49.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-272 | 300174439 | TORRE 272 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1366 | -13.4027 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 131101 | 49.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-273 | 300174440 | TORRE 273 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1323 | -13.4036 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 476 | 131581 | 50.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-274 | 300174441 | TORRE 274 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.128 | -13.4046 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 364 | 132057 | 50.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-275 | 300174442 | TORRE 275 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1247 | -13.4053 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 497 | 132421 | 50.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-276 | 300174443 | TORRE 276 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1203 | -13.4063 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 435 | 132918 | 50.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-277 | 300174444 | TORRE 277 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1163 | -13.4072 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 472 | 133353 | 50.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-278 | 300174445 | TORRE 278 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1121 | -13.4081 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 133825 | 50.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-279 | 300174446 | TORRE 279 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1075 | -13.4091 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487 | 134335 | 51.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-280 | 300174447 | TORRE 280 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1031 | -13.4101 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 455 | 134822 | 51.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-281 | 300174448 | TORRE 281 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.099 | -13.411 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 448.496 | 135277 | 51.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-282 | 300174449 | TORRE 282 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNAT | Bimetal | 0KV | -57.095 | -13.4119 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 498.504 | 135725.5 | 51.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-283 | 300174450 | TORRE 283 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0905 | -13.4129 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 136224 | 51.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-284 | 300174451 | TORRE 284 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0861 | -13.4139 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 465 | 136714 | 51.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-285 | 300174452 | TORRE 285 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0819 | -13.4148 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 460 | 137179 | 52.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-286 | 300174453 | TORRE 286 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0777 | -13.4157 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 465 | 137639 | 52.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-287 | 300174454 | TORRE 287 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0735 | -13.4166 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 523 | 138104 | 52.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-288 | 300174455 | TORRE 288 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0688 | -13.4177 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 450 | 138627 | 52.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-289 | 300174456 | TORRE 289 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0648 | -13.4186 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 465 | 139077 | 52.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-290 | 300174457 | TORRE 290 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0606 | -13.4195 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 410 | 139542 | 53.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-291 | 300174458 | TORRE 291 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0569 | -13.4203 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 568 | 139952 | 53.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-292 | 300174459 | TORRE 292 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0518 | -13.4215 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 430 | 140520 | 53.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-293 | 300174460 | TORRE 293 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0479 | -13.4223 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 140950 | 53.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-294 | 300174461 | TORRE 294 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0435 | -13.4233 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 513 | 141435 | 53.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-295 | 300174462 | TORRE 295 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0389 | -13.4243 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 141948 | 53.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-296 | 300174463 | TORRE 296 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0345 | -13.4253 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 142433 | 54.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-297 | 300174464 | TORRE 297 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0299 | -13.4263 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487 | 142943 | 54.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-298 | 300174465 | TORRE 298 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -57.0255 | -13.4273 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 455 | 143430 | 54.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-299 | 300174466 | TORRE 299 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0214 | -13.4282 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 460 | 143885 | 54.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-300 | 300174467 | TORRE 300 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0173 | -13.4291 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 444 | 144345 | 54.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-301 | 300174468 | TORRE 301 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0133 | -13.43 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 445 | 144789 | 55.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-302 | 300174469 | TORRE 302 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0093 | -13.4308 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 145234 | 55.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-303 | 300174470 | TORRE 303 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.005 | -13.4318 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 442.483 | 145714 | 55.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-304 | 300174471 | TORRE 304 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -57.001 | -13.4327 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 431.124 | 146156.48 | 55.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-305 | 300174472 | TORRE 305 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -56.9974 | -13.4344 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 409.4 | 146587.6 | 55.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-306 | 300174473 | TORRE 306 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.994 | -13.4361 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 515 | 146997 | 55.9% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-307 | 300174474 | TORRE 307 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9898 | -13.4382 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 477 | 147512 | 56.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-308 | 300174475 | TORRE 308 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9858 | -13.4401 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504 | 147989 | 56.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-309 | 300174476 | TORRE 309 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9817 | -13.4421 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 148493 | 56.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-310 | 300174477 | TORRE 310 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9776 | -13.4441 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 148988 | 56.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-311 | 300174478 | TORRE 311 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9735 | -13.4461 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 149483 | 56.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-312 | 300174479 | TORRE 312 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9694 | -13.4482 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 149983 | 57.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-313 | 300174480 | TORRE 313 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9652 | -13.4502 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 497 | 150482 | 57.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-314 | 300174481 | TORRE 314 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9611 | -13.4522 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 150979 | 57.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-315 | 300174482 | TORRE 315 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.957 | -13.4542 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 438.988 | 151478 | 57.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-316 | 300174483 | TORRE 316 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNF60 | Bimetal | 0KV | -56.9534 | -13.456 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 475.012 | 151916.99 | 57.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-317 | 300174484 | TORRE 317 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9493 | -13.4545 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 493 | 152392 | 57.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-318 | 300174485 | TORRE 318 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.945 | -13.453 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 152885 | 58.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-319 | 300174486 | TORRE 319 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9406 | -13.4514 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 440 | 153390 | 58.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-320 | 300174487 | TORRE 320 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9368 | -13.45 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 438 | 153830 | 58.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-321 | 300174488 | TORRE 321 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.933 | -13.4486 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 488 | 154268 | 58.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-322 | 300174489 | TORRE 322 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9288 | -13.4471 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 314.645 | 154756 | 58.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-323 | 300174490 | TORRE 323 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -56.926 | -13.4461 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 350.355 | 155070.65 | 58.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-324 | 300174491 | TORRE 324 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.9228 | -13.4458 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 342.731 | 155421 | 59.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-325 | 300174492 | TORRE 325 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9197 | -13.4455 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 517.269 | 155763.73 | 59.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-326 | 300174493 | TORRE 326 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9149 | -13.445 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 463 | 156281 | 59.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-327 | 300174494 | TORRE 327 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9107 | -13.4446 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 488.552 | 156744 | 59.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-328 | 300174495 | TORRE 328 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9062 | -13.4441 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 481.11 | 157232.55 | 59.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-329 | 300174496 | TORRE 329 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -56.9017 | -13.4437 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 478.359 | 157713.66 | 59.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-330 | 300174497 | TORRE 330 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8973 | -13.4435 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 479.979 | 158192.02 | 60.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-331 | 300174498 | TORRE 331 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -56.8929 | -13.4433 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 515.04 | 158672 | 60.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-332 | 300174499 | TORRE 332 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -56.8882 | -13.4431 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 480.03 | 159187.04 | 60.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-333 | 300174500 | TORRE 333 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8837 | -13.443 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 462 | 159667.07 | 60.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-334 | 300174501 | TORRE 334 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8795 | -13.4428 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 481 | 160129 | 60.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-335 | 300174502 | TORRE 335 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.875 | -13.4426 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504 | 160610 | 61.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-336 | 300174503 | TORRE 336 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8704 | -13.4424 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 454 | 161114 | 61.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-337 | 300174504 | TORRE 337 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8662 | -13.4422 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 467 | 161568 | 61.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-338 | 300174505 | TORRE 338 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8619 | -13.442 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 456 | 162035 | 61.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-339 | 300174506 | TORRE 339 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.8577 | -13.4419 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 157.651 | 162491 | 61.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-340 | 300174507 | TORRE 340 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.8562 | -13.4418 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 300.349 | 162648.65 | 61.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-341 | 300174508 | TORRE 341 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.8534 | -13.4418 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 311 | 162949 | 61.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-342 | 300174509 | TORRE 342 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8506 | -13.4417 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494.688 | 163260 | 62.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-343 | 300174510 | TORRE 343 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -56.846 | -13.4417 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 395.181 | 163754.69 | 62.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-344 | 300174511 | TORRE 344 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -56.8423 | -13.442 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 425.131 | 164149.87 | 62.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-345 | 300174512 | TORRE 345 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8386 | -13.4431 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 465 | 164575 | 62.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-346 | 300174513 | TORRE 346 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8345 | -13.4443 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 447 | 165040 | 62.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-347 | 300174514 | TORRE 347 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8305 | -13.4454 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 535 | 165487 | 62.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-348 | 300174515 | TORRE 348 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8258 | -13.4468 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 410.48 | 166022 | 63.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-349 | 300174516 | TORRE 349 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8221 | -13.4479 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 411.52 | 166432.48 | 63.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-350 | 300174517 | TORRE 350 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8185 | -13.4489 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 535 | 166844 | 63.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-351 | 300174518 | TORRE 351 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8137 | -13.4503 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 360 | 167379 | 63.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-352 | 300174519 | TORRE 352 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8105 | -13.4512 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 514 | 167739 | 63.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-353 | 300174520 | TORRE 353 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.806 | -13.4525 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 484 | 168253 | 63.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-354 | 300174521 | TORRE 354 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8017 | -13.4537 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 455 | 168737 | 64.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-355 | 300174522 | TORRE 355 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7977 | -13.4549 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 540 | 169192 | 64.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-356 | 300174523 | TORRE 356 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7929 | -13.4563 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 438.222 | 169732 | 64.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-357 | 300174524 | TORRE 357 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -56.789 | -13.4574 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 403.778 | 170170.22 | 64.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-358 | 300174525 | TORRE 358 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7858 | -13.4593 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 445 | 170574 | 64.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-359 | 300174526 | TORRE 359 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7823 | -13.4614 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 440 | 171019 | 65.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-360 | 300174527 | TORRE 360 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7788 | -13.4634 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 555 | 171459 | 65.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-361 | 300174528 | TORRE 361 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7744 | -13.466 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 440 | 172014 | 65.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-362 | 300174529 | TORRE 362 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7709 | -13.4681 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 465 | 172454 | 65.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-363 | 300174530 | TORRE 363 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7673 | -13.4703 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 465 | 172919 | 65.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-364 | 300174531 | TORRE 364 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7636 | -13.4725 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 465 | 173384 | 65.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-365 | 300174532 | TORRE 365 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7599 | -13.4746 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 462 | 173849 | 66.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-366 | 300174533 | TORRE 366 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7563 | -13.4768 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 502 | 174311 | 66.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-367 | 300174534 | TORRE 367 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7523 | -13.4792 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 174813 | 66.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-368 | 300174535 | TORRE 368 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7484 | -13.4815 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 175308 | 66.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-369 | 300174536 | TORRE 369 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7444 | -13.4838 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 175808 | 66.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-370 | 300174537 | TORRE 370 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7405 | -13.4862 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 493.995 | 176307 | 67.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-371 | 300174538 | TORRE 371 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7366 | -13.4885 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 475.005 | 176801 | 67.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-372 | 300174539 | TORRE 372 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7328 | -13.4907 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 177276 | 67.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-373 | 300174540 | TORRE 373 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7289 | -13.493 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 496 | 177775 | 67.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-374 | 300174541 | TORRE 374 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.725 | -13.4954 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 501 | 178271 | 67.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-375 | 300174542 | TORRE 375 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.721 | -13.4977 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 178772 | 67.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-376 | 300174543 | TORRE 376 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7172 | -13.5 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 179252 | 68.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-377 | 300174544 | TORRE 377 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7132 | -13.5024 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 179762 | 68.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-378 | 300174545 | TORRE 378 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7094 | -13.5046 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 180247 | 68.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-379 | 300174546 | TORRE 379 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7054 | -13.507 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487 | 180752 | 68.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-380 | 300174547 | TORRE 380 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7015 | -13.5093 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 509 | 181239 | 68.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-381 | 300174548 | TORRE 381 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6975 | -13.5117 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 489.233 | 181748 | 69.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-382 | 300174549 | TORRE 382 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6936 | -13.514 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 497.767 | 182237.23 | 69.3% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-383 | 300174550 | TORRE 383 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6897 | -13.5163 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 182735 | 69.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-384 | 300174551 | TORRE 384 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6858 | -13.5186 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 489.996 | 183235 | 69.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-385 | 300174552 | TORRE 385 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -56.6819 | -13.5209 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 455.004 | 183725 | 69.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-386 | 300174553 | TORRE 386 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6785 | -13.5233 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 447.12 | 184180 | 70.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-387 | 300174554 | TORRE 387 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6751 | -13.5257 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 469.164 | 184627.12 | 70.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-388 | 300174555 | TORRE 388 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6716 | -13.5281 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 344.436 | 185096.28 | 70.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-389 | 300174556 | TORRE 389 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.669 | -13.53 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 594.28 | 185440.72 | 70.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-390 | 300174557 | TORRE 390 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6645 | -13.5331 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 385.759 | 186035 | 70.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-391 | 300174558 | TORRE 391 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.6616 | -13.5351 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 550.241 | 186420.76 | 70.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-392 | 300174559 | TORRE 392 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6575 | -13.538 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 406 | 186971 | 71.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-393 | 300174560 | TORRE 393 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6544 | -13.5401 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 415 | 187377 | 71.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-394 | 300174561 | TORRE 394 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6513 | -13.5423 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 482.18 | 187792 | 71.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-395 | 300174562 | TORRE 395 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6477 | -13.5448 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 453.322 | 188274.18 | 71.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-396 | 300174563 | TORRE 396 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6443 | -13.5472 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 508.619 | 188727.5 | 71.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-397 | 300174564 | TORRE 397 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.6404 | -13.5499 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 489.749 | 189236.12 | 71.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-398 | 300174565 | TORRE 398 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.6368 | -13.5525 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 502.19 | 189725.87 | 72.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-399 | 300174566 | TORRE 399 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.633 | -13.5551 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 452.94 | 190228.06 | 72.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-400 | 300174567 | TORRE 400 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6296 | -13.5575 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 190681 | 72.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-401 | 300174568 | TORRE 401 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6258 | -13.5601 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 479 | 191180 | 72.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-402 | 300174569 | TORRE 402 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6222 | -13.5626 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 455 | 191659 | 72.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-403 | 300174570 | TORRE 403 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6188 | -13.565 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 445 | 192114 | 73.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-404 | 300174571 | TORRE 404 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6155 | -13.5674 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 192559 | 73.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-405 | 300174572 | TORRE 405 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6118 | -13.5699 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 450 | 193049 | 73.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-406 | 300174573 | TORRE 406 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6084 | -13.5723 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 437.1 | 193499 | 73.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-407 | 300174574 | TORRE 407 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6051 | -13.5746 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 446.525 | 193936.1 | 73.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-408 | 300174575 | TORRE 408 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6017 | -13.577 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500.375 | 194382.63 | 73.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-409 | 300174576 | TORRE 409 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.598 | -13.5796 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 447 | 194883 | 74.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-410 | 300174577 | TORRE 410 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5946 | -13.5819 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 475 | 195330 | 74.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-411 | 300174578 | TORRE 411 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.591 | -13.5844 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 449.34 | 195805 | 74.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-412 | 300174579 | TORRE 412 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5877 | -13.5868 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 349.608 | 196254.34 | 74.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-413 | 300174580 | TORRE 413 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -56.585 | -13.5886 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 479.07 | 196603.95 | 74.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-414 | 300174581 | TORRE 414 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.581 | -13.5905 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 501 | 196312 | 74.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-415 | 300174582 | TORRE 415 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5769 | -13.5924 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 196813 | 74.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-416 | 300174583 | TORRE 416 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5728 | -13.5943 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 197303 | 75.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-417 | 300174584 | TORRE 417 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5688 | -13.5962 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 512 | 197783 | 75.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-418 | 300174585 | TORRE 418 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5645 | -13.5982 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 198295 | 75.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-419 | 300174586 | TORRE 419 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5605 | -13.6001 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 198775 | 75.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-420 | 300174587 | TORRE 420 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5562 | -13.602 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 199285 | 75.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-421 | 300174588 | TORRE 421 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5522 | -13.6039 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 465.915 | 199770 | 75.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-422 | 300174589 | TORRE 422 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5483 | -13.6057 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 530.085 | 200235.91 | 76.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-423 | 300174590 | TORRE 423 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5439 | -13.6078 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 429 | 200766 | 76.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-424 | 300174591 | TORRE 424 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5403 | -13.6094 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 568 | 201195 | 76.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-425 | 300174592 | TORRE 425 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5355 | -13.6117 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 430 | 201763 | 76.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-426 | 300174593 | TORRE 426 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5319 | -13.6133 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 465 | 202193 | 76.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-427 | 300174594 | TORRE 427 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5281 | -13.6151 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 515 | 202658 | 77.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-428 | 300174595 | TORRE 428 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5238 | -13.6171 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 203173 | 77.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-429 | 300174596 | TORRE 429 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5197 | -13.619 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 203653 | 77.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-430 | 300174597 | TORRE 430 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5156 | -13.6209 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 424.804 | 204153 | 77.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-431 | 300174598 | TORRE 431 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -56.512 | -13.6226 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 388.196 | 204577.8 | 77.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-432 | 300174599 | TORRE 432 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5084 | -13.6227 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 492 | 204966 | 77.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-433 | 300174600 | TORRE 433 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5039 | -13.6228 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 205458 | 78.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-434 | 300174601 | TORRE 434 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4993 | -13.623 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 205958 | 78.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-435 | 300174602 | TORRE 435 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4948 | -13.6231 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 425 | 206443 | 78.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-436 | 300174603 | TORRE 436 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4909 | -13.6233 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 574 | 206868 | 78.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-437 | 300174604 | TORRE 437 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.4856 | -13.6234 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 419 | 207442 | 78.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-438 | 300174605 | TORRE 438 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4817 | -13.6235 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 207861 | 79.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-439 | 300174606 | TORRE 439 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.477 | -13.6237 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 208371 | 79.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-440 | 300174607 | TORRE 440 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4725 | -13.6238 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 208856 | 79.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-441 | 300174608 | TORRE 441 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4678 | -13.624 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 454.41 | 209366 | 79.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-442 | 300174609 | TORRE 442 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -56.4636 | -13.6241 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 424.59 | 209820.41 | 79.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-443 | 300174610 | TORRE 443 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4601 | -13.6259 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 371.3 | 210245 | 79.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-444 | 300174611 | TORRE 444 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4571 | -13.6275 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 429.7 | 210616.3 | 80.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-445 | 300174612 | TORRE 445 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4536 | -13.6294 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 211046 | 80.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-446 | 300174613 | TORRE 446 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4497 | -13.6315 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 211531 | 80.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-447 | 300174614 | TORRE 447 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4457 | -13.6336 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 212021 | 80.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-448 | 300174615 | TORRE 448 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4416 | -13.6357 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 212521 | 80.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-449 | 300174616 | TORRE 449 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4376 | -13.6378 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 213011 | 81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-450 | 300174617 | TORRE 450 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4335 | -13.64 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 213516 | 81.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-451 | 300174618 | TORRE 451 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4296 | -13.6421 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 512 | 214001 | 81.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-452 | 300174619 | TORRE 452 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4254 | -13.6443 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 214513 | 81.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-453 | 300174620 | TORRE 453 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4215 | -13.6463 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 517 | 214993 | 81.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-454 | 300174621 | TORRE 454 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4173 | -13.6486 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 482 | 215510 | 81.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-455 | 300174622 | TORRE 455 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4134 | -13.6506 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 215992 | 82.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-456 | 300174623 | TORRE 456 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4093 | -13.6528 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 486 | 216492 | 82.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-457 | 300174624 | TORRE 457 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4054 | -13.6549 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 216978 | 82.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-458 | 300174625 | TORRE 458 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4013 | -13.657 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 387.191 | 217477 | 82.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-459 | 300174626 | TORRE 459 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNF60 | Bimetal | 0KV | -56.3982 | -13.6587 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 370.207 | 217864.19 | 82.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-460 | 300174627 | TORRE 460 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.3948 | -13.658 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 481.45 | 218234 | 82.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-461 | 300174628 | TORRE 461 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.3904 | -13.6572 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 313.553 | 218715.45 | 83.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-462 | 300174629 | TORRE 462 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3876 | -13.6567 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 530 | 219029 | 83.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-463 | 300174630 | TORRE 463 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3828 | -13.6558 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 333.436 | 219559 | 83.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-464 | 300174631 | TORRE 464 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNF60 | Bimetal | 0KV | -56.3797 | -13.6552 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 530.564 | 219892.44 | 83.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-465 | 300174632 | TORRE 465 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3752 | -13.6569 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 458 | 220423 | 83.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-466 | 300174633 | TORRE 466 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3712 | -13.6584 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 398.776 | 220881 | 83.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-467 | 300174634 | TORRE 467 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -56.3678 | -13.6597 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 410.224 | 221279.78 | 84.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-468 | 300174635 | TORRE 468 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3652 | -13.6624 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 535 | 221690 | 84.3% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-469 | 300174636 | TORRE 469 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3619 | -13.666 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 457.99 | 222225 | 84.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-470 | 300174637 | TORRE 470 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.3591 | -13.6691 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 526.01 | 222682.99 | 84.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-471 | 300174638 | TORRE 471 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNAT | Bimetal | 0KV | -56.3558 | -13.6726 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 461 | 223209 | 84.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-472 | 300174639 | TORRE 472 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.353 | -13.6757 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 509 | 223670 | 85.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-473 | 300174640 | TORRE 473 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3498 | -13.6791 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 224179 | 85.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-474 | 300174641 | TORRE 474 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3468 | -13.6824 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 512 | 224659 | 85.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-475 | 300174642 | TORRE 475 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3437 | -13.6858 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 225171 | 85.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-476 | 300174643 | TORRE 476 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3407 | -13.6891 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 225656 | 85.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-477 | 300174644 | TORRE 477 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3375 | -13.6925 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 226166 | 86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-478 | 300174645 | TORRE 478 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3345 | -13.6957 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 515 | 226646 | 86.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-479 | 300174646 | TORRE 479 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3314 | -13.6992 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 227161 | 86.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-480 | 300174647 | TORRE 480 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3284 | -13.7024 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 515 | 227641 | 86.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-481 | 300174648 | TORRE 481 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.3252 | -13.7058 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 462 | 228156 | 86.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-482 | 300174649 | TORRE 482 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3223 | -13.7089 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 400 | 228618 | 86.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-483 | 300174650 | TORRE 483 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3199 | -13.7116 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 450 | 229018 | 87.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-484 | 300174651 | TORRE 484 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3171 | -13.7147 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 446.52 | 229468 | 87.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-485 | 300174652 | TORRE 485 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3143 | -13.7176 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 323 | 229914.52 | 87.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-486 | 300174653 | TORRE 486 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3123 | -13.7198 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 323 | 230237.52 | 87.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-487 | 300174654 | TORRE 487 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3103 | -13.722 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 321.48 | 230560.52 | 87.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-488 | 300174655 | TORRE 488 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3083 | -13.7241 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 230882 | 87.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-489 | 300174656 | TORRE 489 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3051 | -13.7275 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 231387 | 87.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-490 | 300174657 | TORRE 490 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3021 | -13.7308 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 231872 | 88.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-491 | 300174658 | TORRE 491 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2991 | -13.7341 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 232367 | 88.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-492 | 300174659 | TORRE 492 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.296 | -13.7374 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 503 | 232862 | 88.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-493 | 300174660 | TORRE 493 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2928 | -13.7407 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 482 | 233365 | 88.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-494 | 300174661 | TORRE 494 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2899 | -13.744 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 445 | 233847 | 88.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-495 | 300174662 | TORRE 495 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2871 | -13.747 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 470 | 234292 | 89.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-496 | 300174663 | TORRE 496 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2842 | -13.7501 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 248.54 | 234762 | 89.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-497 | 300174664 | TORRE 497 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2826 | -13.7518 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 373.97 | 235010.54 | 89.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-498 | 300174665 | TORRE 498 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2803 | -13.7543 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 372.49 | 235384.51 | 89.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-499 | 300174666 | TORRE 499 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.278 | -13.7568 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 235757 | 89.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-500 | 300174667 | TORRE 500 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.275 | -13.76 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 236242 | 89.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-501 | 300174668 | TORRE 501 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2718 | -13.7634 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 470 | 236752 | 90.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-502 | 300174669 | TORRE 502 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2689 | -13.7666 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 529 | 237222 | 90.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-503 | 300174670 | TORRE 503 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2656 | -13.7701 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 465 | 237751 | 90.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-504 | 300174671 | TORRE 504 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2627 | -13.7732 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 520 | 238216 | 90.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-505 | 300174672 | TORRE 505 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2595 | -13.7767 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 475 | 238736 | 90.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-506 | 300174673 | TORRE 506 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2565 | -13.7799 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 521 | 239211 | 90.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-507 | 300174674 | TORRE 507 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2533 | -13.7834 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 329 | 239732 | 91.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-508 | 300174675 | TORRE 508 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2512 | -13.7856 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 420 | 240061 | 91.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-509 | 300174676 | TORRE 509 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2486 | -13.7884 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 470 | 240481 | 91.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-510 | 300174677 | TORRE 510 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2457 | -13.7915 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 240951 | 91.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-511 | 300174678 | TORRE 511 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2425 | -13.7949 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 391.17 | 241456 | 91.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-512 | 300174679 | TORRE 512 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -56.2401 | -13.7975 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 450.266 | 241847.17 | 91.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-513 | 300174680 | TORRE 513 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2362 | -13.799 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504.998 | 241289 | 91.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-514 | 300174681 | TORRE 514 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2319 | -13.8007 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494 | 241794 | 91.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-515 | 300174682 | TORRE 515 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2276 | -13.8023 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 242288 | 92.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-516 | 300174683 | TORRE 516 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2233 | -13.804 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487 | 242793 | 92.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-517 | 300174684 | TORRE 517 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2191 | -13.8056 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 243280 | 92.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-518 | 300174685 | TORRE 518 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2147 | -13.8072 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 486 | 243790 | 92.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-519 | 300174686 | TORRE 519 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2105 | -13.8088 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 244276 | 92.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-520 | 300174687 | TORRE 520 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2061 | -13.8105 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 489 | 244786 | 93.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-521 | 300174688 | TORRE 521 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2019 | -13.8121 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 507 | 245275 | 93.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-522 | 300174689 | TORRE 522 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1975 | -13.8138 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 491 | 245782 | 93.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-523 | 300174690 | TORRE 523 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1933 | -13.8154 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 508 | 246273 | 93.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-524 | 300174691 | TORRE 524 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1889 | -13.8171 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 489 | 246781 | 93.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-525 | 300174692 | TORRE 525 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1847 | -13.8187 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 247270 | 94.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-526 | 300174693 | TORRE 526 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1803 | -13.8204 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 497 | 247775 | 94.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-527 | 300174694 | TORRE 527 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1761 | -13.822 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 488 | 248272 | 94.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-528 | 300174695 | TORRE 528 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1718 | -13.8236 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 248760 | 94.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-529 | 300174696 | TORRE 529 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1675 | -13.8252 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 498 | 249260 | 94.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-530 | 300174697 | TORRE 530 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1632 | -13.8269 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487 | 249758 | 94.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-531 | 300174698 | TORRE 531 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.159 | -13.8285 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 420 | 250245 | 95.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-532 | 300174699 | TORRE 532 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.1554 | -13.8299 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 477.61 | 250665 | 95.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-533 | 300174700 | TORRE 533 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.1513 | -13.8314 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 520.39 | 251142.61 | 95.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-534 | 300174701 | TORRE 534 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -56.1468 | -13.8332 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 479 | 251663 | 95.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-535 | 300174702 | TORRE 535 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1427 | -13.8347 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 252142 | 95.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-536 | 300174703 | TORRE 536 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1383 | -13.8364 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494 | 252647 | 96.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-537 | 300174704 | TORRE 537 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1341 | -13.838 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 493 | 253141 | 96.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-538 | 300174705 | TORRE 538 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1298 | -13.8396 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 253634 | 96.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-539 | 300174706 | TORRE 539 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1256 | -13.8413 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 254129 | 96.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-540 | 300174707 | TORRE 540 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1213 | -13.8429 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 254629 | 96.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-541 | 300174708 | TORRE 541 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.117 | -13.8445 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 255119 | 97.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-542 | 300174709 | TORRE 542 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1127 | -13.8462 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 444.885 | 255624 | 97.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-543 | 300174710 | TORRE 543 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -56.1089 | -13.8476 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 465.115 | 256068.88 | 97.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-544 | 300174711 | TORRE 544 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1053 | -13.85 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 256534 | 97.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-545 | 300174712 | TORRE 545 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1014 | -13.8526 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 450 | 257044 | 97.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-546 | 300174713 | TORRE 546 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.0979 | -13.8548 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 445 | 257494 | 97.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-547 | 300174714 | TORRE 547 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.0945 | -13.8571 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 498.009 | 257939 | 98.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-548 | 300174715 | TORRE 548 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -56.0907 | -13.8596 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 475.05 | 258437.01 | 98.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-549 | 300174716 | TORRE 549 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.0866 | -13.8612 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 503.84 | 258912.06 | 98.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-550 | 300174717 | TORRE 550 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNF60 | Bimetal | 0KV | -56.0823 | -13.8629 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 135.82 | 259415.9 | 98.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-551 | 300174718 | TORRE 551 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNF60 | Bimetal | 0KV | -56.0811 | -13.8624 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 407.63 | 259551.72 | 98.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-552 | 300174719 | TORRE 552 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.0806 | -13.8588 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 446.222 | 259959.35 | 98.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-553 | 300174720 | TORRE 553 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.08 | -13.8548 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494.02 | 260066.29 | 98.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-554 | 300174721 | TORRE 554 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.0793 | -13.8504 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 451.69 | 260560.31 | 99.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-555 | 300174722 | TORRE 555 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.0787 | -13.8464 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 454.64 | 261012 | 99.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-556 | 300174723 | TORRE 556 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.0781 | -13.8423 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 189.36 | 261466.64 | 99.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-557 | 300174724 | TORRE 557 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.0778 | -13.8406 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504 | 261656 | 99.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-558 | 300174725 | TORRE 558 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.0772 | -13.8361 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 445 | 262160 | 99.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-559 | 300174726 | TORRE 559 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.0766 | -13.8321 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 276.759 | 262605 | 99.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV-560 | 300174727 | TORRE 560 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT1-FT101-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 1 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | BNF60 | Bimetal | 0KV | -56.0763 | -13.8296 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 90.96 | 262881.76 | 99.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-001 | 300178096 | TORRE 001 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNF60 | Bimetal | 0KV | -58.0679 | -12.8767 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 421.04 | 162.96 | 0.06197% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-002 | 300178097 | TORRE 002 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0662 | -12.8802 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 584 | 0.2221% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-003 | 300178098 | TORRE 003 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0643 | -12.8842 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494 | 1079 | 0.4103% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-004 | 300178099 | TORRE 004 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0623 | -12.8883 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500.503 | 1573 | 0.5982% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-005 | 300178100 | TORRE 005 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0604 | -12.8924 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 489.497 | 2073.5 | 0.7885% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-006 | 300178101 | TORRE 006 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0584 | -12.8964 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 502 | 2563 | 0.9746% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-007 | 300178102 | TORRE 007 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0565 | -12.9005 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 3065 | 1.166% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-008 | 300178103 | TORRE 008 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0546 | -12.9044 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 3550 | 1.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-009 | 300178104 | TORRE 009 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0526 | -12.9085 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 4045 | 1.538% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-010 | 300178105 | TORRE 010 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0506 | -12.9126 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 4544 | 1.728% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-011 | 300178106 | TORRE 011 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0487 | -12.9166 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 384.524 | 5039 | 1.916% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-012 | 300178107 | TORRE 012 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -58.0472 | -12.9197 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 340.476 | 5423.52 | 2.062% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-013 | 300178108 | TORRE 013 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0472 | -12.9228 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 440 | 5764 | 2.192% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-014 | 300178109 | TORRE 014 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0471 | -12.9268 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 449.599 | 6204 | 2.359% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-015 | 300178110 | TORRE 015 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0471 | -12.9309 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485.401 | 6653.6 | 2.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-016 | 300178111 | TORRE 016 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0471 | -12.9353 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 7139 | 2.715% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-017 | 300178112 | TORRE 017 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0471 | -12.9399 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 7649 | 2.909% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-018 | 300178113 | TORRE 018 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0471 | -12.9443 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 8134 | 3.093% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-019 | 300178114 | TORRE 019 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0471 | -12.9489 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 8644 | 3.287% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-020 | 300178115 | TORRE 020 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0471 | -12.9533 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 9129 | 3.471% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-021 | 300178116 | TORRE 021 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0471 | -12.9577 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 9619 | 3.658% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-022 | 300178117 | TORRE 022 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.047 | -12.9622 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 10119 | 3.848% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-023 | 300178118 | TORRE 023 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.047 | -12.9667 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 10614 | 4.036% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-024 | 300178119 | TORRE 024 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -58.047 | -12.9712 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 499 | 11114 | 4.226% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-025 | 300178120 | TORRE 025 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.047 | -12.9757 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 496 | 11613 | 4.416% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-026 | 300178121 | TORRE 026 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.047 | -12.9802 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 12109 | 4.605% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-027 | 300178122 | TORRE 027 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.047 | -12.9847 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487 | 12608 | 4.794% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-028 | 300178123 | TORRE 028 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.047 | -12.9891 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 475 | 13095 | 4.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-029 | 300178124 | TORRE 029 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0469 | -12.9934 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 13570 | 5.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-030 | 300178125 | TORRE 030 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0469 | -12.9979 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 492 | 14065 | 5.348% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-031 | 300178126 | TORRE 031 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0469 | -13.0023 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487 | 14557 | 5.536% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-032 | 300178127 | TORRE 032 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0469 | -13.0067 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 370.025 | 15044 | 5.721% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-033 | 300178128 | TORRE 033 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNF60 | Bimetal | 0KV | -58.0469 | -13.0101 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 243.975 | 15414.03 | 5.861% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-034 | 300178129 | TORRE 034 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0453 | -13.0116 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 472 | 15658 | 5.954% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-035 | 300178130 | TORRE 035 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0422 | -13.0146 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 408 | 16130 | 6.134% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-036 | 300178131 | TORRE 036 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0395 | -13.0172 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 513 | 16538 | 6.289% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-037 | 300178132 | TORRE 037 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0361 | -13.0204 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 17051 | 6.484% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-038 | 300178133 | TORRE 038 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0329 | -13.0235 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 17536 | 6.668% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-039 | 300178134 | TORRE 039 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0296 | -13.0267 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 18041 | 6.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-040 | 300178135 | TORRE 040 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0263 | -13.0297 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 18531 | 7.047% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-041 | 300178136 | TORRE 041 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.023 | -13.0329 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 491 | 19036 | 7.239% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-042 | 300178137 | TORRE 042 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0197 | -13.036 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504 | 19527 | 7.425% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-043 | 300178138 | TORRE 043 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0164 | -13.0392 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 492 | 20031 | 7.617% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-044 | 300178139 | TORRE 044 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0132 | -13.0423 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494 | 20523 | 7.804% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-045 | 300178140 | TORRE 045 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0099 | -13.0454 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494 | 21017 | 7.992% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-046 | 300178141 | TORRE 046 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0066 | -13.0486 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 470 | 21511 | 8.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-047 | 300178142 | TORRE 047 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0035 | -13.0515 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 471 | 21981 | 8.359% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-048 | 300178143 | TORRE 048 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -58.0004 | -13.0545 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 470 | 22452 | 8.538% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-049 | 300178144 | TORRE 049 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9973 | -13.0575 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 450 | 22922 | 8.716% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-050 | 300178145 | TORRE 050 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9943 | -13.0603 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 542 | 23372 | 8.888% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-051 | 300178146 | TORRE 051 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9908 | -13.0637 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 450 | 23914 | 9.094% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-052 | 300178147 | TORRE 052 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9878 | -13.0666 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 502 | 24364 | 9.265% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-053 | 300178148 | TORRE 053 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9845 | -13.0697 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 24866 | 9.456% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-054 | 300178149 | TORRE 054 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9812 | -13.0728 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 498 | 25361 | 9.644% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-055 | 300178150 | TORRE 055 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9779 | -13.076 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500.772 | 25859 | 9.833% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-056 | 300178151 | TORRE 056 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9746 | -13.0791 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480.858 | 26359.77 | 10.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-057 | 300178152 | TORRE 057 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9714 | -13.0822 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504.37 | 26840.63 | 10.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-058 | 300178153 | TORRE 058 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9681 | -13.0854 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 492 | 27345 | 10.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-059 | 300178154 | TORRE 059 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -57.9648 | -13.0885 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 496 | 27837 | 10.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-060 | 300178155 | TORRE 060 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9616 | -13.0916 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 502 | 28333 | 10.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-061 | 300178156 | TORRE 061 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9583 | -13.0948 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 28835 | 10.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-062 | 300178157 | TORRE 062 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.955 | -13.0979 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 29325 | 11.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-063 | 300178158 | TORRE 063 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9517 | -13.101 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 491 | 29824 | 11.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-064 | 300178159 | TORRE 064 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9485 | -13.1041 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 30315 | 11.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-065 | 300178160 | TORRE 065 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9452 | -13.1073 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487 | 30815 | 11.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-066 | 300178161 | TORRE 066 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.942 | -13.1103 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 31302 | 11.9% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-067 | 300178162 | TORRE 067 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9387 | -13.1135 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 31801 | 12.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-068 | 300178163 | TORRE 068 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9354 | -13.1166 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 32301 | 12.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-069 | 300178164 | TORRE 069 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9321 | -13.1198 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504 | 32796 | 12.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-070 | 300178165 | TORRE 070 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9288 | -13.1229 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 33300 | 12.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-071 | 300178166 | TORRE 071 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9255 | -13.1261 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 33795 | 12.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-072 | 300178167 | TORRE 072 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9222 | -13.1292 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 444.872 | 34294 | 13.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-073 | 300178168 | TORRE 073 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -57.9192 | -13.132 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 553.128 | 34738.87 | 13.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-074 | 300178169 | TORRE 074 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9157 | -13.1356 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 445 | 35292 | 13.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-075 | 300178170 | TORRE 075 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9128 | -13.1385 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 35737 | 13.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-076 | 300178171 | TORRE 076 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9096 | -13.1416 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 508 | 36227 | 13.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-077 | 300178172 | TORRE 077 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9064 | -13.1449 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487 | 36735 | 13.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-078 | 300178173 | TORRE 078 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.9032 | -13.1481 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 512 | 37222 | 14.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-079 | 300178174 | TORRE 079 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8999 | -13.1514 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 486 | 37734 | 14.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-080 | 300178175 | TORRE 080 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8968 | -13.1545 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 38220 | 14.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-081 | 300178176 | TORRE 081 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8936 | -13.1577 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 38720 | 14.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-082 | 300178177 | TORRE 082 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8904 | -13.1609 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504 | 39215 | 14.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-083 | 300178178 | TORRE 083 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8871 | -13.1642 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 491 | 39719 | 15.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-084 | 300178179 | TORRE 084 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8839 | -13.1674 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 40210 | 15.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-085 | 300178180 | TORRE 085 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8808 | -13.1705 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 496 | 40700 | 15.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-086 | 300178181 | TORRE 086 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8776 | -13.1737 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494.096 | 41196 | 15.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-087 | 300178182 | TORRE 087 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8744 | -13.1769 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504.904 | 41690.1 | 15.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-088 | 300178183 | TORRE 088 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8711 | -13.1802 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 486 | 42195 | 16.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-089 | 300178184 | TORRE 089 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.868 | -13.1833 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 479 | 42681 | 16.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-090 | 300178185 | TORRE 090 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8649 | -13.1864 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 496 | 43160 | 16.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-091 | 300178186 | TORRE 091 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8617 | -13.1896 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 43656 | 16.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-092 | 300178187 | TORRE 092 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8585 | -13.1929 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494 | 44156 | 16.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-093 | 300178188 | TORRE 093 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8553 | -13.1961 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 501 | 44650 | 16.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-094 | 300178189 | TORRE 094 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8521 | -13.1993 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 493 | 45151 | 17.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-095 | 300178190 | TORRE 095 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8489 | -13.2025 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 45644 | 17.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-096 | 300178191 | TORRE 096 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8456 | -13.2057 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 46149 | 17.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-097 | 300178192 | TORRE 097 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8425 | -13.2089 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 501 | 46629 | 17.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-098 | 300178193 | TORRE 098 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8393 | -13.2121 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 484 | 47130 | 17.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-099 | 300178194 | TORRE 099 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8362 | -13.2152 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 507 | 47614 | 18.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-100 | 300178195 | TORRE 100 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8329 | -13.2185 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 48121 | 18.3% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-101 | 300178196 | TORRE 101 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNAT | Bimetal | 0KV | -57.8297 | -13.2217 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 495 | 48611 | 18.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-102 | 300178197 | TORRE 102 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8265 | -13.2249 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 49106 | 18.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-103 | 300178198 | TORRE 103 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8233 | -13.2281 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 49605 | 18.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-104 | 300178199 | TORRE 104 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8201 | -13.2313 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 502 | 50100 | 19.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-105 | 300178200 | TORRE 105 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8169 | -13.2345 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 493 | 50602 | 19.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-106 | 300178201 | TORRE 106 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8137 | -13.2377 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 51095 | 19.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-107 | 300178202 | TORRE 107 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8105 | -13.2409 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 51595 | 19.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-108 | 300178203 | TORRE 108 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8073 | -13.2441 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504 | 52090 | 19.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-109 | 300178204 | TORRE 109 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.804 | -13.2474 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 52594 | 20% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-110 | 300178205 | TORRE 110 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.8008 | -13.2506 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 502 | 53089 | 20.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-111 | 300178206 | TORRE 111 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7976 | -13.2538 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 53591 | 20.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-112 | 300178207 | TORRE 112 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7944 | -13.257 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 54086 | 20.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-113 | 300178208 | TORRE 113 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7911 | -13.2603 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 54586 | 20.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-114 | 300178209 | TORRE 114 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.788 | -13.2635 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 55081 | 20.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-115 | 300178210 | TORRE 115 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7847 | -13.2667 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 55581 | 21.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-116 | 300178211 | TORRE 116 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7815 | -13.2699 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 496 | 56080 | 21.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-117 | 300178212 | TORRE 117 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7783 | -13.2731 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 56576 | 21.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-118 | 300178213 | TORRE 118 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7751 | -13.2764 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 57076 | 21.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-119 | 300178214 | TORRE 119 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7719 | -13.2795 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 57561 | 21.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-120 | 300178215 | TORRE 120 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7686 | -13.2828 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 439.853 | 58071 | 22.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-121 | 300178216 | TORRE 121 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNF60 | Bimetal | 0KV | -57.7658 | -13.2856 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 436.927 | 58510.85 | 22.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-122 | 300178217 | TORRE 122 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7618 | -13.2858 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 59690 | 22.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-123 | 300178218 | TORRE 123 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7572 | -13.2859 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 497 | 60189 | 22.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-124 | 300178219 | TORRE 124 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7526 | -13.2861 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 498 | 60686 | 23.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-125 | 300178220 | TORRE 125 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.748 | -13.2863 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 61184 | 23.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-126 | 300178221 | TORRE 126 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7434 | -13.2864 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 61679 | 23.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-127 | 300178222 | TORRE 127 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7388 | -13.2866 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 62179 | 23.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-128 | 300178223 | TORRE 128 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7342 | -13.2867 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 62678 | 23.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-129 | 300178224 | TORRE 129 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7296 | -13.2869 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 63178 | 24.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-130 | 300178225 | TORRE 130 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -57.725 | -13.2871 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 474.798 | 63673 | 24.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-131 | 300178226 | TORRE 131 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -57.7206 | -13.2872 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 459.202 | 64147.8 | 24.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-132 | 300178227 | TORRE 132 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7165 | -13.2882 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 64607 | 24.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-133 | 300178228 | TORRE 133 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7122 | -13.2892 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 509 | 65092 | 24.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-134 | 300178229 | TORRE 134 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7076 | -13.2902 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 65601 | 24.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-135 | 300178230 | TORRE 135 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.7032 | -13.2912 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 506 | 66091 | 25.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-136 | 300178231 | TORRE 136 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6986 | -13.2922 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 482 | 66597 | 25.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-137 | 300178232 | TORRE 137 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6943 | -13.2932 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 515 | 67079 | 25.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-138 | 300178233 | TORRE 138 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6897 | -13.2943 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 67594 | 25.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-139 | 300178234 | TORRE 139 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6853 | -13.2953 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 507 | 68074 | 25.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-140 | 300178235 | TORRE 140 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6808 | -13.2963 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 391 | 68581 | 26.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-141 | 300178236 | TORRE 141 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6773 | -13.2971 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 488 | 68972 | 26.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-142 | 300178237 | TORRE 142 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6729 | -13.2981 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 443 | 69460.01 | 26.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-143 | 300178238 | TORRE 143 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6689 | -13.299 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 553 | 69903.01 | 26.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-144 | 300178239 | TORRE 144 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6639 | -13.3001 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 367 | 70456.01 | 26.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-145 | 300178240 | TORRE 145 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6606 | -13.3009 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 70823 | 26.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-146 | 300178241 | TORRE 146 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6561 | -13.3019 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 71328 | 27.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-147 | 300178242 | TORRE 147 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6517 | -13.3029 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 71813 | 27.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-148 | 300178243 | TORRE 148 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6473 | -13.3039 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487.2 | 72303 | 27.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-149 | 300178244 | TORRE 149 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -57.6429 | -13.3049 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 502.8 | 72790.2 | 27.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-150 | 300178245 | TORRE 150 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6384 | -13.3059 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 73293 | 27.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-151 | 300178246 | TORRE 151 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.634 | -13.3069 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505.122 | 73783 | 28.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-152 | 300178247 | TORRE 152 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6295 | -13.3079 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 474.878 | 74288.12 | 28.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-153 | 300178248 | TORRE 153 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6252 | -13.3089 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 74763 | 28.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-154 | 300178249 | TORRE 154 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6206 | -13.3099 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 75268 | 28.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-155 | 300178250 | TORRE 155 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6163 | -13.3109 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 491 | 75753 | 28.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-156 | 300178251 | TORRE 156 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6119 | -13.3119 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 76244 | 28.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-157 | 300178252 | TORRE 157 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.6073 | -13.313 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 76749 | 29.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-158 | 300178253 | TORRE 158 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.603 | -13.314 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 514 | 77234 | 29.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-159 | 300178254 | TORRE 159 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5983 | -13.315 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 482 | 77748 | 29.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-160 | 300178255 | TORRE 160 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.594 | -13.316 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 481 | 78230 | 29.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-161 | 300178256 | TORRE 161 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5897 | -13.317 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 416.006 | 78711 | 29.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-162 | 300178257 | TORRE 162 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -57.5859 | -13.3178 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 384.99 | 79127.01 | 30.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-163 | 300178258 | TORRE 163 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5828 | -13.3195 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 79512 | 30.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-164 | 300178259 | TORRE 164 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5789 | -13.3217 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 459 | 80002 | 30.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-165 | 300178260 | TORRE 165 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5752 | -13.3237 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 435 | 80461 | 30.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-166 | 300178261 | TORRE 166 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5717 | -13.3257 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 498 | 80896 | 30.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-167 | 300178262 | TORRE 167 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5677 | -13.3279 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 475 | 81394 | 30.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-168 | 300178263 | TORRE 168 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5639 | -13.33 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 81869 | 31.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-169 | 300178264 | TORRE 169 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5599 | -13.3321 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 511 | 82354 | 31.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-170 | 300178265 | TORRE 170 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5558 | -13.3344 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 475 | 82865 | 31.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-171 | 300178266 | TORRE 171 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.552 | -13.3365 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 83340 | 31.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-172 | 300178267 | TORRE 172 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5479 | -13.3387 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 450 | 83845 | 31.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-173 | 300178268 | TORRE 173 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5443 | -13.3407 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 546 | 84295 | 32.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-174 | 300178269 | TORRE 174 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5399 | -13.3431 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 450.276 | 84841 | 32.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-175 | 300178270 | TORRE 175 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5363 | -13.3451 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 479.724 | 85291.28 | 32.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-176 | 300178271 | TORRE 176 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5324 | -13.3472 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 85771 | 32.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-177 | 300178272 | TORRE 177 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5284 | -13.3494 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 86271 | 32.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-178 | 300178273 | TORRE 178 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5245 | -13.3516 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 513 | 86751 | 32.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-179 | 300178274 | TORRE 179 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5204 | -13.3538 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 87264 | 33.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-180 | 300178275 | TORRE 180 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5165 | -13.356 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 87749 | 33.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-181 | 300178276 | TORRE 181 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5126 | -13.3581 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 88229 | 33.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-182 | 300178277 | TORRE 182 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5087 | -13.3602 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 493 | 88714 | 33.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-183 | 300178278 | TORRE 183 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5048 | -13.3624 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 460 | 89207 | 33.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-184 | 300178279 | TORRE 184 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.5011 | -13.3645 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 458 | 89667 | 34.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-185 | 300178280 | TORRE 185 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4974 | -13.3665 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 460 | 90125 | 34.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-186 | 300178281 | TORRE 186 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4937 | -13.3685 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 90585 | 34.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-187 | 300178282 | TORRE 187 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4897 | -13.3707 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 467 | 91080 | 34.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-188 | 300178283 | TORRE 188 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4859 | -13.3728 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 511 | 91547 | 34.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-189 | 300178284 | TORRE 189 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4818 | -13.375 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 92058 | 35.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-190 | 300178285 | TORRE 190 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4779 | -13.3772 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 92538 | 35.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-191 | 300178286 | TORRE 191 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4739 | -13.3793 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504 | 93033 | 35.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-192 | 300178287 | TORRE 192 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4699 | -13.3816 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 93537 | 35.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-193 | 300178288 | TORRE 193 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4659 | -13.3838 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 94032 | 35.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-194 | 300178289 | TORRE 194 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4619 | -13.386 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 94532 | 35.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-195 | 300178290 | TORRE 195 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4578 | -13.3882 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 95031 | 36.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-196 | 300178291 | TORRE 196 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4538 | -13.3904 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 496 | 95531 | 36.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-197 | 300178292 | TORRE 197 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -57.4498 | -13.3926 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 439.085 | 96027 | 36.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-198 | 300178293 | TORRE 198 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNF60 | Bimetal | 0KV | -57.4463 | -13.3945 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 435.262 | 96466.09 | 36.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-199 | 300178294 | TORRE 199 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4425 | -13.3933 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 96901.35 | 36.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-200 | 300178295 | TORRE 200 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4381 | -13.3918 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504.305 | 97396.35 | 37.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-201 | 300178296 | TORRE 201 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4337 | -13.3904 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494.695 | 97900.66 | 37.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-202 | 300178297 | TORRE 202 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4294 | -13.389 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 98395.35 | 37.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-203 | 300178298 | TORRE 203 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4251 | -13.3876 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494 | 98880.35 | 37.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-204 | 300178299 | TORRE 204 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4208 | -13.3861 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 99374.35 | 37.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-205 | 300178300 | TORRE 205 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4166 | -13.3847 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 470 | 99859.35 | 37.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-206 | 300178301 | TORRE 206 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4125 | -13.3834 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 475 | 100329.35 | 38.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-207 | 300178302 | TORRE 207 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4083 | -13.382 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 100804.35 | 38.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-208 | 300178303 | TORRE 208 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.4039 | -13.3805 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 101304.35 | 38.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-209 | 300178304 | TORRE 209 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3996 | -13.3791 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 101799.35 | 38.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-210 | 300178305 | TORRE 210 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3952 | -13.3777 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 102299.35 | 38.9% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-211 | 300178306 | TORRE 211 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3909 | -13.3762 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 102794.35 | 39.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-212 | 300178307 | TORRE 212 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3866 | -13.3748 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 103289.35 | 39.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-213 | 300178308 | TORRE 213 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3822 | -13.3734 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 103784.35 | 39.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-214 | 300178309 | TORRE 214 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3779 | -13.3719 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 104279.35 | 39.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-215 | 300178310 | TORRE 215 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3735 | -13.3705 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 400 | 104779.35 | 39.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-216 | 300178311 | TORRE 216 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.37 | -13.3693 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 445 | 105179.35 | 40% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-217 | 300178312 | TORRE 217 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -57.3661 | -13.3681 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 385.305 | 105624.35 | 40.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-218 | 300178313 | TORRE 218 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -57.3628 | -13.3669 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 419.695 | 106009.66 | 40.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-219 | 300178314 | TORRE 219 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.359 | -13.3662 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 423 | 106429.35 | 40.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-220 | 300178315 | TORRE 220 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3551 | -13.3654 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 383.52 | 106852.35 | 40.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-221 | 300178316 | TORRE 221 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3517 | -13.3647 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 423.47 | 107235.88 | 40.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-222 | 300178317 | TORRE 222 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3478 | -13.3639 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 230.01 | 107659.35 | 40.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-223 | 300178318 | TORRE 223 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3458 | -13.3635 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 417 | 107889.36 | 41.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-224 | 300178319 | TORRE 224 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.342 | -13.3627 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 108306.35 | 41.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-225 | 300178320 | TORRE 225 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3376 | -13.3618 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 108791.35 | 41.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-226 | 300178321 | TORRE 226 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.333 | -13.3609 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 449.404 | 109301.35 | 41.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-227 | 300178322 | TORRE 227 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -57.3289 | -13.36 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 405.24 | 109750.76 | 41.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-228 | 300178323 | TORRE 228 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3253 | -13.3608 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 460 | 110156 | 41.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-229 | 300178324 | TORRE 229 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3211 | -13.3618 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 110616 | 42.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-230 | 300178325 | TORRE 230 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3168 | -13.3627 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 111096 | 42.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-231 | 300178326 | TORRE 231 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3124 | -13.3637 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 470 | 111586 | 42.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-232 | 300178327 | TORRE 232 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3082 | -13.3646 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 112056 | 42.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-233 | 300178328 | TORRE 233 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.3037 | -13.3656 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 112556 | 42.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-234 | 300178329 | TORRE 234 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2994 | -13.3666 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 113036 | 42.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-235 | 300178330 | TORRE 235 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2948 | -13.3676 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 113541 | 43.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-236 | 300178331 | TORRE 236 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2904 | -13.3686 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 114031 | 43.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-237 | 300178332 | TORRE 237 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.286 | -13.3696 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 114516 | 43.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-238 | 300178333 | TORRE 238 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2816 | -13.3706 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 115011 | 43.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-239 | 300178334 | TORRE 239 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2771 | -13.3715 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 115506 | 43.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-240 | 300178335 | TORRE 240 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2726 | -13.3725 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 116006 | 44.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-241 | 300178336 | TORRE 241 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -57.2682 | -13.3735 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 507 | 116496 | 44.3% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-242 | 300178337 | TORRE 242 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2636 | -13.3745 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 492.5 | 117003 | 44.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-243 | 300178338 | TORRE 243 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2592 | -13.3755 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504.5 | 117495.5 | 44.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-244 | 300178339 | TORRE 244 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2546 | -13.3765 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 118000 | 44.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-245 | 300178340 | TORRE 245 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2502 | -13.3775 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 352.831 | 118495 | 45.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-246 | 300178341 | TORRE 246 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -57.247 | -13.3782 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 582.17 | 118847.83 | 45.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-247 | 300178342 | TORRE 247 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -57.2418 | -13.3794 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 484 | 119430 | 45.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-248 | 300178343 | TORRE 248 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2374 | -13.3804 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 351.5 | 119914 | 45.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-249 | 300178344 | TORRE 249 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2342 | -13.3811 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 120265.5 | 45.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-250 | 300178345 | TORRE 250 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2311 | -13.3818 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 120617 | 45.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-251 | 300178346 | TORRE 251 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2266 | -13.3827 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 493 | 121112 | 46.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-252 | 300178347 | TORRE 252 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2222 | -13.3837 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 497 | 121605 | 46.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-253 | 300178348 | TORRE 253 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2177 | -13.3847 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 122102 | 46.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-254 | 300178349 | TORRE 254 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2132 | -13.3857 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 122602 | 46.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-255 | 300178350 | TORRE 255 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2087 | -13.3867 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 501 | 123097 | 46.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-256 | 300178351 | TORRE 256 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.2042 | -13.3877 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 123598 | 47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-257 | 300178352 | TORRE 257 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1998 | -13.3887 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 124088 | 47.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-258 | 300178353 | TORRE 258 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1953 | -13.3897 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 124583 | 47.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-259 | 300178354 | TORRE 259 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.191 | -13.3906 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 125068 | 47.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-260 | 300178355 | TORRE 260 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1864 | -13.3917 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 491 | 125573 | 47.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-261 | 300178356 | TORRE 261 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.182 | -13.3926 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 460 | 126064 | 47.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-262 | 300178357 | TORRE 262 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1779 | -13.3936 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 463 | 126524 | 48.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-263 | 300178358 | TORRE 263 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1737 | -13.3945 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 126987 | 48.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-264 | 300178359 | TORRE 264 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1692 | -13.3955 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 470 | 127487 | 48.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-265 | 300178360 | TORRE 265 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.165 | -13.3964 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 463.696 | 127957 | 48.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-266 | 300178361 | TORRE 266 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1608 | -13.3973 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 420.304 | 128420.7 | 48.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-267 | 300178362 | TORRE 267 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.157 | -13.3982 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 370 | 128841 | 48.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-268 | 300178363 | TORRE 268 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1537 | -13.3989 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 419 | 129211 | 49.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-269 | 300178364 | TORRE 269 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1499 | -13.3998 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 129630 | 49.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-270 | 300178365 | TORRE 270 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1454 | -13.4008 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 496 | 130130 | 49.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-271 | 300178366 | TORRE 271 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1409 | -13.4017 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 475 | 130626 | 49.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-272 | 300178367 | TORRE 272 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1366 | -13.4027 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 131101 | 49.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-273 | 300178368 | TORRE 273 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1323 | -13.4036 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 476 | 131581 | 50.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-274 | 300178369 | TORRE 274 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.128 | -13.4046 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 364 | 132057 | 50.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-275 | 300178370 | TORRE 275 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1247 | -13.4053 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 497 | 132421 | 50.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-276 | 300178371 | TORRE 276 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1203 | -13.4063 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 435 | 132918 | 50.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-277 | 300178372 | TORRE 277 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1163 | -13.4072 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 472 | 133353 | 50.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-278 | 300178373 | TORRE 278 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1121 | -13.4081 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 133825 | 50.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-279 | 300178374 | TORRE 279 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1075 | -13.4091 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487 | 134335 | 51.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-280 | 300178375 | TORRE 280 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.1031 | -13.4101 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 455 | 134822 | 51.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-281 | 300178376 | TORRE 281 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.099 | -13.411 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 448.496 | 135277 | 51.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-282 | 300178377 | TORRE 282 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNAT | Bimetal | 0KV | -57.095 | -13.4119 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 498.504 | 135725.5 | 51.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-283 | 300178378 | TORRE 283 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0905 | -13.4129 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 136224 | 51.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-284 | 300178379 | TORRE 284 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0861 | -13.4139 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 465 | 136714 | 51.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-285 | 300178380 | TORRE 285 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0819 | -13.4148 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 460 | 137179 | 52.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-286 | 300178381 | TORRE 286 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0777 | -13.4157 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 465 | 137639 | 52.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-287 | 300178382 | TORRE 287 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0735 | -13.4166 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 523 | 138104 | 52.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-288 | 300178383 | TORRE 288 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0688 | -13.4177 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 450 | 138627 | 52.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-289 | 300178384 | TORRE 289 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0648 | -13.4186 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 465 | 139077 | 52.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-290 | 300178385 | TORRE 290 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0606 | -13.4195 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 410 | 139542 | 53.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-291 | 300178386 | TORRE 291 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0569 | -13.4203 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 568 | 139952 | 53.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-292 | 300178387 | TORRE 292 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0518 | -13.4215 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 430 | 140520 | 53.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-293 | 300178388 | TORRE 293 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0479 | -13.4223 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 140950 | 53.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-294 | 300178389 | TORRE 294 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0435 | -13.4233 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 513 | 141435 | 53.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-295 | 300178390 | TORRE 295 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0389 | -13.4243 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 141948 | 53.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-296 | 300178391 | TORRE 296 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0345 | -13.4253 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 142433 | 54.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-297 | 300178392 | TORRE 297 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0299 | -13.4263 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487 | 142943 | 54.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-298 | 300178393 | TORRE 298 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -57.0255 | -13.4273 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 455 | 143430 | 54.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-299 | 300178394 | TORRE 299 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0214 | -13.4282 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 460 | 143885 | 54.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-300 | 300178395 | TORRE 300 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0173 | -13.4291 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 444 | 144345 | 54.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-301 | 300178396 | TORRE 301 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0133 | -13.43 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 445 | 144789 | 55.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-302 | 300178397 | TORRE 302 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.0093 | -13.4308 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 145234 | 55.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-303 | 300178398 | TORRE 303 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -57.005 | -13.4318 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 442.483 | 145714 | 55.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-304 | 300178399 | TORRE 304 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -57.001 | -13.4327 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 431.124 | 146156.48 | 55.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-305 | 300178400 | TORRE 305 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -56.9974 | -13.4344 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 409.4 | 146587.6 | 55.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-306 | 300178401 | TORRE 306 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.994 | -13.4361 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 515 | 146997 | 55.9% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-307 | 300178402 | TORRE 307 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9898 | -13.4382 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 477 | 147512 | 56.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-308 | 300178403 | TORRE 308 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9858 | -13.4401 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504 | 147989 | 56.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-309 | 300178404 | TORRE 309 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9817 | -13.4421 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 148493 | 56.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-310 | 300178405 | TORRE 310 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9776 | -13.4441 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 148988 | 56.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-311 | 300178406 | TORRE 311 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9735 | -13.4461 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 149483 | 56.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-312 | 300178407 | TORRE 312 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9694 | -13.4482 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 149983 | 57.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-313 | 300178408 | TORRE 313 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9652 | -13.4502 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 497 | 150482 | 57.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-314 | 300178409 | TORRE 314 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9611 | -13.4522 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 150979 | 57.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-315 | 300178410 | TORRE 315 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.957 | -13.4542 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 438.988 | 151478 | 57.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-316 | 300178411 | TORRE 316 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNF60 | Bimetal | 0KV | -56.9534 | -13.456 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 475.012 | 151916.99 | 57.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-317 | 300178412 | TORRE 317 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9493 | -13.4545 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 493 | 152392 | 57.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-318 | 300178413 | TORRE 318 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.945 | -13.453 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 152885 | 58.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-319 | 300178414 | TORRE 319 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9406 | -13.4514 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 440 | 153390 | 58.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-320 | 300178415 | TORRE 320 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9368 | -13.45 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 438 | 153830 | 58.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-321 | 300178416 | TORRE 321 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.933 | -13.4486 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 488 | 154268 | 58.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-322 | 300178417 | TORRE 322 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9288 | -13.4471 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 314.645 | 154756 | 58.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-323 | 300178418 | TORRE 323 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -56.926 | -13.4461 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 350.355 | 155070.65 | 58.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-324 | 300178419 | TORRE 324 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.9228 | -13.4458 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 342.731 | 155421 | 59.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-325 | 300178420 | TORRE 325 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9197 | -13.4455 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 517.269 | 155763.73 | 59.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-326 | 300178421 | TORRE 326 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9149 | -13.445 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 463 | 156281 | 59.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-327 | 300178422 | TORRE 327 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9107 | -13.4446 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 488.552 | 156744 | 59.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-328 | 300178423 | TORRE 328 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.9062 | -13.4441 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 481.11 | 157232.55 | 59.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-329 | 300178424 | TORRE 329 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -56.9017 | -13.4437 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 478.359 | 157713.66 | 59.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-330 | 300178425 | TORRE 330 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8973 | -13.4435 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 479.979 | 158192.02 | 60.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-331 | 300178426 | TORRE 331 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -56.8929 | -13.4433 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 515.04 | 158672 | 60.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-332 | 300178427 | TORRE 332 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -56.8882 | -13.4431 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 480.03 | 159187.04 | 60.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-333 | 300178428 | TORRE 333 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8837 | -13.443 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 462 | 159667.07 | 60.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-334 | 300178429 | TORRE 334 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8795 | -13.4428 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 481 | 160129 | 60.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-335 | 300178430 | TORRE 335 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.875 | -13.4426 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504 | 160610 | 61.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-336 | 300178431 | TORRE 336 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8704 | -13.4424 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 454 | 161114 | 61.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-337 | 300178432 | TORRE 337 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8662 | -13.4422 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 467 | 161568 | 61.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-338 | 300178433 | TORRE 338 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8619 | -13.442 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 456 | 162035 | 61.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-339 | 300178434 | TORRE 339 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.8577 | -13.4419 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 157.651 | 162491 | 61.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-340 | 300178435 | TORRE 340 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.8562 | -13.4418 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 300.349 | 162648.65 | 61.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-341 | 300178436 | TORRE 341 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.8534 | -13.4418 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 311 | 162949 | 61.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-342 | 300178437 | TORRE 342 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8506 | -13.4417 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494.688 | 163260 | 62.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-343 | 300178438 | TORRE 343 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -56.846 | -13.4417 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 395.181 | 163754.69 | 62.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-344 | 300178439 | TORRE 344 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -56.8423 | -13.442 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 425.131 | 164149.87 | 62.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-345 | 300178440 | TORRE 345 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8386 | -13.4431 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 465 | 164575 | 62.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-346 | 300178441 | TORRE 346 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8345 | -13.4443 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 447 | 165040 | 62.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-347 | 300178442 | TORRE 347 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8305 | -13.4454 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 535 | 165487 | 62.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-348 | 300178443 | TORRE 348 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8258 | -13.4468 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 410.48 | 166022 | 63.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-349 | 300178444 | TORRE 349 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8221 | -13.4479 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 411.52 | 166432.48 | 63.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-350 | 300178445 | TORRE 350 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8185 | -13.4489 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 535 | 166844 | 63.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-351 | 300178446 | TORRE 351 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8137 | -13.4503 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 360 | 167379 | 63.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-352 | 300178447 | TORRE 352 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8105 | -13.4512 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 514 | 167739 | 63.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-353 | 300178448 | TORRE 353 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.806 | -13.4525 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 484 | 168253 | 63.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-354 | 300178449 | TORRE 354 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.8017 | -13.4537 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 455 | 168737 | 64.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-355 | 300178450 | TORRE 355 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7977 | -13.4549 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 540 | 169192 | 64.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-356 | 300178451 | TORRE 356 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7929 | -13.4563 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 438.222 | 169732 | 64.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-357 | 300178452 | TORRE 357 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -56.789 | -13.4574 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 403.778 | 170170.22 | 64.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-358 | 300178453 | TORRE 358 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7858 | -13.4593 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 445 | 170574 | 64.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-359 | 300178454 | TORRE 359 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7823 | -13.4614 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 440 | 171019 | 65.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-360 | 300178455 | TORRE 360 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7788 | -13.4634 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 555 | 171459 | 65.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-361 | 300178456 | TORRE 361 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7744 | -13.466 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 440 | 172014 | 65.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-362 | 300178457 | TORRE 362 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7709 | -13.4681 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 465 | 172454 | 65.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-363 | 300178458 | TORRE 363 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7673 | -13.4703 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 465 | 172919 | 65.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-364 | 300178459 | TORRE 364 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7636 | -13.4725 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 465 | 173384 | 65.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-365 | 300178460 | TORRE 365 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7599 | -13.4746 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 462 | 173849 | 66.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-366 | 300178461 | TORRE 366 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7563 | -13.4768 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 502 | 174311 | 66.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-367 | 300178462 | TORRE 367 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7523 | -13.4792 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 174813 | 66.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-368 | 300178463 | TORRE 368 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7484 | -13.4815 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 175308 | 66.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-369 | 300178464 | TORRE 369 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7444 | -13.4838 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 175808 | 66.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-370 | 300178465 | TORRE 370 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7405 | -13.4862 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 493.995 | 176307 | 67.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-371 | 300178466 | TORRE 371 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7366 | -13.4885 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 475.005 | 176801 | 67.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-372 | 300178467 | TORRE 372 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7328 | -13.4907 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 177276 | 67.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-373 | 300178468 | TORRE 373 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7289 | -13.493 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 496 | 177775 | 67.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-374 | 300178469 | TORRE 374 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.725 | -13.4954 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 501 | 178271 | 67.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-375 | 300178470 | TORRE 375 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.721 | -13.4977 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 178772 | 67.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-376 | 300178471 | TORRE 376 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7172 | -13.5 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 179252 | 68.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-377 | 300178472 | TORRE 377 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7132 | -13.5024 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 179762 | 68.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-378 | 300178473 | TORRE 378 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7094 | -13.5046 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 180247 | 68.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-379 | 300178474 | TORRE 379 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7054 | -13.507 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487 | 180752 | 68.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-380 | 300178475 | TORRE 380 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.7015 | -13.5093 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 509 | 181239 | 68.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-381 | 300178476 | TORRE 381 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6975 | -13.5117 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 489.233 | 181748 | 69.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-382 | 300178477 | TORRE 382 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6936 | -13.514 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 497.767 | 182237.23 | 69.3% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-383 | 300178478 | TORRE 383 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6897 | -13.5163 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 182735 | 69.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-384 | 300178479 | TORRE 384 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6858 | -13.5186 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 489.996 | 183235 | 69.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-385 | 300178480 | TORRE 385 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -56.6819 | -13.5209 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 455.004 | 183725 | 69.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-386 | 300178481 | TORRE 386 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6785 | -13.5233 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 447.12 | 184180 | 70.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-387 | 300178482 | TORRE 387 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6751 | -13.5257 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 469.164 | 184627.12 | 70.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-388 | 300178483 | TORRE 388 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6716 | -13.5281 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 344.436 | 185096.28 | 70.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-389 | 300178484 | TORRE 389 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.669 | -13.53 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 594.28 | 185440.72 | 70.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-390 | 300178485 | TORRE 390 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6645 | -13.5331 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 385.759 | 186035 | 70.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-391 | 300178486 | TORRE 391 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.6616 | -13.5351 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 550.241 | 186420.76 | 70.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-392 | 300178487 | TORRE 392 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6575 | -13.538 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 406 | 186971 | 71.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-393 | 300178488 | TORRE 393 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6544 | -13.5401 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 415 | 187377 | 71.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-394 | 300178489 | TORRE 394 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6513 | -13.5423 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 482.18 | 187792 | 71.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-395 | 300178490 | TORRE 395 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6477 | -13.5448 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 453.322 | 188274.18 | 71.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-396 | 300178491 | TORRE 396 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6443 | -13.5472 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 508.619 | 188727.5 | 71.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-397 | 300178492 | TORRE 397 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.6404 | -13.5499 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 489.749 | 189236.12 | 71.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-398 | 300178493 | TORRE 398 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.6368 | -13.5525 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 502.19 | 189725.87 | 72.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-399 | 300178494 | TORRE 399 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.633 | -13.5551 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 452.94 | 190228.06 | 72.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-400 | 300178495 | TORRE 400 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6296 | -13.5575 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 190681 | 72.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-401 | 300178496 | TORRE 401 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6258 | -13.5601 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 479 | 191180 | 72.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-402 | 300178497 | TORRE 402 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6222 | -13.5626 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 455 | 191659 | 72.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-403 | 300178498 | TORRE 403 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6188 | -13.565 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 445 | 192114 | 73.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-404 | 300178499 | TORRE 404 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6155 | -13.5674 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 192559 | 73.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-405 | 300178500 | TORRE 405 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6118 | -13.5699 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 450 | 193049 | 73.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-406 | 300178501 | TORRE 406 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6084 | -13.5723 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 437.1 | 193499 | 73.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-407 | 300178502 | TORRE 407 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6051 | -13.5746 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 446.525 | 193936.1 | 73.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-408 | 300178503 | TORRE 408 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.6017 | -13.577 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500.375 | 194382.63 | 73.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-409 | 300178504 | TORRE 409 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.598 | -13.5796 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 447 | 194883 | 74.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-410 | 300178505 | TORRE 410 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5946 | -13.5819 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 475 | 195330 | 74.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-411 | 300178506 | TORRE 411 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.591 | -13.5844 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 449.34 | 195805 | 74.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-412 | 300178507 | TORRE 412 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5877 | -13.5868 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 349.608 | 196254.34 | 74.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-413 | 300178508 | TORRE 413 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -56.585 | -13.5886 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 479.07 | 196603.95 | 74.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-414 | 300178509 | TORRE 414 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.581 | -13.5905 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 501 | 196312 | 74.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-415 | 300178510 | TORRE 415 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5769 | -13.5924 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 196813 | 74.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-416 | 300178511 | TORRE 416 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5728 | -13.5943 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 197303 | 75.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-417 | 300178512 | TORRE 417 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5688 | -13.5962 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 512 | 197783 | 75.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-418 | 300178513 | TORRE 418 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5645 | -13.5982 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 198295 | 75.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-419 | 300178514 | TORRE 419 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5605 | -13.6001 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 198775 | 75.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-420 | 300178515 | TORRE 420 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5562 | -13.602 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 199285 | 75.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-421 | 300178516 | TORRE 421 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5522 | -13.6039 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 465.915 | 199770 | 75.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-422 | 300178517 | TORRE 422 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5483 | -13.6057 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 530.085 | 200235.91 | 76.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-423 | 300178518 | TORRE 423 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5439 | -13.6078 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 429 | 200766 | 76.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-424 | 300178519 | TORRE 424 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5403 | -13.6094 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 568 | 201195 | 76.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-425 | 300178520 | TORRE 425 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5355 | -13.6117 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 430 | 201763 | 76.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-426 | 300178521 | TORRE 426 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5319 | -13.6133 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 465 | 202193 | 76.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-427 | 300178522 | TORRE 427 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5281 | -13.6151 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 515 | 202658 | 77.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-428 | 300178523 | TORRE 428 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5238 | -13.6171 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 203173 | 77.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-429 | 300178524 | TORRE 429 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5197 | -13.619 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 203653 | 77.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-430 | 300178525 | TORRE 430 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5156 | -13.6209 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 424.804 | 204153 | 77.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-431 | 300178526 | TORRE 431 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -56.512 | -13.6226 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 388.196 | 204577.8 | 77.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-432 | 300178527 | TORRE 432 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5084 | -13.6227 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 492 | 204966 | 77.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-433 | 300178528 | TORRE 433 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.5039 | -13.6228 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 205458 | 78.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-434 | 300178529 | TORRE 434 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4993 | -13.623 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 205958 | 78.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-435 | 300178530 | TORRE 435 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4948 | -13.6231 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 425 | 206443 | 78.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-436 | 300178531 | TORRE 436 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4909 | -13.6233 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 574 | 206868 | 78.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-437 | 300178532 | TORRE 437 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.4856 | -13.6234 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 419 | 207442 | 78.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-438 | 300178533 | TORRE 438 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4817 | -13.6235 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 207861 | 79.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-439 | 300178534 | TORRE 439 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.477 | -13.6237 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 208371 | 79.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-440 | 300178535 | TORRE 440 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4725 | -13.6238 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 208856 | 79.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-441 | 300178536 | TORRE 441 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4678 | -13.624 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 454.41 | 209366 | 79.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-442 | 300178537 | TORRE 442 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -56.4636 | -13.6241 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 424.59 | 209820.41 | 79.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-443 | 300178538 | TORRE 443 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4601 | -13.6259 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 371.3 | 210245 | 79.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-444 | 300178539 | TORRE 444 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4571 | -13.6275 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 429.7 | 210616.3 | 80.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-445 | 300178540 | TORRE 445 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4536 | -13.6294 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 211046 | 80.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-446 | 300178541 | TORRE 446 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4497 | -13.6315 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 211531 | 80.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-447 | 300178542 | TORRE 447 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4457 | -13.6336 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 212021 | 80.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-448 | 300178543 | TORRE 448 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4416 | -13.6357 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 212521 | 80.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-449 | 300178544 | TORRE 449 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4376 | -13.6378 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 213011 | 81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-450 | 300178545 | TORRE 450 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4335 | -13.64 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 213516 | 81.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-451 | 300178546 | TORRE 451 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4296 | -13.6421 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 512 | 214001 | 81.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-452 | 300178547 | TORRE 452 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4254 | -13.6443 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 214513 | 81.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-453 | 300178548 | TORRE 453 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4215 | -13.6463 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 517 | 214993 | 81.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-454 | 300178549 | TORRE 454 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4173 | -13.6486 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 482 | 215510 | 81.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-455 | 300178550 | TORRE 455 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4134 | -13.6506 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 215992 | 82.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-456 | 300178551 | TORRE 456 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4093 | -13.6528 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 486 | 216492 | 82.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-457 | 300178552 | TORRE 457 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4054 | -13.6549 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499 | 216978 | 82.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-458 | 300178553 | TORRE 458 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.4013 | -13.657 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 387.191 | 217477 | 82.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-459 | 300178554 | TORRE 459 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNF60 | Bimetal | 0KV | -56.3982 | -13.6587 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 370.207 | 217864.19 | 82.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-460 | 300178555 | TORRE 460 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.3948 | -13.658 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 481.45 | 218234 | 82.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-461 | 300178556 | TORRE 461 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.3904 | -13.6572 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 313.553 | 218715.45 | 83.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-462 | 300178557 | TORRE 462 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3876 | -13.6567 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 530 | 219029 | 83.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-463 | 300178558 | TORRE 463 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3828 | -13.6558 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 333.436 | 219559 | 83.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-464 | 300178559 | TORRE 464 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNF60 | Bimetal | 0KV | -56.3797 | -13.6552 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 530.564 | 219892.44 | 83.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-465 | 300178560 | TORRE 465 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3752 | -13.6569 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 458 | 220423 | 83.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-466 | 300178561 | TORRE 466 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3712 | -13.6584 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 398.776 | 220881 | 83.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-467 | 300178562 | TORRE 467 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -56.3678 | -13.6597 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 410.224 | 221279.78 | 84.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-468 | 300178563 | TORRE 468 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3652 | -13.6624 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 535 | 221690 | 84.3% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-469 | 300178564 | TORRE 469 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3619 | -13.666 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 457.99 | 222225 | 84.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-470 | 300178565 | TORRE 470 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.3591 | -13.6691 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 526.01 | 222682.99 | 84.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-471 | 300178566 | TORRE 471 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNAT | Bimetal | 0KV | -56.3558 | -13.6726 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 461 | 223209 | 84.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-472 | 300178567 | TORRE 472 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.353 | -13.6757 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 509 | 223670 | 85.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-473 | 300178568 | TORRE 473 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3498 | -13.6791 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 224179 | 85.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-474 | 300178569 | TORRE 474 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3468 | -13.6824 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 512 | 224659 | 85.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-475 | 300178570 | TORRE 475 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3437 | -13.6858 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 225171 | 85.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-476 | 300178571 | TORRE 476 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3407 | -13.6891 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 225656 | 85.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-477 | 300178572 | TORRE 477 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3375 | -13.6925 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 226166 | 86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-478 | 300178573 | TORRE 478 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3345 | -13.6957 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 515 | 226646 | 86.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-479 | 300178574 | TORRE 479 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3314 | -13.6992 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 227161 | 86.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-480 | 300178575 | TORRE 480 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3284 | -13.7024 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 515 | 227641 | 86.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-481 | 300178576 | TORRE 481 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.3252 | -13.7058 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 462 | 228156 | 86.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-482 | 300178577 | TORRE 482 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3223 | -13.7089 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 400 | 228618 | 86.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-483 | 300178578 | TORRE 483 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3199 | -13.7116 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 450 | 229018 | 87.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-484 | 300178579 | TORRE 484 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3171 | -13.7147 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 446.52 | 229468 | 87.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-485 | 300178580 | TORRE 485 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3143 | -13.7176 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 323 | 229914.52 | 87.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-486 | 300178581 | TORRE 486 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3123 | -13.7198 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 323 | 230237.52 | 87.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-487 | 300178582 | TORRE 487 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3103 | -13.722 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 321.48 | 230560.52 | 87.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-488 | 300178583 | TORRE 488 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3083 | -13.7241 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 230882 | 87.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-489 | 300178584 | TORRE 489 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3051 | -13.7275 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 231387 | 87.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-490 | 300178585 | TORRE 490 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.3021 | -13.7308 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 231872 | 88.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-491 | 300178586 | TORRE 491 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2991 | -13.7341 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 232367 | 88.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-492 | 300178587 | TORRE 492 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.296 | -13.7374 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 503 | 232862 | 88.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-493 | 300178588 | TORRE 493 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2928 | -13.7407 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 482 | 233365 | 88.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-494 | 300178589 | TORRE 494 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2899 | -13.744 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 445 | 233847 | 88.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-495 | 300178590 | TORRE 495 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2871 | -13.747 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 470 | 234292 | 89.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-496 | 300178591 | TORRE 496 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2842 | -13.7501 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 248.54 | 234762 | 89.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-497 | 300178592 | TORRE 497 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2826 | -13.7518 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 373.97 | 235010.54 | 89.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-498 | 300178593 | TORRE 498 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2803 | -13.7543 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 372.49 | 235384.51 | 89.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-499 | 300178594 | TORRE 499 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.278 | -13.7568 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485 | 235757 | 89.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-500 | 300178595 | TORRE 500 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.275 | -13.76 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 236242 | 89.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-501 | 300178596 | TORRE 501 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2718 | -13.7634 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 470 | 236752 | 90.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-502 | 300178597 | TORRE 502 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2689 | -13.7666 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 529 | 237222 | 90.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-503 | 300178598 | TORRE 503 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2656 | -13.7701 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 465 | 237751 | 90.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-504 | 300178599 | TORRE 504 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2627 | -13.7732 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 520 | 238216 | 90.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-505 | 300178600 | TORRE 505 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2595 | -13.7767 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 475 | 238736 | 90.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-506 | 300178601 | TORRE 506 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2565 | -13.7799 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 521 | 239211 | 90.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-507 | 300178602 | TORRE 507 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2533 | -13.7834 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 329 | 239732 | 91.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-508 | 300178603 | TORRE 508 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2512 | -13.7856 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 420 | 240061 | 91.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-509 | 300178604 | TORRE 509 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2486 | -13.7884 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 470 | 240481 | 91.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-510 | 300178605 | TORRE 510 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2457 | -13.7915 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 240951 | 91.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-511 | 300178606 | TORRE 511 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2425 | -13.7949 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 391.17 | 241456 | 91.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-512 | 300178607 | TORRE 512 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -56.2401 | -13.7975 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 450.266 | 241847.17 | 91.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-513 | 300178608 | TORRE 513 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2362 | -13.799 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504.998 | 241289 | 91.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-514 | 300178609 | TORRE 514 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2319 | -13.8007 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494 | 241794 | 91.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-515 | 300178610 | TORRE 515 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2276 | -13.8023 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 242288 | 92.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-516 | 300178611 | TORRE 516 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2233 | -13.804 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487 | 242793 | 92.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-517 | 300178612 | TORRE 517 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2191 | -13.8056 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 243280 | 92.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-518 | 300178613 | TORRE 518 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2147 | -13.8072 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 486 | 243790 | 92.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-519 | 300178614 | TORRE 519 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2105 | -13.8088 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 244276 | 92.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-520 | 300178615 | TORRE 520 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2061 | -13.8105 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 489 | 244786 | 93.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-521 | 300178616 | TORRE 521 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.2019 | -13.8121 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 507 | 245275 | 93.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-522 | 300178617 | TORRE 522 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1975 | -13.8138 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 491 | 245782 | 93.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-523 | 300178618 | TORRE 523 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1933 | -13.8154 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 508 | 246273 | 93.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-524 | 300178619 | TORRE 524 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1889 | -13.8171 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 489 | 246781 | 93.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-525 | 300178620 | TORRE 525 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1847 | -13.8187 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 247270 | 94.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-526 | 300178621 | TORRE 526 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1803 | -13.8204 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 497 | 247775 | 94.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-527 | 300178622 | TORRE 527 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1761 | -13.822 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 488 | 248272 | 94.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-528 | 300178623 | TORRE 528 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1718 | -13.8236 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 248760 | 94.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-529 | 300178624 | TORRE 529 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1675 | -13.8252 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 498 | 249260 | 94.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-530 | 300178625 | TORRE 530 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1632 | -13.8269 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487 | 249758 | 94.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-531 | 300178626 | TORRE 531 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.159 | -13.8285 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 420 | 250245 | 95.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-532 | 300178627 | TORRE 532 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.1554 | -13.8299 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 477.61 | 250665 | 95.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-533 | 300178628 | TORRE 533 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS3 | Bimetal | 0KV | -56.1513 | -13.8314 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 520.39 | 251142.61 | 95.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-534 | 300178629 | TORRE 534 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNS6 | Bimetal | 0KV | -56.1468 | -13.8332 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 479 | 251663 | 95.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-535 | 300178630 | TORRE 535 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1427 | -13.8347 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 252142 | 95.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-536 | 300178631 | TORRE 536 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1383 | -13.8364 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494 | 252647 | 96.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-537 | 300178632 | TORRE 537 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1341 | -13.838 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 493 | 253141 | 96.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-538 | 300178633 | TORRE 538 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1298 | -13.8396 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 495 | 253634 | 96.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-539 | 300178634 | TORRE 539 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1256 | -13.8413 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500 | 254129 | 96.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-540 | 300178635 | TORRE 540 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1213 | -13.8429 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 254629 | 96.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-541 | 300178636 | TORRE 541 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.117 | -13.8445 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 255119 | 97.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-542 | 300178637 | TORRE 542 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1127 | -13.8462 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 444.885 | 255624 | 97.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-543 | 300178638 | TORRE 543 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -56.1089 | -13.8476 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 465.115 | 256068.88 | 97.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-544 | 300178639 | TORRE 544 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1053 | -13.85 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 256534 | 97.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-545 | 300178640 | TORRE 545 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.1014 | -13.8526 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 450 | 257044 | 97.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-546 | 300178641 | TORRE 546 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.0979 | -13.8548 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 445 | 257494 | 97.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-547 | 300178642 | TORRE 547 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.0945 | -13.8571 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 498.009 | 257939 | 98.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-548 | 300178643 | TORRE 548 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNA30 | Bimetal | 0KV | -56.0907 | -13.8596 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 475.05 | 258437.01 | 98.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-549 | 300178644 | TORRE 549 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.0866 | -13.8612 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 503.84 | 258912.06 | 98.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-550 | 300178645 | TORRE 550 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNF60 | Bimetal | 0KV | -56.0823 | -13.8629 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 135.82 | 259415.9 | 98.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-551 | 300178646 | TORRE 551 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNF60 | Bimetal | 0KV | -56.0811 | -13.8624 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 407.63 | 259551.72 | 98.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-552 | 300178647 | TORRE 552 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.0806 | -13.8588 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 446.222 | 259959.35 | 98.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-553 | 300178648 | TORRE 553 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.08 | -13.8548 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494.02 | 260066.29 | 98.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-554 | 300178649 | TORRE 554 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.0793 | -13.8504 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 451.69 | 260560.31 | 99.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-555 | 300178650 | TORRE 555 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.0787 | -13.8464 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 454.64 | 261012 | 99.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-556 | 300178651 | TORRE 556 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.0781 | -13.8423 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 189.36 | 261466.64 | 99.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-557 | 300178652 | TORRE 557 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.0778 | -13.8406 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504 | 261656 | 99.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-558 | 300178653 | TORRE 558 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.0772 | -13.8361 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 445 | 262160 | 99.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-559 | 300178654 | TORRE 559 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNE2 | Bimetal | 0KV | -56.0766 | -13.8321 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 276.759 | 262605 | 99.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV-560 | 300178655 | TORRE 560 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-BRNNMT2-FT102-0230KV | LT 230 kV BRASNORTE - NOVA MUTUM 2 | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | BNF60 | Bimetal | 0KV | -56.0763 | -13.8296 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 90.96 | 262881.76 | 99.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-001 | 300168740 | TORRE 001 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJF60 | Bimetal | 0KV | -57.9163 | -14.8359 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 173.64 | 249.19 | 0.2044% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-002 | 300168741 | TORRE 002 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -57.9168 | -14.8374 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 316.46 | 422.83 | 0.3469% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-003 | 300168742 | TORRE 003 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJF60 | Bimetal | 0KV | -57.9177 | -14.8401 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 300 | 739.29 | 0.6065% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-004 | 300168743 | TORRE 004 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9198 | -14.842 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 300 | 1039.29 | 0.8526% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-005 | 300168744 | TORRE 005 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9219 | -14.8438 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 421.05 | 1339.29 | 1.099% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-006 | 300168745 | TORRE 006 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9248 | -14.8463 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 450.77 | 1760.34 | 1.444% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-007 | 300168746 | TORRE 007 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9279 | -14.8491 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 370.77 | 2211.11 | 1.814% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-008 | 300168747 | TORRE 008 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -57.9304 | -14.8513 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 305.118 | 2581.88 | 2.118% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-009 | 300168748 | TORRE 009 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9324 | -14.8533 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 369.85 | 2887 | 2.368% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-010 | 300168749 | TORRE 010 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9348 | -14.8557 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 416.15 | 3256.85 | 2.672% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-011 | 300168750 | TORRE 011 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9374 | -14.8584 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 520 | 3673 | 3.013% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-012 | 300168751 | TORRE 012 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9408 | -14.8618 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 472 | 4193 | 3.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-013 | 300168752 | TORRE 013 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9438 | -14.8649 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 525 | 4665 | 3.827% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-014 | 300168753 | TORRE 014 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9472 | -14.8683 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 474.5 | 5190 | 4.258% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-015 | 300168754 | TORRE 015 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -57.9503 | -14.8714 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 422.25 | 5664.5 | 4.647% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-016 | 300168755 | TORRE 016 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -57.953 | -14.8742 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 496.25 | 6086.75 | 4.993% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-017 | 300168756 | TORRE 017 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9562 | -14.8774 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 475.31 | 6583 | 5.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-018 | 300168757 | TORRE 018 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -57.9592 | -14.8805 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 507.19 | 7058.31 | 5.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-019 | 300168758 | TORRE 019 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9625 | -14.8838 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 453.4 | 7565.5 | 6.206% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-020 | 300168759 | TORRE 020 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9654 | -14.8868 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 525.96 | 8018.9 | 6.578% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-021 | 300168760 | TORRE 021 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9688 | -14.8902 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 472.7 | 8544.86 | 7.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-022 | 300168761 | TORRE 022 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9719 | -14.8933 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500.6 | 9017.56 | 7.398% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-023 | 300168762 | TORRE 023 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9751 | -14.8965 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 488.83 | 9518.16 | 7.808% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-024 | 300168763 | TORRE 024 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9782 | -14.8997 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 449.01 | 10006.99 | 8.209% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-025 | 300168764 | TORRE 025 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9811 | -14.9026 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 354.964 | 10456 | 8.578% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-026 | 300168765 | TORRE 026 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9834 | -14.905 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 463.646 | 10810.96 | 8.869% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-027 | 300168766 | TORRE 027 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9864 | -14.908 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 444.4 | 11274.61 | 9.249% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-028 | 300168767 | TORRE 028 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9893 | -14.9109 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 517.81 | 11719.01 | 9.614% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-029 | 300168768 | TORRE 029 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9926 | -14.9142 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 415.793 | 12236.82 | 10.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-030 | 300168769 | TORRE 030 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9953 | -14.917 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 385.021 | 12652.61 | 10.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-031 | 300168770 | TORRE 031 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJF60 | Bimetal | 0KV | -57.9978 | -14.9195 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 468.455 | 13037.63 | 10.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-032 | 300168771 | TORRE 032 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0021 | -14.9198 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 529.541 | 13506.09 | 11.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-033 | 300168772 | TORRE 033 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.007 | -14.9203 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 404.942 | 14035.63 | 11.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-034 | 300168773 | TORRE 034 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.0108 | -14.9206 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 741.09 | 14440.57 | 11.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-035 | 300168774 | TORRE 035 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.0176 | -14.9212 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 247.76 | 15181.66 | 12.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-036 | 300168775 | TORRE 036 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.0199 | -14.9214 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 221.381 | 15429.42 | 12.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-037 | 300168776 | TORRE 037 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -58.022 | -14.9215 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 763.446 | 15650.8 | 12.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-038 | 300168777 | TORRE 038 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -58.0289 | -14.9232 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 226.385 | 16414.25 | 13.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-039 | 300168778 | TORRE 039 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.0309 | -14.9235 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 408.754 | 16640.63 | 13.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-040 | 300168779 | TORRE 040 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0347 | -14.9239 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 585.25 | 17049.38 | 13.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-041 | 300168780 | TORRE 041 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0401 | -14.9246 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 293 | 17634.63 | 14.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-042 | 300168781 | TORRE 042 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.0428 | -14.9249 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 385 | 17927.63 | 14.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-043 | 300168782 | TORRE 043 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0464 | -14.9253 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 585.746 | 18312.63 | 15.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-044 | 300168783 | TORRE 044 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0518 | -14.926 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 320.201 | 18898.38 | 15.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-045 | 300168784 | TORRE 045 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -58.0547 | -14.9263 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 263.575 | 19218.58 | 15.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-046 | 300168785 | TORRE 046 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0568 | -14.9277 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 482.478 | 19482.16 | 15.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-047 | 300168786 | TORRE 047 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0605 | -14.9301 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 409.99 | 19964.63 | 16.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-048 | 300168787 | TORRE 048 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJAT | Bimetal | 0KV | -58.0636 | -14.9322 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 427.01 | 20374.62 | 16.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-049 | 300168788 | TORRE 049 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0669 | -14.9343 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 570.343 | 20801.63 | 17.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-050 | 300168789 | TORRE 050 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.0713 | -14.9372 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 410.396 | 21371.98 | 17.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-051 | 300168790 | TORRE 051 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0745 | -14.9393 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 388.961 | 21782.37 | 17.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-052 | 300168791 | TORRE 052 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0775 | -14.9413 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 453.95 | 22171.33 | 18.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-053 | 300168792 | TORRE 053 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.081 | -14.9436 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 533.35 | 22625.28 | 18.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-054 | 300168793 | TORRE 054 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0851 | -14.9463 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 465 | 23158.63 | 19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-055 | 300168794 | TORRE 055 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0887 | -14.9486 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 476.38 | 23623.63 | 19.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-056 | 300168795 | TORRE 056 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0923 | -14.951 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 336.62 | 24100.01 | 19.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-057 | 300168796 | TORRE 057 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0949 | -14.9527 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 439.008 | 24436.63 | 20.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-058 | 300168797 | TORRE 058 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0983 | -14.9549 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 392.23 | 24875.64 | 20.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-059 | 300168798 | TORRE 059 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1014 | -14.9568 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 267.762 | 25267.87 | 20.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-060 | 300168799 | TORRE 060 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1035 | -14.9581 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 478 | 25535.63 | 20.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-061 | 300168800 | TORRE 061 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1073 | -14.9604 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 446 | 26013.63 | 21.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-062 | 300168801 | TORRE 062 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1108 | -14.9626 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 463 | 26459.63 | 21.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-063 | 300168802 | TORRE 063 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1144 | -14.9648 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 453 | 26922.63 | 22.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-064 | 300168803 | TORRE 064 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.118 | -14.967 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 426.48 | 27375.63 | 22.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-065 | 300168804 | TORRE 065 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1213 | -14.9691 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499.52 | 27802.11 | 22.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-066 | 300168805 | TORRE 066 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1253 | -14.9715 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 438 | 28301.63 | 23.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-067 | 300168806 | TORRE 067 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1287 | -14.9736 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 404 | 28739.63 | 23.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-068 | 300168807 | TORRE 068 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1319 | -14.9755 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 525.329 | 29143.63 | 23.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-069 | 300168808 | TORRE 069 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.136 | -14.9781 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 462.791 | 29668.96 | 24.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-070 | 300168809 | TORRE 070 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1396 | -14.9803 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 422.88 | 30131.75 | 24.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-071 | 300168810 | TORRE 071 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.143 | -14.9823 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 526.76 | 30554.63 | 25.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-072 | 300168811 | TORRE 072 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.1471 | -14.9849 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 468.13 | 31081.39 | 25.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-073 | 300168812 | TORRE 073 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1508 | -14.9871 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 476.11 | 31549.52 | 25.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-074 | 300168813 | TORRE 074 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1545 | -14.9894 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 368 | 32025.63 | 26.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-075 | 300168814 | TORRE 075 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1574 | -14.9912 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 631 | 32393.63 | 26.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-076 | 300168815 | TORRE 076 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1624 | -14.9943 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 363 | 33024.63 | 27.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-077 | 300168816 | TORRE 077 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1653 | -14.996 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 476.32 | 33387.63 | 27.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-078 | 300168817 | TORRE 078 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.169 | -14.9983 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 514.68 | 33863.95 | 27.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-079 | 300168818 | TORRE 079 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1731 | -15.0008 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 362 | 34378.63 | 28.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-080 | 300168819 | TORRE 080 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1759 | -15.0025 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 330 | 34740.63 | 28.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-081 | 300168820 | TORRE 081 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1785 | -15.0041 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 439.996 | 35070.63 | 28.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-082 | 300168821 | TORRE 082 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.182 | -15.0062 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 425.336 | 35510.63 | 29.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-083 | 300168822 | TORRE 083 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1853 | -15.0083 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 484.106 | 35935.97 | 29.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-084 | 300168823 | TORRE 084 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1891 | -15.0106 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 498.842 | 36420.07 | 29.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-085 | 300168824 | TORRE 085 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1931 | -15.013 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485.72 | 36918.91 | 30.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-086 | 300168825 | TORRE 086 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1969 | -15.0153 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 512 | 37404.63 | 30.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-087 | 300168826 | TORRE 087 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.201 | -15.0177 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 385 | 37916.63 | 31.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-088 | 300168827 | TORRE 088 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.204 | -15.0195 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 352.719 | 38301.63 | 31.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-089 | 300168828 | TORRE 089 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -58.2068 | -15.0212 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 461.645 | 38654.36 | 31.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-090 | 300168829 | TORRE 090 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2108 | -15.0226 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 522 | 39116 | 32.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-091 | 300168830 | TORRE 091 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2154 | -15.0242 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 309 | 39638 | 32.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-092 | 300168831 | TORRE 092 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2181 | -15.0251 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 590 | 39947 | 32.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-093 | 300168832 | TORRE 093 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2233 | -15.0269 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 409 | 40537 | 33.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-094 | 300168833 | TORRE 094 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2269 | -15.0281 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 359 | 40946 | 33.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-095 | 300168834 | TORRE 095 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2301 | -15.0292 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 638 | 41305 | 33.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-096 | 300168835 | TORRE 096 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2357 | -15.0311 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 359.996 | 41943 | 34.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-097 | 300168836 | TORRE 097 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.2388 | -15.0322 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 353 | 42303 | 34.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-098 | 300168837 | TORRE 098 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.2419 | -15.0332 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 637.004 | 42656 | 34.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-099 | 300168838 | TORRE 099 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2475 | -15.0351 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 352.996 | 43293 | 35.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-100 | 300168839 | TORRE 100 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.2506 | -15.0362 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 477.144 | 43646 | 35.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-101 | 300168840 | TORRE 101 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2548 | -15.0376 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 507.86 | 44123.14 | 36.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-102 | 300168841 | TORRE 102 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2592 | -15.0391 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 471.996 | 44631 | 36.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-103 | 300168842 | TORRE 103 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.2634 | -15.0405 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 515 | 45103 | 37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-104 | 300168843 | TORRE 104 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.2679 | -15.0421 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 476.004 | 45618 | 37.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-105 | 300168844 | TORRE 105 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2721 | -15.0435 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 511.996 | 46094 | 37.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-106 | 300168845 | TORRE 106 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.2766 | -15.045 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 432.004 | 46606 | 38.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-107 | 300168846 | TORRE 107 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2804 | -15.0463 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 460.996 | 47038 | 38.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-108 | 300168847 | TORRE 108 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.2844 | -15.0477 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 520.004 | 47499 | 38.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-109 | 300168848 | TORRE 109 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.289 | -15.0493 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 478.308 | 48019 | 39.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-110 | 300168849 | TORRE 110 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2932 | -15.0507 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 395.692 | 48497.31 | 39.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-111 | 300168850 | TORRE 111 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2967 | -15.0519 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 406.916 | 48893 | 40.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-112 | 300168851 | TORRE 112 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3002 | -15.0531 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 475.084 | 49299.92 | 40.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-113 | 300168852 | TORRE 113 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3044 | -15.0545 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 515 | 49775 | 40.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-114 | 300168853 | TORRE 114 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3089 | -15.056 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 475 | 50290 | 41.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-115 | 300168854 | TORRE 115 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3131 | -15.0574 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 516 | 50765 | 41.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-116 | 300168855 | TORRE 116 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3177 | -15.0589 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 483 | 51281 | 42.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-117 | 300168856 | TORRE 117 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3219 | -15.0604 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 51764 | 42.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-118 | 300168857 | TORRE 118 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3264 | -15.0619 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 486 | 52274 | 42.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-119 | 300168858 | TORRE 119 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3307 | -15.0633 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 52760 | 43.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-120 | 300168859 | TORRE 120 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3351 | -15.0648 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 488 | 53270 | 43.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-121 | 300168860 | TORRE 121 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3394 | -15.0663 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 441.936 | 53758 | 44.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-122 | 300168861 | TORRE 122 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.3433 | -15.0676 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 555.064 | 54199.94 | 44.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-123 | 300168862 | TORRE 123 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3482 | -15.0692 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 372 | 54755 | 44.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-124 | 300168863 | TORRE 124 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.3515 | -15.0703 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 620 | 55127 | 45.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-125 | 300168864 | TORRE 125 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3569 | -15.0721 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 378 | 55747 | 45.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-126 | 300168865 | TORRE 126 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3602 | -15.0733 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 56125 | 46.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-127 | 300168866 | TORRE 127 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3647 | -15.0747 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 56630 | 46.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-128 | 300168867 | TORRE 128 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.369 | -15.0762 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 489 | 57120 | 46.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-129 | 300168868 | TORRE 129 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.3733 | -15.0776 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 506 | 57609 | 47.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-130 | 300168869 | TORRE 130 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3777 | -15.0791 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 467 | 58115 | 47.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-131 | 300168870 | TORRE 131 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3818 | -15.0805 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 528 | 58582 | 48.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-132 | 300168871 | TORRE 132 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3865 | -15.0821 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 389.755 | 59110 | 48.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-133 | 300168872 | TORRE 133 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -58.3899 | -15.0832 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 463.241 | 59499.76 | 48.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-134 | 300168873 | TORRE 134 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3932 | -15.0859 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 424 | 59963 | 49.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-135 | 300168874 | TORRE 135 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJAT | Bimetal | 0KV | -58.3962 | -15.0884 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 542.61 | 60387 | 49.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-136 | 300168875 | TORRE 136 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4001 | -15.0916 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 434.064 | 60929.61 | 49.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-137 | 300168876 | TORRE 137 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4031 | -15.0941 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 147.393 | 61363.67 | 50.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-138 | 300168877 | TORRE 138 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -58.4042 | -15.095 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 517.612 | 61511.07 | 50.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-139 | 300168878 | TORRE 139 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -58.4072 | -15.0986 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 370.552 | 62028.68 | 50.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-140 | 300168879 | TORRE 140 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4098 | -15.1008 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 197.854 | 62399.23 | 51.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-141 | 300168880 | TORRE 141 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4112 | -15.102 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 511.146 | 62597.08 | 51.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-142 | 300168881 | TORRE 142 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4148 | -15.1051 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 306.125 | 63108.23 | 51.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-143 | 300168882 | TORRE 143 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -58.4169 | -15.1069 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 462.37 | 63414.36 | 52.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-144 | 300168883 | TORRE 144 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4198 | -15.1099 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 476.629 | 65538.37 | 53.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-145 | 300168884 | TORRE 145 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4228 | -15.1131 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 503 | 66015 | 54.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-146 | 300168885 | TORRE 146 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.426 | -15.1164 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 368.88 | 66518 | 54.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-147 | 300168886 | TORRE 147 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4284 | -15.1189 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 436.51 | 66886.88 | 54.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-148 | 300168887 | TORRE 148 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4311 | -15.1218 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 359.535 | 67323.39 | 55.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-149 | 300168888 | TORRE 149 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.4334 | -15.1241 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 525.075 | 67682.93 | 55.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-150 | 300168889 | TORRE 150 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4366 | -15.1277 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 385 | 68208 | 55.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-151 | 300168890 | TORRE 151 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4389 | -15.1304 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 473 | 68593 | 56.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-152 | 300168891 | TORRE 152 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4418 | -15.1336 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 423 | 69066 | 56.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-153 | 300168892 | TORRE 153 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4443 | -15.1366 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 468.482 | 69489 | 57.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-154 | 300168893 | TORRE 154 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.4472 | -15.1398 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 511.859 | 69957.48 | 57.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-155 | 300168894 | TORRE 155 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4504 | -15.1431 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 449.659 | 70469.34 | 57.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-156 | 300168895 | TORRE 156 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4533 | -15.1461 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 414 | 70919 | 58.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-157 | 300168896 | TORRE 157 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.4559 | -15.1488 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 448.614 | 71333 | 58.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-158 | 300168897 | TORRE 158 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.4588 | -15.1518 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 576.046 | 71781.61 | 58.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-159 | 300168898 | TORRE 159 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.4623 | -15.1557 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 468.51 | 72357 | 59.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-160 | 300168899 | TORRE 160 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4652 | -15.1589 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 385.81 | 72825.51 | 59.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-161 | 300168900 | TORRE 161 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4675 | -15.1615 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 612.81 | 73211.32 | 60.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-162 | 300168901 | TORRE 162 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4713 | -15.1657 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 385.28 | 73824.13 | 60.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-163 | 300168902 | TORRE 163 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4736 | -15.1683 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 493.86 | 74209.41 | 60.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-164 | 300168903 | TORRE 164 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.4767 | -15.1717 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 403.82 | 74703.27 | 61.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-165 | 300168904 | TORRE 165 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4791 | -15.1744 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 323.75 | 75107.09 | 61.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-166 | 300168905 | TORRE 166 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4811 | -15.1766 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 670.31 | 75430.84 | 61.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-167 | 300168906 | TORRE 167 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.4852 | -15.1812 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 480.618 | 76101.15 | 62.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-168 | 300168907 | TORRE 168 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -58.4882 | -15.1845 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 359.241 | 76581.76 | 62.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-169 | 300168908 | TORRE 169 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.49 | -15.1872 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 379.001 | 76941 | 63.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-170 | 300168909 | TORRE 170 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4919 | -15.1901 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 371.005 | 77320 | 63.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-171 | 300168910 | TORRE 171 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4938 | -15.1929 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494.806 | 77691.01 | 63.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-172 | 300168911 | TORRE 172 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4963 | -15.1966 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 419.189 | 78185.81 | 64.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-173 | 300168912 | TORRE 173 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4985 | -15.1998 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 528 | 78605 | 64.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-174 | 300168913 | TORRE 174 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5012 | -15.2038 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 339 | 79133 | 64.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-175 | 300168914 | TORRE 175 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5029 | -15.2063 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 523 | 79472 | 65.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-176 | 300168915 | TORRE 176 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5056 | -15.2103 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 474 | 79995 | 65.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-177 | 300168916 | TORRE 177 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.508 | -15.2139 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 214 | 80469 | 66.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-178 | 300168917 | TORRE 178 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5091 | -15.2155 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 419 | 80683 | 66.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-179 | 300168918 | TORRE 179 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5112 | -15.2186 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 421 | 81102 | 66.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-180 | 300168919 | TORRE 180 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5134 | -15.2218 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 365.691 | 81523 | 66.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-181 | 300168920 | TORRE 181 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.5152 | -15.2246 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 459.309 | 81888.69 | 67.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-182 | 300168921 | TORRE 182 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5176 | -15.2281 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 532 | 82348 | 67.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-183 | 300168922 | TORRE 183 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5203 | -15.2321 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 450 | 82880 | 67.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-184 | 300168923 | TORRE 184 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.5226 | -15.2355 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 316 | 83330 | 68.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-185 | 300168924 | TORRE 185 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5243 | -15.2378 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 401 | 83646 | 68.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-186 | 300168925 | TORRE 186 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.5265 | -15.2408 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 544.971 | 84047 | 68.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-187 | 300168926 | TORRE 187 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.5294 | -15.2448 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 702.029 | 84591.97 | 69.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-188 | 300168927 | TORRE 188 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.5332 | -15.2499 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 406.983 | 85294 | 69.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-189 | 300168928 | TORRE 189 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.5354 | -15.2529 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 524.017 | 85700.98 | 70.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-190 | 300168929 | TORRE 190 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.538 | -15.257 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 472 | 86225 | 70.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-191 | 300168930 | TORRE 191 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5402 | -15.2606 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487 | 86697 | 71.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-192 | 300168931 | TORRE 192 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5426 | -15.2644 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 509 | 87184 | 71.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-193 | 300168932 | TORRE 193 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5451 | -15.2683 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 401 | 87693 | 71.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-194 | 300168933 | TORRE 194 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.547 | -15.2714 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 352.205 | 88094 | 72.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-195 | 300168934 | TORRE 195 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5487 | -15.2741 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 518.782 | 88446.21 | 72.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-196 | 300168935 | TORRE 196 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5514 | -15.278 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 395.18 | 88964.99 | 72.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-197 | 300168936 | TORRE 197 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5534 | -15.281 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 401.183 | 89360.17 | 73.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-198 | 300168937 | TORRE 198 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5554 | -15.284 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 483.221 | 89761.35 | 73.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-199 | 300168938 | TORRE 199 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5579 | -15.2877 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 511.234 | 90244.57 | 74.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-200 | 300168939 | TORRE 200 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5605 | -15.2916 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487.222 | 90755.81 | 74.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-201 | 300168940 | TORRE 201 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.563 | -15.2952 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 376.553 | 91243.03 | 74.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-202 | 300168941 | TORRE 202 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -58.5649 | -15.2981 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 303.619 | 91619.58 | 75.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-203 | 300168942 | TORRE 203 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.5675 | -15.2992 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 488 | 91923.2 | 75.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-204 | 300168943 | TORRE 204 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5717 | -15.301 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 502 | 92411.2 | 75.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-205 | 300168944 | TORRE 205 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5759 | -15.3029 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494 | 92913.2 | 76.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-206 | 300168945 | TORRE 206 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5801 | -15.3048 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 93407.2 | 76.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-207 | 300168946 | TORRE 207 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5842 | -15.3066 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 334 | 93887.2 | 77.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-208 | 300168947 | TORRE 208 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.587 | -15.3078 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 208 | 94221.2 | 77.3% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-209 | 300168948 | TORRE 209 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.5888 | -15.3086 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 662 | 94429.2 | 77.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-210 | 300168949 | TORRE 210 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5944 | -15.3111 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 316.899 | 95091.2 | 78.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-211 | 300168950 | TORRE 211 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5971 | -15.3122 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 520.101 | 95408.1 | 78.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-212 | 300168951 | TORRE 212 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6015 | -15.3142 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 440 | 95928.2 | 78.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-213 | 300168952 | TORRE 213 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6052 | -15.3158 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 279 | 96368.2 | 79.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-214 | 300168953 | TORRE 214 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6076 | -15.3169 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 550 | 96647.2 | 79.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-215 | 300168954 | TORRE 215 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6122 | -15.3189 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 427.616 | 97197.2 | 79.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-216 | 300168955 | TORRE 216 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6159 | -15.3205 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 389.384 | 97624.82 | 80.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-217 | 300168956 | TORRE 217 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6192 | -15.322 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 402.083 | 98014.2 | 80.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-218 | 300168957 | TORRE 218 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6226 | -15.3235 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 575.187 | 98416.28 | 80.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-219 | 300168958 | TORRE 219 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.6275 | -15.3256 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 448.73 | 98991.47 | 81.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-220 | 300168959 | TORRE 220 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6313 | -15.3272 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 353 | 99440.2 | 81.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-221 | 300168960 | TORRE 221 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJAT | Bimetal | 0KV | -58.6343 | -15.3285 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 371 | 99793.2 | 81.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-222 | 300168961 | TORRE 222 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.6375 | -15.3299 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 423.484 | 100164.2 | 82.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-223 | 300168962 | TORRE 223 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6411 | -15.3314 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 496.427 | 100587.68 | 82.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-224 | 300168963 | TORRE 224 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.6453 | -15.3332 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 493.02 | 101084.11 | 82.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-225 | 300168964 | TORRE 225 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6495 | -15.335 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 441.07 | 101577.13 | 83.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-226 | 300168965 | TORRE 226 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6533 | -15.3366 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 388.79 | 102018.2 | 83.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-227 | 300168966 | TORRE 227 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6566 | -15.338 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 389.999 | 102406.99 | 84.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-228 | 300168967 | TORRE 228 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.6599 | -15.3394 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 607.68 | 102796.99 | 84.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-229 | 300168968 | TORRE 229 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.6651 | -15.3416 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 535.6 | 103404.67 | 84.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-230 | 300168969 | TORRE 230 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6697 | -15.3435 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 433.443 | 103940.27 | 85.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-231 | 300168970 | TORRE 231 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.6734 | -15.3451 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 572.287 | 104373.71 | 85.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-232 | 300168971 | TORRE 232 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6785 | -15.3467 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 424 | 104946 | 86.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-233 | 300168972 | TORRE 233 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6822 | -15.3479 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 417 | 105370 | 86.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-234 | 300168973 | TORRE 234 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6859 | -15.349 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 580 | 105787 | 86.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-235 | 300168974 | TORRE 235 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.691 | -15.3506 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 485 | 106367 | 87.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-236 | 300168975 | TORRE 236 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6953 | -15.352 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 106852 | 87.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-237 | 300168976 | TORRE 237 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6996 | -15.3533 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505.758 | 107332 | 88.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-238 | 300168977 | TORRE 238 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.7041 | -15.3547 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 493.454 | 107837.76 | 88.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-239 | 300168978 | TORRE 239 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7085 | -15.356 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 378.789 | 108331.21 | 88.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-240 | 300168979 | TORRE 240 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7119 | -15.3569 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 407 | 108710 | 89.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-241 | 300168980 | TORRE 241 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7155 | -15.3579 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 390 | 109117 | 89.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-242 | 300168981 | TORRE 242 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.719 | -15.3589 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 516 | 109507 | 89.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-243 | 300168982 | TORRE 243 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7237 | -15.3601 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 441 | 110023 | 90.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-244 | 300168983 | TORRE 244 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7276 | -15.3612 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 447 | 110464 | 90.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-245 | 300168984 | TORRE 245 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7316 | -15.3623 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 545.366 | 110911 | 90.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-246 | 300168985 | TORRE 246 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7365 | -15.3637 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 394.849 | 111456.37 | 91.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-247 | 300168986 | TORRE 247 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.74 | -15.3646 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 469.785 | 111851.22 | 91.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-248 | 300168987 | TORRE 248 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.7443 | -15.3658 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 481 | 112321 | 92.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-249 | 300168988 | TORRE 249 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7486 | -15.367 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 514.575 | 112802 | 92.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-250 | 300168989 | TORRE 250 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.7532 | -15.3682 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 447.755 | 113316.57 | 92.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-251 | 300168990 | TORRE 251 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.7571 | -15.3697 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 408.67 | 113764.33 | 93.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-252 | 300168991 | TORRE 252 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7606 | -15.3711 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 370 | 114173 | 93.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-253 | 300168992 | TORRE 253 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7638 | -15.3723 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 417 | 114543 | 93.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-254 | 300168993 | TORRE 254 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7674 | -15.3737 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 341.41 | 114960 | 94.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-255 | 300168994 | TORRE 255 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -58.7704 | -15.3748 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 556.59 | 115301.41 | 94.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-256 | 300168995 | TORRE 256 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7754 | -15.3759 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 437 | 115858 | 95.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-257 | 300168996 | TORRE 257 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7794 | -15.3767 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 525 | 116295 | 95.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-258 | 300168997 | TORRE 258 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7842 | -15.3777 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 430 | 116820 | 95.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-259 | 300168998 | TORRE 259 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.7881 | -15.3786 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504 | 117250 | 96.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-260 | 300168999 | TORRE 260 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.7927 | -15.3795 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 450.407 | 117754 | 96.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-261 | 300169000 | TORRE 261 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7968 | -15.3804 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487.593 | 118204.41 | 96.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-262 | 300169001 | TORRE 262 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.8012 | -15.3813 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 311.726 | 118692 | 97.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-263 | 300169002 | TORRE 263 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.8041 | -15.3819 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 546.274 | 119003.73 | 97.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-264 | 300169003 | TORRE 264 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.809 | -15.383 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 452 | 119550 | 98.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-265 | 300169004 | TORRE 265 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.8131 | -15.3838 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 410 | 120002 | 98.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-266 | 300169005 | TORRE 266 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.8169 | -15.3846 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 410 | 120412 | 98.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-267 | 300169006 | TORRE 267 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.8206 | -15.3854 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 363.567 | 120822 | 99.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-268 | 300169007 | TORRE 268 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJF60 | Bimetal | 0KV | -58.8239 | -15.3861 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 249.43 | 121185.57 | 99.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-269 | 300169008 | TORRE 269 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.826 | -15.3851 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 462.29 | 121435 | 99.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV-270 | 300169009 | TORRE 270 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA1-FT103-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 1 | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | JJF60 | Bimetal | 0KV | -58.8299 | -15.3832 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 0 | 121897.29 | 100% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-001 | 300170638 | TORRE 001 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJF60 | Bimetal | 0KV | -57.9163 | -14.8359 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 173.64 | 249.19 | 0.2044% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-002 | 300170639 | TORRE 002 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -57.9168 | -14.8374 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 316.46 | 422.83 | 0.3469% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-003 | 300170640 | TORRE 003 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJF60 | Bimetal | 0KV | -57.9177 | -14.8401 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 300 | 739.29 | 0.6065% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-004 | 300170641 | TORRE 004 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9198 | -14.842 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 300 | 1039.29 | 0.8526% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-005 | 300170642 | TORRE 005 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9219 | -14.8438 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 421.05 | 1339.29 | 1.099% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-006 | 300170643 | TORRE 006 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9248 | -14.8463 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 450.77 | 1760.34 | 1.444% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-007 | 300170644 | TORRE 007 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9279 | -14.8491 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 370.77 | 2211.11 | 1.814% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-008 | 300170645 | TORRE 008 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -57.9304 | -14.8513 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 305.118 | 2581.88 | 2.118% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-009 | 300170646 | TORRE 009 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9324 | -14.8533 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 369.85 | 2887 | 2.368% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-010 | 300170647 | TORRE 010 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9348 | -14.8557 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 416.15 | 3256.85 | 2.672% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-011 | 300170648 | TORRE 011 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9374 | -14.8584 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 520 | 3673 | 3.013% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-012 | 300170649 | TORRE 012 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9408 | -14.8618 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 472 | 4193 | 3.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-013 | 300170650 | TORRE 013 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9438 | -14.8649 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 525 | 4665 | 3.827% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-014 | 300170651 | TORRE 014 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9472 | -14.8683 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 474.5 | 5190 | 4.258% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-015 | 300170652 | TORRE 015 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -57.9503 | -14.8714 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 422.25 | 5664.5 | 4.647% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-016 | 300170653 | TORRE 016 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -57.953 | -14.8742 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 496.25 | 6086.75 | 4.993% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-017 | 300170654 | TORRE 017 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9562 | -14.8774 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 475.31 | 6583 | 5.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-018 | 300170655 | TORRE 018 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -57.9592 | -14.8805 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 507.19 | 7058.31 | 5.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-019 | 300170656 | TORRE 019 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9625 | -14.8838 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 453.4 | 7565.5 | 6.206% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-020 | 300170657 | TORRE 020 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9654 | -14.8868 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 525.96 | 8018.9 | 6.578% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-021 | 300170658 | TORRE 021 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9688 | -14.8902 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 472.7 | 8544.86 | 7.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-022 | 300170659 | TORRE 022 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9719 | -14.8933 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 500.6 | 9017.56 | 7.398% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-023 | 300170660 | TORRE 023 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9751 | -14.8965 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 488.83 | 9518.16 | 7.808% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-024 | 300170661 | TORRE 024 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9782 | -14.8997 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 449.01 | 10006.99 | 8.209% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-025 | 300170662 | TORRE 025 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9811 | -14.9026 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 354.964 | 10456 | 8.578% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-026 | 300170663 | TORRE 026 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9834 | -14.905 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 463.646 | 10810.96 | 8.869% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-027 | 300170664 | TORRE 027 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9864 | -14.908 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 444.4 | 11274.61 | 9.249% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-028 | 300170665 | TORRE 028 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9893 | -14.9109 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 517.81 | 11719.01 | 9.614% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-029 | 300170666 | TORRE 029 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9926 | -14.9142 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 415.793 | 12236.82 | 10.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-030 | 300170667 | TORRE 030 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -57.9953 | -14.917 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 385.021 | 12652.61 | 10.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-031 | 300170668 | TORRE 031 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJF60 | Bimetal | 0KV | -57.9978 | -14.9195 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 468.455 | 13037.63 | 10.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-032 | 300170669 | TORRE 032 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0021 | -14.9198 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 529.541 | 13506.09 | 11.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-033 | 300170670 | TORRE 033 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.007 | -14.9203 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 404.942 | 14035.63 | 11.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-034 | 300170671 | TORRE 034 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.0108 | -14.9206 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 741.09 | 14440.57 | 11.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-035 | 300170672 | TORRE 035 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.0176 | -14.9212 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 247.76 | 15181.66 | 12.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-036 | 300170673 | TORRE 036 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.0199 | -14.9214 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 221.381 | 15429.42 | 12.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-037 | 300170674 | TORRE 037 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -58.022 | -14.9215 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 763.446 | 15650.8 | 12.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-038 | 300170675 | TORRE 038 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -58.0289 | -14.9232 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 226.385 | 16414.25 | 13.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-039 | 300170676 | TORRE 039 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.0309 | -14.9235 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 408.754 | 16640.63 | 13.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-040 | 300170677 | TORRE 040 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0347 | -14.9239 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 585.25 | 17049.38 | 13.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-041 | 300170678 | TORRE 041 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0401 | -14.9246 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 293 | 17634.63 | 14.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-042 | 300170679 | TORRE 042 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.0428 | -14.9249 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 385 | 17927.63 | 14.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-043 | 300170680 | TORRE 043 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0464 | -14.9253 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 585.746 | 18312.63 | 15.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-044 | 300170681 | TORRE 044 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0518 | -14.926 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 320.201 | 18898.38 | 15.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-045 | 300170682 | TORRE 045 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -58.0547 | -14.9263 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 263.575 | 19218.58 | 15.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-046 | 300170683 | TORRE 046 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0568 | -14.9277 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 482.478 | 19482.16 | 15.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-047 | 300170684 | TORRE 047 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0605 | -14.9301 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 409.99 | 19964.63 | 16.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-048 | 300170685 | TORRE 048 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJAT | Bimetal | 0KV | -58.0636 | -14.9322 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 427.01 | 20374.62 | 16.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-049 | 300170686 | TORRE 049 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0669 | -14.9343 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 570.343 | 20801.63 | 17.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-050 | 300170687 | TORRE 050 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.0713 | -14.9372 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 410.396 | 21371.98 | 17.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-051 | 300170688 | TORRE 051 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0745 | -14.9393 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 388.961 | 21782.37 | 17.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-052 | 300170689 | TORRE 052 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0775 | -14.9413 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 453.95 | 22171.33 | 18.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-053 | 300170690 | TORRE 053 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.081 | -14.9436 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 533.35 | 22625.28 | 18.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-054 | 300170691 | TORRE 054 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0851 | -14.9463 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 465 | 23158.63 | 19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-055 | 300170692 | TORRE 055 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0887 | -14.9486 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 476.38 | 23623.63 | 19.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-056 | 300170693 | TORRE 056 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0923 | -14.951 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 336.62 | 24100.01 | 19.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-057 | 300170694 | TORRE 057 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0949 | -14.9527 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 439.008 | 24436.63 | 20.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-058 | 300170695 | TORRE 058 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.0983 | -14.9549 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 392.23 | 24875.64 | 20.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-059 | 300170696 | TORRE 059 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1014 | -14.9568 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 267.762 | 25267.87 | 20.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-060 | 300170697 | TORRE 060 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1035 | -14.9581 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 478 | 25535.63 | 20.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-061 | 300170698 | TORRE 061 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1073 | -14.9604 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 446 | 26013.63 | 21.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-062 | 300170699 | TORRE 062 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1108 | -14.9626 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 463 | 26459.63 | 21.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-063 | 300170700 | TORRE 063 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1144 | -14.9648 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 453 | 26922.63 | 22.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-064 | 300170701 | TORRE 064 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.118 | -14.967 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 426.48 | 27375.63 | 22.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-065 | 300170702 | TORRE 065 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1213 | -14.9691 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 499.52 | 27802.11 | 22.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-066 | 300170703 | TORRE 066 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1253 | -14.9715 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 438 | 28301.63 | 23.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-067 | 300170704 | TORRE 067 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1287 | -14.9736 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 404 | 28739.63 | 23.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-068 | 300170705 | TORRE 068 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1319 | -14.9755 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 525.329 | 29143.63 | 23.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-069 | 300170706 | TORRE 069 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.136 | -14.9781 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 462.791 | 29668.96 | 24.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-070 | 300170707 | TORRE 070 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1396 | -14.9803 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 422.88 | 30131.75 | 24.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-071 | 300170708 | TORRE 071 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.143 | -14.9823 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 526.76 | 30554.63 | 25.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-072 | 300170709 | TORRE 072 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.1471 | -14.9849 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 468.13 | 31081.39 | 25.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-073 | 300170710 | TORRE 073 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1508 | -14.9871 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 476.11 | 31549.52 | 25.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-074 | 300170711 | TORRE 074 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1545 | -14.9894 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 368 | 32025.63 | 26.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-075 | 300170712 | TORRE 075 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1574 | -14.9912 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 631 | 32393.63 | 26.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-076 | 300170713 | TORRE 076 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1624 | -14.9943 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 363 | 33024.63 | 27.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-077 | 300170714 | TORRE 077 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1653 | -14.996 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 476.32 | 33387.63 | 27.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-078 | 300170715 | TORRE 078 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.169 | -14.9983 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 514.68 | 33863.95 | 27.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-079 | 300170716 | TORRE 079 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1731 | -15.0008 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 362 | 34378.63 | 28.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-080 | 300170717 | TORRE 080 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1759 | -15.0025 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 330 | 34740.63 | 28.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-081 | 300170718 | TORRE 081 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1785 | -15.0041 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 439.996 | 35070.63 | 28.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-082 | 300170719 | TORRE 082 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.182 | -15.0062 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 425.336 | 35510.63 | 29.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-083 | 300170720 | TORRE 083 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1853 | -15.0083 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 484.106 | 35935.97 | 29.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-084 | 300170721 | TORRE 084 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1891 | -15.0106 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 498.842 | 36420.07 | 29.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-085 | 300170722 | TORRE 085 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1931 | -15.013 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 485.72 | 36918.91 | 30.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-086 | 300170723 | TORRE 086 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.1969 | -15.0153 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 512 | 37404.63 | 30.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-087 | 300170724 | TORRE 087 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.201 | -15.0177 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 385 | 37916.63 | 31.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-088 | 300170725 | TORRE 088 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.204 | -15.0195 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 352.719 | 38301.63 | 31.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-089 | 300170726 | TORRE 089 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -58.2068 | -15.0212 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 461.645 | 38654.36 | 31.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-090 | 300170727 | TORRE 090 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2108 | -15.0226 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 522 | 39116 | 32.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-091 | 300170728 | TORRE 091 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2154 | -15.0242 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 309 | 39638 | 32.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-092 | 300170729 | TORRE 092 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2181 | -15.0251 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 590 | 39947 | 32.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-093 | 300170730 | TORRE 093 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2233 | -15.0269 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 409 | 40537 | 33.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-094 | 300170731 | TORRE 094 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2269 | -15.0281 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 359 | 40946 | 33.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-095 | 300170732 | TORRE 095 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2301 | -15.0292 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 638 | 41305 | 33.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-096 | 300170733 | TORRE 096 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2357 | -15.0311 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 359.996 | 41943 | 34.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-097 | 300170734 | TORRE 097 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.2388 | -15.0322 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 353 | 42303 | 34.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-098 | 300170735 | TORRE 098 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.2419 | -15.0332 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 637.004 | 42656 | 34.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-099 | 300170736 | TORRE 099 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2475 | -15.0351 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 352.996 | 43293 | 35.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-100 | 300170737 | TORRE 100 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.2506 | -15.0362 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 477.144 | 43646 | 35.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-101 | 300170738 | TORRE 101 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2548 | -15.0376 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 507.86 | 44123.14 | 36.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-102 | 300170739 | TORRE 102 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2592 | -15.0391 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 471.996 | 44631 | 36.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-103 | 300170740 | TORRE 103 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.2634 | -15.0405 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 515 | 45103 | 37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-104 | 300170741 | TORRE 104 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.2679 | -15.0421 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 476.004 | 45618 | 37.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-105 | 300170742 | TORRE 105 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2721 | -15.0435 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 511.996 | 46094 | 37.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-106 | 300170743 | TORRE 106 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.2766 | -15.045 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 432.004 | 46606 | 38.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-107 | 300170744 | TORRE 107 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2804 | -15.0463 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 460.996 | 47038 | 38.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-108 | 300170745 | TORRE 108 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.2844 | -15.0477 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 520.004 | 47499 | 38.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-109 | 300170746 | TORRE 109 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.289 | -15.0493 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 478.308 | 48019 | 39.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-110 | 300170747 | TORRE 110 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2932 | -15.0507 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 395.692 | 48497.31 | 39.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-111 | 300170748 | TORRE 111 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.2967 | -15.0519 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 406.916 | 48893 | 40.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-112 | 300170749 | TORRE 112 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3002 | -15.0531 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 475.084 | 49299.92 | 40.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-113 | 300170750 | TORRE 113 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3044 | -15.0545 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 515 | 49775 | 40.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-114 | 300170751 | TORRE 114 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3089 | -15.056 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 475 | 50290 | 41.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-115 | 300170752 | TORRE 115 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3131 | -15.0574 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 516 | 50765 | 41.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-116 | 300170753 | TORRE 116 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3177 | -15.0589 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 483 | 51281 | 42.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-117 | 300170754 | TORRE 117 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3219 | -15.0604 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 51764 | 42.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-118 | 300170755 | TORRE 118 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3264 | -15.0619 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 486 | 52274 | 42.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-119 | 300170756 | TORRE 119 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3307 | -15.0633 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 510 | 52760 | 43.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-120 | 300170757 | TORRE 120 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3351 | -15.0648 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 488 | 53270 | 43.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-121 | 300170758 | TORRE 121 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3394 | -15.0663 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 441.936 | 53758 | 44.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-122 | 300170759 | TORRE 122 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.3433 | -15.0676 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 555.064 | 54199.94 | 44.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-123 | 300170760 | TORRE 123 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3482 | -15.0692 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 372 | 54755 | 44.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-124 | 300170761 | TORRE 124 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.3515 | -15.0703 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 620 | 55127 | 45.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-125 | 300170762 | TORRE 125 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3569 | -15.0721 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 378 | 55747 | 45.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-126 | 300170763 | TORRE 126 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3602 | -15.0733 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505 | 56125 | 46.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-127 | 300170764 | TORRE 127 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3647 | -15.0747 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 490 | 56630 | 46.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-128 | 300170765 | TORRE 128 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.369 | -15.0762 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 489 | 57120 | 46.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-129 | 300170766 | TORRE 129 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.3733 | -15.0776 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 506 | 57609 | 47.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-130 | 300170767 | TORRE 130 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3777 | -15.0791 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 467 | 58115 | 47.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-131 | 300170768 | TORRE 131 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3818 | -15.0805 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 528 | 58582 | 48.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-132 | 300170769 | TORRE 132 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3865 | -15.0821 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 389.755 | 59110 | 48.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-133 | 300170770 | TORRE 133 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -58.3899 | -15.0832 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 463.241 | 59499.76 | 48.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-134 | 300170771 | TORRE 134 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.3932 | -15.0859 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 424 | 59963 | 49.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-135 | 300170772 | TORRE 135 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJAT | Bimetal | 0KV | -58.3962 | -15.0884 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 542.61 | 60387 | 49.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-136 | 300170773 | TORRE 136 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4001 | -15.0916 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 434.064 | 60929.61 | 49.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-137 | 300170774 | TORRE 137 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4031 | -15.0941 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 147.393 | 61363.67 | 50.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-138 | 300170775 | TORRE 138 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -58.4042 | -15.095 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 517.612 | 61511.07 | 50.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-139 | 300170776 | TORRE 139 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -58.4072 | -15.0986 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 370.552 | 62028.68 | 50.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-140 | 300170777 | TORRE 140 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4098 | -15.1008 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 197.854 | 62399.23 | 51.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-141 | 300170778 | TORRE 141 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4112 | -15.102 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 511.146 | 62597.08 | 51.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-142 | 300170779 | TORRE 142 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4148 | -15.1051 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 306.125 | 63108.23 | 51.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-143 | 300170780 | TORRE 143 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -58.4169 | -15.1069 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 462.37 | 63414.36 | 52.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-144 | 300170781 | TORRE 144 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4198 | -15.1099 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 476.629 | 65538.37 | 53.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-145 | 300170782 | TORRE 145 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4228 | -15.1131 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 503 | 66015 | 54.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-146 | 300170783 | TORRE 146 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.426 | -15.1164 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 368.88 | 66518 | 54.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-147 | 300170784 | TORRE 147 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4284 | -15.1189 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 436.51 | 66886.88 | 54.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-148 | 300170785 | TORRE 148 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4311 | -15.1218 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 359.535 | 67323.39 | 55.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-149 | 300170786 | TORRE 149 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.4334 | -15.1241 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 525.075 | 67682.93 | 55.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-150 | 300170787 | TORRE 150 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4366 | -15.1277 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 385 | 68208 | 55.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-151 | 300170788 | TORRE 151 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4389 | -15.1304 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 473 | 68593 | 56.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-152 | 300170789 | TORRE 152 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4418 | -15.1336 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 423 | 69066 | 56.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-153 | 300170790 | TORRE 153 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4443 | -15.1366 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 468.482 | 69489 | 57.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-154 | 300170791 | TORRE 154 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.4472 | -15.1398 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 511.859 | 69957.48 | 57.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-155 | 300170792 | TORRE 155 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4504 | -15.1431 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 449.659 | 70469.34 | 57.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-156 | 300170793 | TORRE 156 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4533 | -15.1461 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 414 | 70919 | 58.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-157 | 300170794 | TORRE 157 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.4559 | -15.1488 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 448.614 | 71333 | 58.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-158 | 300170795 | TORRE 158 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.4588 | -15.1518 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 576.046 | 71781.61 | 58.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-159 | 300170796 | TORRE 159 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.4623 | -15.1557 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 468.51 | 72357 | 59.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-160 | 300170797 | TORRE 160 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4652 | -15.1589 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 385.81 | 72825.51 | 59.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-161 | 300170798 | TORRE 161 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4675 | -15.1615 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 612.81 | 73211.32 | 60.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-162 | 300170799 | TORRE 162 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4713 | -15.1657 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 385.28 | 73824.13 | 60.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-163 | 300170800 | TORRE 163 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4736 | -15.1683 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 493.86 | 74209.41 | 60.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-164 | 300170801 | TORRE 164 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.4767 | -15.1717 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 403.82 | 74703.27 | 61.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-165 | 300170802 | TORRE 165 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4791 | -15.1744 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 323.75 | 75107.09 | 61.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-166 | 300170803 | TORRE 166 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4811 | -15.1766 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 670.31 | 75430.84 | 61.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-167 | 300170804 | TORRE 167 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.4852 | -15.1812 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 480.618 | 76101.15 | 62.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-168 | 300170805 | TORRE 168 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -58.4882 | -15.1845 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 359.241 | 76581.76 | 62.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-169 | 300170806 | TORRE 169 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.49 | -15.1872 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 379.001 | 76941 | 63.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-170 | 300170807 | TORRE 170 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4919 | -15.1901 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 371.005 | 77320 | 63.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-171 | 300170808 | TORRE 171 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4938 | -15.1929 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494.806 | 77691.01 | 63.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-172 | 300170809 | TORRE 172 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4963 | -15.1966 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 419.189 | 78185.81 | 64.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-173 | 300170810 | TORRE 173 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.4985 | -15.1998 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 528 | 78605 | 64.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-174 | 300170811 | TORRE 174 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5012 | -15.2038 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 339 | 79133 | 64.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-175 | 300170812 | TORRE 175 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5029 | -15.2063 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 523 | 79472 | 65.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-176 | 300170813 | TORRE 176 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5056 | -15.2103 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 474 | 79995 | 65.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-177 | 300170814 | TORRE 177 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.508 | -15.2139 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 214 | 80469 | 66.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-178 | 300170815 | TORRE 178 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5091 | -15.2155 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 419 | 80683 | 66.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-179 | 300170816 | TORRE 179 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5112 | -15.2186 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 421 | 81102 | 66.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-180 | 300170817 | TORRE 180 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5134 | -15.2218 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 365.691 | 81523 | 66.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-181 | 300170818 | TORRE 181 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.5152 | -15.2246 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 459.309 | 81888.69 | 67.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-182 | 300170819 | TORRE 182 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5176 | -15.2281 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 532 | 82348 | 67.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-183 | 300170820 | TORRE 183 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5203 | -15.2321 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 450 | 82880 | 67.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-184 | 300170821 | TORRE 184 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.5226 | -15.2355 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 316 | 83330 | 68.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-185 | 300170822 | TORRE 185 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5243 | -15.2378 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 401 | 83646 | 68.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-186 | 300170823 | TORRE 186 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.5265 | -15.2408 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 544.971 | 84047 | 68.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-187 | 300170824 | TORRE 187 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.5294 | -15.2448 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 702.029 | 84591.97 | 69.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-188 | 300170825 | TORRE 188 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.5332 | -15.2499 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 406.983 | 85294 | 69.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-189 | 300170826 | TORRE 189 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.5354 | -15.2529 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 524.017 | 85700.98 | 70.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-190 | 300170827 | TORRE 190 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.538 | -15.257 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 472 | 86225 | 70.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-191 | 300170828 | TORRE 191 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5402 | -15.2606 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487 | 86697 | 71.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-192 | 300170829 | TORRE 192 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5426 | -15.2644 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 509 | 87184 | 71.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-193 | 300170830 | TORRE 193 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5451 | -15.2683 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 401 | 87693 | 71.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-194 | 300170831 | TORRE 194 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.547 | -15.2714 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 352.205 | 88094 | 72.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-195 | 300170832 | TORRE 195 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5487 | -15.2741 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 518.782 | 88446.21 | 72.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-196 | 300170833 | TORRE 196 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5514 | -15.278 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 395.18 | 88964.99 | 72.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-197 | 300170834 | TORRE 197 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5534 | -15.281 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 401.183 | 89360.17 | 73.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-198 | 300170835 | TORRE 198 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5554 | -15.284 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 483.221 | 89761.35 | 73.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-199 | 300170836 | TORRE 199 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5579 | -15.2877 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 511.234 | 90244.57 | 74.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-200 | 300170837 | TORRE 200 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5605 | -15.2916 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487.222 | 90755.81 | 74.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-201 | 300170838 | TORRE 201 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.563 | -15.2952 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 376.553 | 91243.03 | 74.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-202 | 300170839 | TORRE 202 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -58.5649 | -15.2981 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 303.619 | 91619.58 | 75.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-203 | 300170840 | TORRE 203 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.5675 | -15.2992 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 488 | 91923.2 | 75.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-204 | 300170841 | TORRE 204 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5717 | -15.301 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 502 | 92411.2 | 75.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-205 | 300170842 | TORRE 205 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5759 | -15.3029 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 494 | 92913.2 | 76.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-206 | 300170843 | TORRE 206 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5801 | -15.3048 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 93407.2 | 76.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-207 | 300170844 | TORRE 207 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5842 | -15.3066 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 334 | 93887.2 | 77.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-208 | 300170845 | TORRE 208 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.587 | -15.3078 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 208 | 94221.2 | 77.3% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-209 | 300170846 | TORRE 209 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.5888 | -15.3086 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 662 | 94429.2 | 77.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-210 | 300170847 | TORRE 210 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5944 | -15.3111 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 316.899 | 95091.2 | 78.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-211 | 300170848 | TORRE 211 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.5971 | -15.3122 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 520.101 | 95408.1 | 78.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-212 | 300170849 | TORRE 212 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6015 | -15.3142 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 440 | 95928.2 | 78.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-213 | 300170850 | TORRE 213 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6052 | -15.3158 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 279 | 96368.2 | 79.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-214 | 300170851 | TORRE 214 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6076 | -15.3169 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 550 | 96647.2 | 79.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-215 | 300170852 | TORRE 215 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6122 | -15.3189 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 427.616 | 97197.2 | 79.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-216 | 300170853 | TORRE 216 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6159 | -15.3205 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 389.384 | 97624.82 | 80.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-217 | 300170854 | TORRE 217 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6192 | -15.322 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 402.083 | 98014.2 | 80.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-218 | 300170855 | TORRE 218 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6226 | -15.3235 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 575.187 | 98416.28 | 80.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-219 | 300170856 | TORRE 219 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.6275 | -15.3256 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 448.73 | 98991.47 | 81.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-220 | 300170857 | TORRE 220 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6313 | -15.3272 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 353 | 99440.2 | 81.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-221 | 300170858 | TORRE 221 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJAT | Bimetal | 0KV | -58.6343 | -15.3285 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 371 | 99793.2 | 81.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-222 | 300170859 | TORRE 222 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.6375 | -15.3299 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 423.484 | 100164.2 | 82.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-223 | 300170860 | TORRE 223 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6411 | -15.3314 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 496.427 | 100587.68 | 82.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-224 | 300170861 | TORRE 224 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.6453 | -15.3332 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 493.02 | 101084.11 | 82.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-225 | 300170862 | TORRE 225 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6495 | -15.335 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 441.07 | 101577.13 | 83.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-226 | 300170863 | TORRE 226 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6533 | -15.3366 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 388.79 | 102018.2 | 83.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-227 | 300170864 | TORRE 227 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6566 | -15.338 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 389.999 | 102406.99 | 84.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-228 | 300170865 | TORRE 228 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.6599 | -15.3394 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 607.68 | 102796.99 | 84.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-229 | 300170866 | TORRE 229 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.6651 | -15.3416 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 535.6 | 103404.67 | 84.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-230 | 300170867 | TORRE 230 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6697 | -15.3435 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 433.443 | 103940.27 | 85.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-231 | 300170868 | TORRE 231 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.6734 | -15.3451 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 572.287 | 104373.71 | 85.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-232 | 300170869 | TORRE 232 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6785 | -15.3467 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 424 | 104946 | 86.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-233 | 300170870 | TORRE 233 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6822 | -15.3479 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 417 | 105370 | 86.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-234 | 300170871 | TORRE 234 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6859 | -15.349 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 580 | 105787 | 86.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-235 | 300170872 | TORRE 235 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.691 | -15.3506 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 485 | 106367 | 87.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-236 | 300170873 | TORRE 236 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6953 | -15.352 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 480 | 106852 | 87.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-237 | 300170874 | TORRE 237 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.6996 | -15.3533 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 505.758 | 107332 | 88.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-238 | 300170875 | TORRE 238 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.7041 | -15.3547 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 493.454 | 107837.76 | 88.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-239 | 300170876 | TORRE 239 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7085 | -15.356 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 378.789 | 108331.21 | 88.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-240 | 300170877 | TORRE 240 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7119 | -15.3569 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 407 | 108710 | 89.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-241 | 300170878 | TORRE 241 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7155 | -15.3579 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 390 | 109117 | 89.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-242 | 300170879 | TORRE 242 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.719 | -15.3589 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 516 | 109507 | 89.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-243 | 300170880 | TORRE 243 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7237 | -15.3601 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 441 | 110023 | 90.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-244 | 300170881 | TORRE 244 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7276 | -15.3612 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 447 | 110464 | 90.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-245 | 300170882 | TORRE 245 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7316 | -15.3623 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 545.366 | 110911 | 90.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-246 | 300170883 | TORRE 246 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7365 | -15.3637 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 394.849 | 111456.37 | 91.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-247 | 300170884 | TORRE 247 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.74 | -15.3646 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 469.785 | 111851.22 | 91.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-248 | 300170885 | TORRE 248 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.7443 | -15.3658 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 481 | 112321 | 92.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-249 | 300170886 | TORRE 249 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7486 | -15.367 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 514.575 | 112802 | 92.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-250 | 300170887 | TORRE 250 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.7532 | -15.3682 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 447.755 | 113316.57 | 92.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-251 | 300170888 | TORRE 251 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.7571 | -15.3697 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 408.67 | 113764.33 | 93.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-252 | 300170889 | TORRE 252 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7606 | -15.3711 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 370 | 114173 | 93.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-253 | 300170890 | TORRE 253 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7638 | -15.3723 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 417 | 114543 | 93.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-254 | 300170891 | TORRE 254 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7674 | -15.3737 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 341.41 | 114960 | 94.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-255 | 300170892 | TORRE 255 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJA30 | Bimetal | 0KV | -58.7704 | -15.3748 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 556.59 | 115301.41 | 94.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-256 | 300170893 | TORRE 256 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7754 | -15.3759 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 437 | 115858 | 95.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-257 | 300170894 | TORRE 257 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7794 | -15.3767 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 525 | 116295 | 95.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-258 | 300170895 | TORRE 258 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7842 | -15.3777 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 430 | 116820 | 95.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-259 | 300170896 | TORRE 259 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.7881 | -15.3786 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 504 | 117250 | 96.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-260 | 300170897 | TORRE 260 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS6 | Bimetal | 0KV | -58.7927 | -15.3795 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 450.407 | 117754 | 96.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-261 | 300170898 | TORRE 261 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.7968 | -15.3804 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 487.593 | 118204.41 | 96.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-262 | 300170899 | TORRE 262 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.8012 | -15.3813 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 311.726 | 118692 | 97.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-263 | 300170900 | TORRE 263 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.8041 | -15.3819 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 546.274 | 119003.73 | 97.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-264 | 300170901 | TORRE 264 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJS3 | Bimetal | 0KV | -58.809 | -15.383 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 452 | 119550 | 98.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-265 | 300170902 | TORRE 265 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.8131 | -15.3838 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 410 | 120002 | 98.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-266 | 300170903 | TORRE 266 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.8169 | -15.3846 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 410 | 120412 | 98.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-267 | 300170904 | TORRE 267 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.8206 | -15.3854 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 363.567 | 120822 | 99.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-268 | 300170905 | TORRE 268 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJF60 | Bimetal | 0KV | -58.8239 | -15.3861 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 249.43 | 121185.57 | 99.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-269 | 300170906 | TORRE 269 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJE2 | Bimetal | 0KV | -58.826 | -15.3851 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | BRASNORTE | 462.29 | 121435 | 99.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV-270 | 300170907 | TORRE 270 | 2958465 | EH3 |  | BRA-LT-JRUJBA2-FT104-0230KV | LT 230 kV JUBA - JAURU 2 | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | JJF60 | Bimetal | 0KV | -58.8299 | -15.3832 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | BRASNORTE | 0 | 121897.29 | 100% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | BRA
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-001 | 300167914 | TORRE 001 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLAT |  | 0KV | -48.3678 | -9.745 | 0 | 0 | MIRACEMA | 370.06 | 60.38 | 0.2052% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-002 | 300167915 | TORRE 002 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLSP |  | 0KV | -48.3659 | -9.7423 | 0 | 0 | MIRACEMA | 140.29 | 430.44 | 1.463% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-003 | 300167916 | TORRE 003 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.3659 | -9.741 | 0 | 0 | MIRACEMA | 481.09 | 570.73 | 1.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-004 | 300167917 | TORRE 004 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.3662 | -9.7367 | 0 | 0 | MIRACEMA | 648.4 | 1051.82 | 3.574% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-005 | 300167918 | TORRE 005 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.3666 | -9.7308 | 0 | 0 | MIRACEMA | 470.01 | 1700.22 | 5.778% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-006 | 300167919 | TORRE 006 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.3669 | -9.7266 | 0 | 0 | MIRACEMA | 460 | 2170.23 | 7.375% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-007 | 300167920 | TORRE 007 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.3672 | -9.7224 | 0 | 0 | MIRACEMA | 391.56 | 2630.23 | 8.938% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-008 | 300167921 | TORRE 008 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.3682 | -9.719 | 0 | 0 | MIRACEMA | 350.07 | 3021.79 | 10.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-009 | 300167922 | TORRE 009 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.3693 | -9.716 | 0 | 0 | MIRACEMA | 464.98 | 3371.86 | 11.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-010 | 300167923 | TORRE 010 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.3707 | -9.7121 | 0 | 0 | MIRACEMA | 595.12 | 3836.84 | 13.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-011 | 300167924 | TORRE 011 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.3727 | -9.7071 | 0 | 0 | MIRACEMA | 554.96 | 4431.96 | 15.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-012 | 300167925 | TORRE 012 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.3744 | -9.7024 | 0 | 0 | MIRACEMA | 644.88 | 4986.92 | 16.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-013 | 300167926 | TORRE 013 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.3765 | -9.6969 | 0 | 0 | MIRACEMA | 520.13 | 5631.8 | 19.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-014 | 300167927 | TORRE 014 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.3781 | -9.6925 | 0 | 0 | MIRACEMA | 425.02 | 6151.93 | 20.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-015 | 300167928 | TORRE 015 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.3795 | -9.6889 | 0 | 0 | MIRACEMA | 524.99 | 6576.95 | 22.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-016 | 300167929 | TORRE 016 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.3811 | -9.6845 | 0 | 0 | MIRACEMA | 444.39 | 7101.94 | 24.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-017 | 300167930 | TORRE 017 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.3826 | -9.6807 | 0 | 0 | MIRACEMA | 299.94 | 7546.33 | 25.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-018 | 300167931 | TORRE 018 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.3839 | -9.6783 | 0 | 0 | MIRACEMA | 404.98 | 7846.27 | 26.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-019 | 300167932 | TORRE 019 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.3858 | -9.6752 | 0 | 0 | MIRACEMA | 585 | 8251.25 | 28.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-020 | 300167933 | TORRE 020 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.3886 | -9.6707 | 0 | 0 | MIRACEMA | 570.59 | 8836.25 | 30.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-021 | 300167934 | TORRE 021 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.3913 | -9.6663 | 0 | 0 | MIRACEMA | 554.42 | 9406.84 | 31.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-022 | 300167935 | TORRE 022 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.3939 | -9.662 | 0 | 0 | MIRACEMA | 520.03 | 9961.26 | 33.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-023 | 300167936 | TORRE 023 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.3963 | -9.658 | 0 | 0 | MIRACEMA | 475.88 | 10481.29 | 35.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-024 | 300167937 | TORRE 024 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.3986 | -9.6543 | 0 | 0 | MIRACEMA | 504.83 | 10957.17 | 37.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-025 | 300167938 | TORRE 025 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4019 | -9.6511 | 0 | 0 | MIRACEMA | 519.79 | 11462 | 38.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-026 | 300167939 | TORRE 026 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLSP |  | 0KV | -48.4055 | -9.648 | 0 | 0 | MIRACEMA | 429.87 | 11981.79 | 40.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-027 | 300167940 | TORRE 027 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4084 | -9.6455 | 0 | 0 | MIRACEMA | 405.15 | 12411.66 | 42.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-028 | 300167941 | TORRE 028 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4112 | -9.6431 | 0 | 0 | MIRACEMA | 469.97 | 12816.81 | 43.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-029 | 300167942 | TORRE 029 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4145 | -9.6403 | 0 | 0 | MIRACEMA | 385.07 | 13286.78 | 45.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-030 | 300167943 | TORRE 030 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4171 | -9.638 | 0 | 0 | MIRACEMA | 390.37 | 13671.85 | 46.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-031 | 300167944 | TORRE 031 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4198 | -9.6357 | 0 | 0 | MIRACEMA | 454.79 | 14062.22 | 47.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-032 | 300167945 | TORRE 032 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4229 | -9.633 | 0 | 0 | MIRACEMA | 665.72 | 14517.01 | 49.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-033 | 300167946 | TORRE 033 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4275 | -9.6291 | 0 | 0 | MIRACEMA | 389.13 | 15182.73 | 51.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-034 | 300167947 | TORRE 034 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4302 | -9.6267 | 0 | 0 | MIRACEMA | 490.07 | 15571.86 | 52.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-035 | 300167948 | TORRE 035 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4336 | -9.6238 | 0 | 0 | MIRACEMA | 439.95 | 16061.93 | 54.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-036 | 300167949 | TORRE 036 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4366 | -9.6212 | 0 | 0 | MIRACEMA | 480.04 | 16501.88 | 56.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-037 | 300167950 | TORRE 037 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4399 | -9.6184 | 0 | 0 | MIRACEMA | 515.02 | 16981.92 | 57.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-038 | 300167951 | TORRE 038 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4435 | -9.6153 | 0 | 0 | MIRACEMA | 485.06 | 17496.94 | 59.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-039 | 300167952 | TORRE 039 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4468 | -9.6125 | 0 | 0 | MIRACEMA | 410.06 | 17982 | 61.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-040 | 300167953 | TORRE 040 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4496 | -9.61 | 0 | 0 | MIRACEMA | 404.98 | 18392.06 | 62.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-041 | 300167954 | TORRE 041 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4524 | -9.6076 | 0 | 0 | MIRACEMA | 585.06 | 18797.04 | 63.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-042 | 300167955 | TORRE 042 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4564 | -9.6042 | 0 | 0 | MIRACEMA | 364.99 | 19382.1 | 65.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-043 | 300167956 | TORRE 043 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4589 | -9.602 | 0 | 0 | MIRACEMA | 360.06 | 19747.09 | 67.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-044 | 300167957 | TORRE 044 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4614 | -9.5999 | 0 | 0 | MIRACEMA | 530 | 20107.15 | 68.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-045 | 300167958 | TORRE 045 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4651 | -9.5968 | 0 | 0 | MIRACEMA | 485.07 | 20637.15 | 70.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-046 | 300167959 | TORRE 046 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4684 | -9.5939 | 0 | 0 | MIRACEMA | 510.26 | 21122.22 | 71.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-047 | 300167960 | TORRE 047 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4719 | -9.5909 | 0 | 0 | MIRACEMA | 489.76 | 21632.48 | 73.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-048 | 300167961 | TORRE 048 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLSP |  | 0KV | -48.4753 | -9.5879 | 0 | 0 | MIRACEMA | 335.02 | 22122.24 | 75.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-049 | 300167962 | TORRE 049 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4776 | -9.586 | 0 | 0 | MIRACEMA | 470.01 | 22457.26 | 76.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-050 | 300167963 | TORRE 050 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4808 | -9.5832 | 0 | 0 | MIRACEMA | 494.98 | 22927.27 | 77.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-051 | 300167964 | TORRE 051 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4842 | -9.5803 | 0 | 0 | MIRACEMA | 485.03 | 23422.25 | 79.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-052 | 300167965 | TORRE 052 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4876 | -9.5774 | 0 | 0 | MIRACEMA | 485.74 | 23907.28 | 81.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-053 | 300167966 | TORRE 053 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLAE |  | 0KV | -48.4909 | -9.5745 | 0 | 0 | MIRACEMA | 429.18 | 24393.02 | 82.9% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-054 | 300167967 | TORRE 054 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLAE |  | 0KV | -48.4939 | -9.5719 | 0 | 0 | MIRACEMA | 369.73 | 24822.2 | 84.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-055 | 300167968 | TORRE 055 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4966 | -9.57 | 0 | 0 | MIRACEMA | 420.03 | 25191.93 | 85.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-056 | 300167969 | TORRE 056 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.4997 | -9.5678 | 0 | 0 | MIRACEMA | 494.9 | 25611.96 | 87.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-057 | 300167970 | TORRE 057 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.5033 | -9.5651 | 0 | 0 | MIRACEMA | 545.11 | 26106.86 | 88.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-058 | 300167971 | TORRE 058 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.5073 | -9.5622 | 0 | 0 | MIRACEMA | 519.97 | 26651.97 | 90.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-059 | 300167972 | TORRE 059 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.5111 | -9.5594 | 0 | 0 | MIRACEMA | 395.1 | 27171.94 | 92.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-060 | 300167973 | TORRE 060 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.514 | -9.5573 | 0 | 0 | MIRACEMA | 394.85 | 27567.04 | 93.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-061 | 300167974 | TORRE 061 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLAT |  | 0KV | -48.5169 | -9.5552 | 0 | 0 | MIRACEMA | 348.24 | 27961.89 | 95.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-062 | 300167975 | TORRE 062 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLAT |  | 0KV | -48.5195 | -9.5534 | 0 | 0 | MIRACEMA | 373.43 | 28310.13 | 96.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-063 | 300193137 | TORRE 063 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.5205 | -9.5501 | 0 | 0 | MIRACEMA | 472.21 | 28683.56 | 97.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV-064 | 300193138 | TORRE 064 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR1-FT101-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C1 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | MLEL |  | 0KV | -48.5218 | -9.546 | 0 | 0 | MIRACEMA | 270.26 | 29155.77 | 99.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-001 | 300164058 | TORRE 001 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLAT |  | 0KV | -48.3692 | -9.7442 | 0 | 0 | MIRACEMA | 484.6 | 229.58 | 0.7843% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-002 | 300164059 | TORRE 002 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLSP |  | 0KV | -48.372 | -9.7408 | 0 | 0 | MIRACEMA | 309.26 | 714.18 | 2.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-003 | 300164060 | TORRE 003 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.374 | -9.7389 | 0 | 0 | MIRACEMA | 508.47 | 1023.44 | 3.496% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-004 | 300164061 | TORRE 004 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.3773 | -9.7356 | 0 | 0 | MIRACEMA | 313.31 | 1531.91 | 5.233% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-005 | 300164062 | TORRE 005 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.3793 | -9.7336 | 0 | 0 | MIRACEMA | 454.53 | 1845.21 | 6.303% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-006 | 300164063 | TORRE 006 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.3822 | -9.7307 | 0 | 0 | MIRACEMA | 554.28 | 2299.74 | 7.856% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-007 | 300164064 | TORRE 007 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.3858 | -9.7272 | 0 | 0 | MIRACEMA | 508.88 | 2854.02 | 9.749% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-008 | 300164065 | TORRE 008 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.3891 | -9.7239 | 0 | 0 | MIRACEMA | 552.06 | 3362.91 | 11.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-009 | 300164066 | TORRE 009 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.3926 | -9.7204 | 0 | 0 | MIRACEMA | 517.75 | 3914.96 | 13.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-010 | 300164067 | TORRE 010 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.396 | -9.7171 | 0 | 0 | MIRACEMA | 474.29 | 4432.71 | 15.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-011 | 300164068 | TORRE 011 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.399 | -9.7141 | 0 | 0 | MIRACEMA | 617.19 | 4907 | 16.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-012 | 300164069 | TORRE 012 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.403 | -9.7101 | 0 | 0 | MIRACEMA | 479.57 | 5524.19 | 18.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-013 | 300164070 | TORRE 013 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4061 | -9.7071 | 0 | 0 | MIRACEMA | 618.75 | 6003.76 | 20.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-014 | 300164071 | TORRE 014 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4101 | -9.7031 | 0 | 0 | MIRACEMA | 387 | 6622.5 | 22.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-015 | 300164072 | TORRE 015 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4126 | -9.7006 | 0 | 0 | MIRACEMA | 381.71 | 7009.5 | 23.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-016 | 300164073 | TORRE 016 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.415 | -9.6982 | 0 | 0 | MIRACEMA | 369.36 | 7391.21 | 25.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-017 | 300164074 | TORRE 017 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4174 | -9.6958 | 0 | 0 | MIRACEMA | 669.15 | 7760.58 | 26.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-018 | 300164075 | TORRE 018 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4217 | -9.6916 | 0 | 0 | MIRACEMA | 314.52 | 8429.72 | 28.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-019 | 300164076 | TORRE 019 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4237 | -9.6895 | 0 | 0 | MIRACEMA | 408.85 | 8744.24 | 29.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-020 | 300164077 | TORRE 020 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4264 | -9.6869 | 0 | 0 | MIRACEMA | 529.59 | 9153.09 | 31.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-021 | 300164078 | TORRE 021 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4298 | -9.6836 | 0 | 0 | MIRACEMA | 521.71 | 9682.68 | 33.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-022 | 300164079 | TORRE 022 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4331 | -9.6802 | 0 | 0 | MIRACEMA | 381.65 | 10204.38 | 34.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-023 | 300164080 | TORRE 023 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4356 | -9.6778 | 0 | 0 | MIRACEMA | 455.52 | 10586.03 | 36.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-024 | 300164081 | TORRE 024 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4385 | -9.6749 | 0 | 0 | MIRACEMA | 500.07 | 11041.54 | 37.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-025 | 300164082 | TORRE 025 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4417 | -9.6717 | 0 | 0 | MIRACEMA | 481.9 | 11541.61 | 39.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-026 | 300164083 | TORRE 026 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLSP |  | 0KV | -48.4448 | -9.6686 | 0 | 0 | MIRACEMA | 436.68 | 12023.51 | 41.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-027 | 300164084 | TORRE 027 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4474 | -9.6655 | 0 | 0 | MIRACEMA | 548.86 | 12460.19 | 42.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-028 | 300164085 | TORRE 028 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4505 | -9.6617 | 0 | 0 | MIRACEMA | 520.63 | 13009.04 | 44.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-029 | 300164086 | TORRE 029 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4535 | -9.658 | 0 | 0 | MIRACEMA | 475.93 | 13529.67 | 46.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-030 | 300164087 | TORRE 030 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4562 | -9.6547 | 0 | 0 | MIRACEMA | 519.27 | 14005.6 | 47.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-031 | 300164088 | TORRE 031 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4592 | -9.6511 | 0 | 0 | MIRACEMA | 470.3 | 14524.86 | 49.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-032 | 300164089 | TORRE 032 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4619 | -9.6478 | 0 | 0 | MIRACEMA | 438.47 | 14995.16 | 51.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-033 | 300164090 | TORRE 033 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4644 | -9.6447 | 0 | 0 | MIRACEMA | 617.63 | 15433.63 | 52.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-034 | 300164091 | TORRE 034 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.468 | -9.6404 | 0 | 0 | MIRACEMA | 456.24 | 16051.26 | 54.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-035 | 300164092 | TORRE 035 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4706 | -9.6372 | 0 | 0 | MIRACEMA | 559.81 | 16507.5 | 56.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-036 | 300164093 | TORRE 036 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4738 | -9.6332 | 0 | 0 | MIRACEMA | 542.04 | 17067.31 | 58.3% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-037 | 300164094 | TORRE 037 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.477 | -9.6294 | 0 | 0 | MIRACEMA | 502.94 | 17609.35 | 60.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-038 | 300164095 | TORRE 038 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4798 | -9.6259 | 0 | 0 | MIRACEMA | 591.19 | 18112.29 | 61.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-039 | 300164096 | TORRE 039 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4832 | -9.6218 | 0 | 0 | MIRACEMA | 504.01 | 18703.48 | 63.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-040 | 300164097 | TORRE 040 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4861 | -9.6182 | 0 | 0 | MIRACEMA | 556.67 | 19207.49 | 65.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-041 | 300164098 | TORRE 041 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4893 | -9.6143 | 0 | 0 | MIRACEMA | 500.2 | 19764.17 | 67.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-042 | 300164099 | TORRE 042 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4922 | -9.6108 | 0 | 0 | MIRACEMA | 453.15 | 20264.37 | 69.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-043 | 300164100 | TORRE 043 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4948 | -9.6077 | 0 | 0 | MIRACEMA | 543.89 | 20717.51 | 70.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-044 | 300164101 | TORRE 044 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.4979 | -9.6038 | 0 | 0 | MIRACEMA | 508.31 | 21261.4 | 72.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-045 | 300164102 | TORRE 045 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.5008 | -9.6003 | 0 | 0 | MIRACEMA | 557.41 | 21769.72 | 74.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-046 | 300164103 | TORRE 046 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.5041 | -9.5964 | 0 | 0 | MIRACEMA | 440.09 | 22327.13 | 76.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-047 | 300164104 | TORRE 047 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.5066 | -9.5933 | 0 | 0 | MIRACEMA | 425.63 | 22767.22 | 77.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-048 | 300164105 | TORRE 048 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLSP |  | 0KV | -48.509 | -9.5903 | 0 | 0 | MIRACEMA | 397.95 | 23192.85 | 79.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-049 | 300164106 | TORRE 049 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.5113 | -9.5875 | 0 | 0 | MIRACEMA | 645.18 | 23590.8 | 80.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-050 | 300164107 | TORRE 050 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.515 | -9.583 | 0 | 0 | MIRACEMA | 452.23 | 24235.98 | 82.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-051 | 300164108 | TORRE 051 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.5176 | -9.5798 | 0 | 0 | MIRACEMA | 444.08 | 24688.21 | 84.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-052 | 300164109 | TORRE 052 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.5202 | -9.5767 | 0 | 0 | MIRACEMA | 219.04 | 25132.29 | 85.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-053 | 300164110 | TORRE 053 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLAE |  | 0KV | -48.5214 | -9.5752 | 0 | 0 | MIRACEMA | 245.59 | 25351.32 | 86.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-054 | 300164111 | TORRE 054 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLAE |  | 0KV | -48.5236 | -9.5747 | 0 | 0 | MIRACEMA | 319.97 | 25596.92 | 87.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-055 | 300164112 | TORRE 055 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.5237 | -9.5718 | 0 | 0 | MIRACEMA | 504.26 | 25916.89 | 88.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-056 | 300164113 | TORRE 056 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.5238 | -9.5673 | 0 | 0 | MIRACEMA | 460.7 | 26421.14 | 90.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-057 | 300164114 | TORRE 057 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.5238 | -9.5631 | 0 | 0 | MIRACEMA | 630.81 | 26881.84 | 91.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-058 | 300164115 | TORRE 058 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.5239 | -9.5574 | 0 | 0 | MIRACEMA | 458.71 | 27512.64 | 93.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-059 | 300164116 | TORRE 059 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.524 | -9.5533 | 0 | 0 | MIRACEMA | 419.9 | 27971.35 | 95.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-060 | 300164117 | TORRE 060 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLEL |  | 0KV | -48.5241 | -9.5495 | 0 | 0 | MIRACEMA | 312.81 | 28391.25 | 96.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-061 | 300164118 | TORRE 061 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLAT |  | 0KV | -48.5241 | -9.5467 | 0 | 0 | MIRACEMA | 352.46 | 28704.06 | 98.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV-062 | 300164119 | TORRE 062 | 2958465 | DR1 |  | MIT-LT-LJDMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - LAJEADO C2 | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | MLAT |  | 0KV | -48.5234 | -9.5436 | 0 | 0 | MIRACEMA | 217.24 | 29056.52 | 99.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-001 | 300164122 | TORRE 001 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPAT |  | 0KV | -48.3658 | -9.7474 | 0 | 0 | MIRACEMA | 181.64 | 55.51 | 0.1048% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-002 | 300164123 | TORRE 002 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPSP |  | 0KV | -48.3642 | -9.747 | 0 | 0 | MIRACEMA | 545.55 | 237.14 | 0.4475% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-003 | 300164124 | TORRE 003 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPSP |  | 0KV | -48.3593 | -9.7461 | 0 | 0 | MIRACEMA | 334.12 | 782.7 | 1.477% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-004 | 300164125 | TORRE 004 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3564 | -9.7452 | 0 | 0 | MIRACEMA | 394.26 | 1116.82 | 2.108% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-005 | 300164126 | TORRE 005 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPSP |  | 0KV | -48.353 | -9.7442 | 0 | 0 | MIRACEMA | 313.87 | 1511.08 | 2.852% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-006 | 300164127 | TORRE 006 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPAE |  | 0KV | -48.3502 | -9.7434 | 0 | 0 | MIRACEMA | 352.77 | 1824.94 | 3.444% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-007 | 300164128 | TORRE 007 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3493 | -9.7465 | 0 | 0 | MIRACEMA | 520.08 | 2177.71 | 4.109% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-008 | 300164129 | TORRE 008 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPSP |  | 0KV | -48.3479 | -9.751 | 0 | 0 | MIRACEMA | 510.33 | 2697.79 | 5.091% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-009 | 300164130 | TORRE 009 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPAT |  | 0KV | -48.3466 | -9.7554 | 0 | 0 | MIRACEMA | 420.38 | 3208.12 | 6.054% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-010 | 300164131 | TORRE 010 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3437 | -9.7579 | 0 | 0 | MIRACEMA | 490.82 | 3628.51 | 6.847% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-011 | 300164132 | TORRE 011 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3404 | -9.7609 | 0 | 0 | MIRACEMA | 456.67 | 4119.32 | 7.773% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-012 | 300164133 | TORRE 012 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3373 | -9.7636 | 0 | 0 | MIRACEMA | 464.29 | 4575.99 | 8.635% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-013 | 300164134 | TORRE 013 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3341 | -9.7664 | 0 | 0 | MIRACEMA | 535.25 | 5040.28 | 9.511% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-014 | 300164135 | TORRE 014 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3305 | -9.7697 | 0 | 0 | MIRACEMA | 548.21 | 5575.53 | 10.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-015 | 300164136 | TORRE 015 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3268 | -9.773 | 0 | 0 | MIRACEMA | 488.45 | 6123.74 | 11.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-016 | 300164137 | TORRE 016 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3235 | -9.7759 | 0 | 0 | MIRACEMA | 474.56 | 6612.19 | 12.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-017 | 300164138 | TORRE 017 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3203 | -9.7788 | 0 | 0 | MIRACEMA | 519.11 | 7086.75 | 13.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-018 | 300164139 | TORRE 018 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3168 | -9.7819 | 0 | 0 | MIRACEMA | 533.55 | 7605.86 | 14.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-019 | 300164140 | TORRE 019 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3131 | -9.7852 | 0 | 0 | MIRACEMA | 553.09 | 8139.4 | 15.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-020 | 300164141 | TORRE 020 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3094 | -9.7885 | 0 | 0 | MIRACEMA | 498.28 | 8692.49 | 16.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-021 | 300164142 | TORRE 021 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.306 | -9.7915 | 0 | 0 | MIRACEMA | 408.21 | 9190.77 | 17.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-022 | 300164143 | TORRE 022 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3032 | -9.794 | 0 | 0 | MIRACEMA | 595.59 | 9598.98 | 18.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-023 | 300164144 | TORRE 023 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2992 | -9.7976 | 0 | 0 | MIRACEMA | 329.56 | 10194.58 | 19.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-024 | 300164145 | TORRE 024 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPAT |  | 0KV | -48.297 | -9.7995 | 0 | 0 | MIRACEMA | 386.83 | 10524.14 | 19.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-025 | 300164146 | TORRE 025 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2965 | -9.803 | 0 | 0 | MIRACEMA | 456.38 | 10910.96 | 20.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-026 | 300164147 | TORRE 026 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.296 | -9.8071 | 0 | 0 | MIRACEMA | 486.2 | 11367.34 | 21.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-027 | 300164148 | TORRE 027 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2955 | -9.8115 | 0 | 0 | MIRACEMA | 405.22 | 11853.55 | 22.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-028 | 300164149 | TORRE 028 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2951 | -9.8151 | 0 | 0 | MIRACEMA | 409.17 | 12258.76 | 23.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-029 | 300164150 | TORRE 029 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2946 | -9.8188 | 0 | 0 | MIRACEMA | 465.15 | 12667.94 | 23.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-030 | 300164151 | TORRE 030 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPSP |  | 0KV | -48.2941 | -9.8229 | 0 | 0 | MIRACEMA | 442.13 | 13133.08 | 24.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-031 | 300164152 | TORRE 031 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPSP |  | 0KV | -48.2936 | -9.8269 | 0 | 0 | MIRACEMA | 303.11 | 13575.22 | 25.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-032 | 300164153 | TORRE 032 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2931 | -9.8296 | 0 | 0 | MIRACEMA | 448.47 | 13878.33 | 26.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-033 | 300164154 | TORRE 033 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPSP |  | 0KV | -48.2924 | -9.8336 | 0 | 0 | MIRACEMA | 449.5 | 14326.8 | 27.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-034 | 300164155 | TORRE 034 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2917 | -9.8376 | 0 | 0 | MIRACEMA | 362.56 | 14776.31 | 27.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-035 | 300164156 | TORRE 035 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2911 | -9.8408 | 0 | 0 | MIRACEMA | 603.85 | 15138.87 | 28.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-036 | 300164157 | TORRE 036 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2901 | -9.8462 | 0 | 0 | MIRACEMA | 458.16 | 15742.72 | 29.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-037 | 300164158 | TORRE 037 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2894 | -9.8503 | 0 | 0 | MIRACEMA | 443.18 | 16200.88 | 30.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-038 | 300164159 | TORRE 038 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2887 | -9.8542 | 0 | 0 | MIRACEMA | 352.85 | 16644.06 | 31.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-039 | 300164160 | TORRE 039 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2881 | -9.8573 | 0 | 0 | MIRACEMA | 489.6 | 16996.9 | 32.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-040 | 300164161 | TORRE 040 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2874 | -9.8617 | 0 | 0 | MIRACEMA | 449.87 | 17486.5 | 33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-041 | 300164162 | TORRE 041 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2866 | -9.8657 | 0 | 0 | MIRACEMA | 245.99 | 17936.37 | 33.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-042 | 300164163 | TORRE 042 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPAT |  | 0KV | -48.2862 | -9.8679 | 0 | 0 | MIRACEMA | 263.87 | 18182.36 | 34.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-043 | 300164164 | TORRE 043 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2868 | -9.8702 | 0 | 0 | MIRACEMA | 285.71 | 18446.22 | 34.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-044 | 300164165 | TORRE 044 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2874 | -9.8727 | 0 | 0 | MIRACEMA | 437.8 | 18731.93 | 35.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-045 | 300164166 | TORRE 045 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2882 | -9.8766 | 0 | 0 | MIRACEMA | 430.37 | 19169.73 | 36.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-046 | 300164167 | TORRE 046 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPSP |  | 0KV | -48.2891 | -9.8804 | 0 | 0 | MIRACEMA | 516.9 | 19600.1 | 36.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-047 | 300164168 | TORRE 047 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2902 | -9.8849 | 0 | 0 | MIRACEMA | 510.22 | 20117 | 37.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-048 | 300164169 | TORRE 048 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2912 | -9.8894 | 0 | 0 | MIRACEMA | 538.67 | 20627.23 | 38.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-049 | 300164170 | TORRE 049 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2923 | -9.8942 | 0 | 0 | MIRACEMA | 482.11 | 21165.89 | 39.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-050 | 300164171 | TORRE 050 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2932 | -9.8984 | 0 | 0 | MIRACEMA | 525.17 | 21648 | 40.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-051 | 300164172 | TORRE 051 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2943 | -9.903 | 0 | 0 | MIRACEMA | 570.11 | 22173.18 | 41.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-052 | 300164173 | TORRE 052 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2955 | -9.9081 | 0 | 0 | MIRACEMA | 510.05 | 22743.28 | 42.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-053 | 300164174 | TORRE 053 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2965 | -9.9126 | 0 | 0 | MIRACEMA | 515.57 | 23253.33 | 43.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-054 | 300164175 | TORRE 054 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2975 | -9.9171 | 0 | 0 | MIRACEMA | 542.99 | 23768.9 | 44.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-055 | 300164176 | TORRE 055 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPSP |  | 0KV | -48.2986 | -9.9219 | 0 | 0 | MIRACEMA | 501.66 | 24311.89 | 45.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-056 | 300164177 | TORRE 056 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPSP |  | 0KV | -48.2996 | -9.9263 | 0 | 0 | MIRACEMA | 547.65 | 24813.55 | 46.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-057 | 300164178 | TORRE 057 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3007 | -9.9311 | 0 | 0 | MIRACEMA | 448.31 | 25361.2 | 47.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-058 | 300164179 | TORRE 058 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3017 | -9.9351 | 0 | 0 | MIRACEMA | 444.55 | 25809.51 | 48.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-059 | 300164180 | TORRE 059 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3026 | -9.939 | 0 | 0 | MIRACEMA | 330.79 | 26254.06 | 49.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-060 | 300164181 | TORRE 060 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3032 | -9.9419 | 0 | 0 | MIRACEMA | 321.96 | 26584.85 | 50.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-061 | 300164182 | TORRE 061 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3039 | -9.9448 | 0 | 0 | MIRACEMA | 686.45 | 26906.81 | 50.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-062 | 300164183 | TORRE 062 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPSP |  | 0KV | -48.3053 | -9.9508 | 0 | 0 | MIRACEMA | 647.05 | 27593.26 | 52.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-063 | 300164184 | TORRE 063 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPSP |  | 0KV | -48.3066 | -9.9565 | 0 | 0 | MIRACEMA | 513.29 | 28240.32 | 53.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-064 | 300164185 | TORRE 064 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3076 | -9.961 | 0 | 0 | MIRACEMA | 418.96 | 28753.6 | 54.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-065 | 300164186 | TORRE 065 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3084 | -9.9647 | 0 | 0 | MIRACEMA | 427.06 | 29172.56 | 55.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-066 | 300164187 | TORRE 066 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3093 | -9.9685 | 0 | 0 | MIRACEMA | 305.45 | 29599.62 | 55.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-067 | 300164188 | TORRE 067 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3099 | -9.9712 | 0 | 0 | MIRACEMA | 324.08 | 29905.07 | 56.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-068 | 300164189 | TORRE 068 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPAT |  | 0KV | -48.3106 | -9.974 | 0 | 0 | MIRACEMA | 358.41 | 30229.15 | 57.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-069 | 300164190 | TORRE 069 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3101 | -9.9772 | 0 | 0 | MIRACEMA | 463.12 | 30587.56 | 57.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-070 | 300164191 | TORRE 070 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3095 | -9.9814 | 0 | 0 | MIRACEMA | 378.15 | 31050.68 | 58.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-071 | 300164192 | TORRE 071 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.309 | -9.9847 | 0 | 0 | MIRACEMA | 368.62 | 31428.83 | 59.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-072 | 300164193 | TORRE 072 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3085 | -9.988 | 0 | 0 | MIRACEMA | 728.21 | 31797.45 | 60% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-073 | 300164194 | TORRE 073 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3075 | -9.9945 | 0 | 0 | MIRACEMA | 330.58 | 32525.66 | 61.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-074 | 300164195 | TORRE 074 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3071 | -9.9975 | 0 | 0 | MIRACEMA | 473.83 | 32856.24 | 62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-075 | 300164196 | TORRE 075 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3064 | -10.0017 | 0 | 0 | MIRACEMA | 620.27 | 33330.07 | 62.9% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-076 | 300164197 | TORRE 076 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3056 | -10.0073 | 0 | 0 | MIRACEMA | 359.46 | 33950.33 | 64.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-077 | 300164198 | TORRE 077 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPSP |  | 0KV | -48.3051 | -10.0105 | 0 | 0 | MIRACEMA | 586.54 | 34309.79 | 64.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-078 | 300164199 | TORRE 078 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3043 | -10.0157 | 0 | 0 | MIRACEMA | 494.13 | 34896.34 | 65.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-079 | 300164200 | TORRE 079 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3037 | -10.0201 | 0 | 0 | MIRACEMA | 546.24 | 35390.47 | 66.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-080 | 300164201 | TORRE 080 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3029 | -10.025 | 0 | 0 | MIRACEMA | 542.41 | 35936.71 | 67.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-081 | 300164202 | TORRE 081 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3022 | -10.0299 | 0 | 0 | MIRACEMA | 516.3 | 36479.12 | 68.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-082 | 300164203 | TORRE 082 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3015 | -10.0345 | 0 | 0 | MIRACEMA | 583.06 | 36995.42 | 69.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-083 | 300164204 | TORRE 083 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3007 | -10.0397 | 0 | 0 | MIRACEMA | 514.07 | 37578.48 | 70.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-084 | 300164205 | TORRE 084 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.3001 | -10.0443 | 0 | 0 | MIRACEMA | 372.73 | 38092.55 | 71.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-085 | 300164206 | TORRE 085 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPSP |  | 0KV | -48.2996 | -10.0476 | 0 | 0 | MIRACEMA | 432.73 | 38465.28 | 72.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-086 | 300164207 | TORRE 086 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2993 | -10.0515 | 0 | 0 | MIRACEMA | 409.29 | 38898.01 | 73.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-087 | 300164208 | TORRE 087 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2991 | -10.0552 | 0 | 0 | MIRACEMA | 569.36 | 39307.31 | 74.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-088 | 300164209 | TORRE 088 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2989 | -10.0604 | 0 | 0 | MIRACEMA | 448.48 | 39876.67 | 75.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-089 | 300164210 | TORRE 089 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2987 | -10.0644 | 0 | 0 | MIRACEMA | 493.17 | 40325.15 | 76.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-090 | 300164211 | TORRE 090 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2984 | -10.0689 | 0 | 0 | MIRACEMA | 575.32 | 40818.31 | 77.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-091 | 300164212 | TORRE 091 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2981 | -10.074 | 0 | 0 | MIRACEMA | 522.66 | 41393.63 | 78.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-092 | 300164213 | TORRE 092 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2979 | -10.0788 | 0 | 0 | MIRACEMA | 415.55 | 41916.29 | 79.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-093 | 300164214 | TORRE 093 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2977 | -10.0825 | 0 | 0 | MIRACEMA | 509.39 | 42331.84 | 79.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-094 | 300164215 | TORRE 094 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2974 | -10.0871 | 0 | 0 | MIRACEMA | 585.68 | 42841.23 | 80.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-095 | 300164216 | TORRE 095 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2972 | -10.0924 | 0 | 0 | MIRACEMA | 512.82 | 43426.91 | 81.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-096 | 300164217 | TORRE 096 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2969 | -10.097 | 0 | 0 | MIRACEMA | 581.87 | 43939.73 | 82.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-097 | 300164218 | TORRE 097 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2966 | -10.1023 | 0 | 0 | MIRACEMA | 486.03 | 44521.59 | 84.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-098 | 300164219 | TORRE 098 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2964 | -10.1067 | 0 | 0 | MIRACEMA | 396.1 | 45007.62 | 84.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-099 | 300164220 | TORRE 099 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPSP |  | 0KV | -48.2962 | -10.1102 | 0 | 0 | MIRACEMA | 474.45 | 45403.72 | 85.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-100 | 300164221 | TORRE 100 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2958 | -10.1145 | 0 | 0 | MIRACEMA | 622.34 | 45878.17 | 86.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-101 | 300164222 | TORRE 101 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2953 | -10.1201 | 0 | 0 | MIRACEMA | 427.37 | 46500.51 | 87.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-102 | 300164223 | TORRE 102 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2949 | -10.1239 | 0 | 0 | MIRACEMA | 503.59 | 46927.89 | 88.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-103 | 300164224 | TORRE 103 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2945 | -10.1285 | 0 | 0 | MIRACEMA | 488.5 | 47431.47 | 89.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-104 | 300164225 | TORRE 104 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2941 | -10.1329 | 0 | 0 | MIRACEMA | 556.27 | 47919.97 | 90.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-105 | 300164226 | TORRE 105 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2936 | -10.1379 | 0 | 0 | MIRACEMA | 528.49 | 48476.24 | 91.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-106 | 300164227 | TORRE 106 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2931 | -10.1426 | 0 | 0 | MIRACEMA | 536.9 | 49004.73 | 92.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-107 | 300164228 | TORRE 107 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2927 | -10.1474 | 0 | 0 | MIRACEMA | 559.87 | 49541.62 | 93.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-108 | 300164229 | TORRE 108 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2922 | -10.1525 | 0 | 0 | MIRACEMA | 513.02 | 50101.49 | 94.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-109 | 300164230 | TORRE 109 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2918 | -10.1571 | 0 | 0 | MIRACEMA | 519.21 | 50614.52 | 95.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-110 | 300164231 | TORRE 110 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2913 | -10.1618 | 0 | 0 | MIRACEMA | 548.91 | 51133.72 | 96.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-111 | 300164232 | TORRE 111 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2908 | -10.1667 | 0 | 0 | MIRACEMA | 440.78 | 51682.64 | 97.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-112 | 300164233 | TORRE 112 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2905 | -10.1707 | 0 | 0 | MIRACEMA | 384.14 | 52123.42 | 98.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-113 | 300164234 | TORRE 113 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPAT |  | 0KV | -48.2901 | -10.1741 | 0 | 0 | MIRACEMA | 228.92 | 52507.56 | 99.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-114 | 300164235 | TORRE 114 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPEL |  | 0KV | -48.2913 | -10.1759 | 0 | 0 | MIRACEMA | 128.37 | 52736.48 | 99.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV-115 | 300164236 | TORRE 115 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM1-FT103-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C1 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | LPAE |  | 0KV | -48.2919 | -10.1768 | 0 | 0 | MIRACEMA | 127.5 | 52864.85 | 99.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-001 | 300165313 | TORRE 001 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPAT |  | 0KV | -48.3658 | -9.7474 | 0 | 0 | MIRACEMA | 181.64 | 55.51 | 0.1048% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-002 | 300165314 | TORRE 002 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPSP |  | 0KV | -48.3642 | -9.747 | 0 | 0 | MIRACEMA | 545.55 | 237.14 | 0.4475% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-003 | 300165315 | TORRE 003 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPSP |  | 0KV | -48.3593 | -9.7461 | 0 | 0 | MIRACEMA | 334.12 | 782.7 | 1.477% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-004 | 300165316 | TORRE 004 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3564 | -9.7452 | 0 | 0 | MIRACEMA | 394.26 | 1116.82 | 2.108% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-005 | 300165317 | TORRE 005 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPSP |  | 0KV | -48.353 | -9.7442 | 0 | 0 | MIRACEMA | 313.87 | 1511.08 | 2.852% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-006 | 300165318 | TORRE 006 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPAE |  | 0KV | -48.3502 | -9.7434 | 0 | 0 | MIRACEMA | 352.77 | 1824.94 | 3.444% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-007 | 300165319 | TORRE 007 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3493 | -9.7465 | 0 | 0 | MIRACEMA | 520.08 | 2177.71 | 4.109% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-008 | 300165320 | TORRE 008 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPSP |  | 0KV | -48.3479 | -9.751 | 0 | 0 | MIRACEMA | 510.33 | 2697.79 | 5.091% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-009 | 300165321 | TORRE 009 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPAT |  | 0KV | -48.3466 | -9.7554 | 0 | 0 | MIRACEMA | 420.38 | 3208.12 | 6.054% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-010 | 300165322 | TORRE 010 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3437 | -9.7579 | 0 | 0 | MIRACEMA | 490.82 | 3628.51 | 6.847% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-011 | 300165323 | TORRE 011 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3404 | -9.7609 | 0 | 0 | MIRACEMA | 456.67 | 4119.32 | 7.773% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-012 | 300165324 | TORRE 012 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3373 | -9.7636 | 0 | 0 | MIRACEMA | 464.29 | 4575.99 | 8.635% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-013 | 300165325 | TORRE 013 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3341 | -9.7664 | 0 | 0 | MIRACEMA | 535.25 | 5040.28 | 9.511% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-014 | 300165326 | TORRE 014 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3305 | -9.7697 | 0 | 0 | MIRACEMA | 548.21 | 5575.53 | 10.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-015 | 300165327 | TORRE 015 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3268 | -9.773 | 0 | 0 | MIRACEMA | 488.45 | 6123.74 | 11.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-016 | 300165328 | TORRE 016 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3235 | -9.7759 | 0 | 0 | MIRACEMA | 474.56 | 6612.19 | 12.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-017 | 300165329 | TORRE 017 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3203 | -9.7788 | 0 | 0 | MIRACEMA | 519.11 | 7086.75 | 13.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-018 | 300165330 | TORRE 018 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3168 | -9.7819 | 0 | 0 | MIRACEMA | 533.55 | 7605.86 | 14.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-019 | 300165331 | TORRE 019 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3131 | -9.7852 | 0 | 0 | MIRACEMA | 553.09 | 8139.4 | 15.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-020 | 300165332 | TORRE 020 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3094 | -9.7885 | 0 | 0 | MIRACEMA | 498.28 | 8692.49 | 16.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-021 | 300165333 | TORRE 021 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.306 | -9.7915 | 0 | 0 | MIRACEMA | 408.21 | 9190.77 | 17.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-022 | 300165334 | TORRE 022 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3032 | -9.794 | 0 | 0 | MIRACEMA | 595.59 | 9598.98 | 18.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-023 | 300165335 | TORRE 023 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2992 | -9.7976 | 0 | 0 | MIRACEMA | 329.56 | 10194.58 | 19.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-024 | 300165336 | TORRE 024 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPAT |  | 0KV | -48.297 | -9.7995 | 0 | 0 | MIRACEMA | 386.83 | 10524.14 | 19.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-025 | 300165337 | TORRE 025 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2965 | -9.803 | 0 | 0 | MIRACEMA | 456.38 | 10910.96 | 20.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-026 | 300165338 | TORRE 026 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.296 | -9.8071 | 0 | 0 | MIRACEMA | 486.2 | 11367.34 | 21.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-027 | 300165339 | TORRE 027 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2955 | -9.8115 | 0 | 0 | MIRACEMA | 405.22 | 11853.55 | 22.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-028 | 300165340 | TORRE 028 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2951 | -9.8151 | 0 | 0 | MIRACEMA | 409.17 | 12258.76 | 23.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-029 | 300165341 | TORRE 029 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2946 | -9.8188 | 0 | 0 | MIRACEMA | 465.15 | 12667.94 | 23.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-030 | 300165342 | TORRE 030 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPSP |  | 0KV | -48.2941 | -9.8229 | 0 | 0 | MIRACEMA | 442.13 | 13133.08 | 24.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-031 | 300165343 | TORRE 031 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPSP |  | 0KV | -48.2936 | -9.8269 | 0 | 0 | MIRACEMA | 303.11 | 13575.22 | 25.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-032 | 300165344 | TORRE 032 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2931 | -9.8296 | 0 | 0 | MIRACEMA | 448.47 | 13878.33 | 26.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-033 | 300165345 | TORRE 033 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPSP |  | 0KV | -48.2924 | -9.8336 | 0 | 0 | MIRACEMA | 449.5 | 14326.8 | 27.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-034 | 300165346 | TORRE 034 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2917 | -9.8376 | 0 | 0 | MIRACEMA | 362.56 | 14776.31 | 27.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-035 | 300165347 | TORRE 035 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2911 | -9.8408 | 0 | 0 | MIRACEMA | 603.85 | 15138.87 | 28.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-036 | 300165348 | TORRE 036 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2901 | -9.8462 | 0 | 0 | MIRACEMA | 458.16 | 15742.72 | 29.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-037 | 300165349 | TORRE 037 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2894 | -9.8503 | 0 | 0 | MIRACEMA | 443.18 | 16200.88 | 30.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-038 | 300165350 | TORRE 038 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2887 | -9.8542 | 0 | 0 | MIRACEMA | 352.85 | 16644.06 | 31.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-039 | 300165351 | TORRE 039 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2881 | -9.8573 | 0 | 0 | MIRACEMA | 489.6 | 16996.9 | 32.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-040 | 300165352 | TORRE 040 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2874 | -9.8617 | 0 | 0 | MIRACEMA | 449.87 | 17486.5 | 33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-041 | 300165353 | TORRE 041 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2866 | -9.8657 | 0 | 0 | MIRACEMA | 245.99 | 17936.37 | 33.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-042 | 300165354 | TORRE 042 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPAT |  | 0KV | -48.2862 | -9.8679 | 0 | 0 | MIRACEMA | 263.87 | 18182.36 | 34.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-043 | 300165355 | TORRE 043 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2868 | -9.8702 | 0 | 0 | MIRACEMA | 285.71 | 18446.22 | 34.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-044 | 300165356 | TORRE 044 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2874 | -9.8727 | 0 | 0 | MIRACEMA | 437.8 | 18731.93 | 35.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-045 | 300165357 | TORRE 045 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2882 | -9.8766 | 0 | 0 | MIRACEMA | 430.37 | 19169.73 | 36.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-046 | 300165358 | TORRE 046 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPSP |  | 0KV | -48.2891 | -9.8804 | 0 | 0 | MIRACEMA | 516.9 | 19600.1 | 36.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-047 | 300165359 | TORRE 047 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2902 | -9.8849 | 0 | 0 | MIRACEMA | 510.22 | 20117 | 37.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-048 | 300165360 | TORRE 048 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2912 | -9.8894 | 0 | 0 | MIRACEMA | 538.67 | 20627.23 | 38.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-049 | 300165361 | TORRE 049 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2923 | -9.8942 | 0 | 0 | MIRACEMA | 482.11 | 21165.89 | 39.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-050 | 300165362 | TORRE 050 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2932 | -9.8984 | 0 | 0 | MIRACEMA | 525.17 | 21648 | 40.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-051 | 300165363 | TORRE 051 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2943 | -9.903 | 0 | 0 | MIRACEMA | 570.11 | 22173.18 | 41.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-052 | 300165364 | TORRE 052 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2955 | -9.9081 | 0 | 0 | MIRACEMA | 510.05 | 22743.28 | 42.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-053 | 300165365 | TORRE 053 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2965 | -9.9126 | 0 | 0 | MIRACEMA | 515.57 | 23253.33 | 43.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-054 | 300165366 | TORRE 054 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2975 | -9.9171 | 0 | 0 | MIRACEMA | 542.99 | 23768.9 | 44.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-055 | 300165367 | TORRE 055 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPSP |  | 0KV | -48.2986 | -9.9219 | 0 | 0 | MIRACEMA | 501.66 | 24311.89 | 45.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-056 | 300165368 | TORRE 056 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPSP |  | 0KV | -48.2996 | -9.9263 | 0 | 0 | MIRACEMA | 547.65 | 24813.55 | 46.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-057 | 300165369 | TORRE 057 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3007 | -9.9311 | 0 | 0 | MIRACEMA | 448.31 | 25361.2 | 47.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-058 | 300165370 | TORRE 058 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3017 | -9.9351 | 0 | 0 | MIRACEMA | 444.55 | 25809.51 | 48.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-059 | 300165371 | TORRE 059 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3026 | -9.939 | 0 | 0 | MIRACEMA | 330.79 | 26254.06 | 49.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-060 | 300165372 | TORRE 060 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3032 | -9.9419 | 0 | 0 | MIRACEMA | 321.96 | 26584.85 | 50.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-061 | 300165373 | TORRE 061 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3039 | -9.9448 | 0 | 0 | MIRACEMA | 686.45 | 26906.81 | 50.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-062 | 300165374 | TORRE 062 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPSP |  | 0KV | -48.3053 | -9.9508 | 0 | 0 | MIRACEMA | 647.05 | 27593.26 | 52.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-063 | 300165375 | TORRE 063 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPSP |  | 0KV | -48.3066 | -9.9565 | 0 | 0 | MIRACEMA | 513.29 | 28240.32 | 53.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-064 | 300165376 | TORRE 064 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3076 | -9.961 | 0 | 0 | MIRACEMA | 418.96 | 28753.6 | 54.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-065 | 300165377 | TORRE 065 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3084 | -9.9647 | 0 | 0 | MIRACEMA | 427.06 | 29172.56 | 55.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-066 | 300165378 | TORRE 066 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3093 | -9.9685 | 0 | 0 | MIRACEMA | 305.45 | 29599.62 | 55.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-067 | 300165379 | TORRE 067 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3099 | -9.9712 | 0 | 0 | MIRACEMA | 324.08 | 29905.07 | 56.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-068 | 300165380 | TORRE 068 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPAT |  | 0KV | -48.3106 | -9.974 | 0 | 0 | MIRACEMA | 358.41 | 30229.15 | 57.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-069 | 300165381 | TORRE 069 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3101 | -9.9772 | 0 | 0 | MIRACEMA | 463.12 | 30587.56 | 57.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-070 | 300165382 | TORRE 070 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3095 | -9.9814 | 0 | 0 | MIRACEMA | 378.15 | 31050.68 | 58.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-071 | 300165383 | TORRE 071 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.309 | -9.9847 | 0 | 0 | MIRACEMA | 368.62 | 31428.83 | 59.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-072 | 300165384 | TORRE 072 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3085 | -9.988 | 0 | 0 | MIRACEMA | 728.21 | 31797.45 | 60% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-073 | 300165385 | TORRE 073 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3075 | -9.9945 | 0 | 0 | MIRACEMA | 330.58 | 32525.66 | 61.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-074 | 300165386 | TORRE 074 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3071 | -9.9975 | 0 | 0 | MIRACEMA | 473.83 | 32856.24 | 62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-075 | 300165387 | TORRE 075 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3064 | -10.0017 | 0 | 0 | MIRACEMA | 620.27 | 33330.07 | 62.9% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-076 | 300165388 | TORRE 076 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3056 | -10.0073 | 0 | 0 | MIRACEMA | 359.46 | 33950.33 | 64.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-077 | 300165389 | TORRE 077 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPSP |  | 0KV | -48.3051 | -10.0105 | 0 | 0 | MIRACEMA | 586.54 | 34309.79 | 64.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-078 | 300165390 | TORRE 078 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3043 | -10.0157 | 0 | 0 | MIRACEMA | 494.13 | 34896.34 | 65.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-079 | 300165391 | TORRE 079 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3037 | -10.0201 | 0 | 0 | MIRACEMA | 546.24 | 35390.47 | 66.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-080 | 300165392 | TORRE 080 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3029 | -10.025 | 0 | 0 | MIRACEMA | 542.41 | 35936.71 | 67.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-081 | 300165393 | TORRE 081 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3022 | -10.0299 | 0 | 0 | MIRACEMA | 516.3 | 36479.12 | 68.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-082 | 300165394 | TORRE 082 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3015 | -10.0345 | 0 | 0 | MIRACEMA | 583.06 | 36995.42 | 69.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-083 | 300165395 | TORRE 083 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3007 | -10.0397 | 0 | 0 | MIRACEMA | 514.07 | 37578.48 | 70.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-084 | 300165396 | TORRE 084 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.3001 | -10.0443 | 0 | 0 | MIRACEMA | 372.73 | 38092.55 | 71.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-085 | 300165397 | TORRE 085 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPSP |  | 0KV | -48.2996 | -10.0476 | 0 | 0 | MIRACEMA | 432.73 | 38465.28 | 72.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-086 | 300165398 | TORRE 086 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2993 | -10.0515 | 0 | 0 | MIRACEMA | 409.29 | 38898.01 | 73.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-087 | 300165399 | TORRE 087 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2991 | -10.0552 | 0 | 0 | MIRACEMA | 569.36 | 39307.31 | 74.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-088 | 300165400 | TORRE 088 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2989 | -10.0604 | 0 | 0 | MIRACEMA | 448.48 | 39876.67 | 75.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-089 | 300165401 | TORRE 089 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2987 | -10.0644 | 0 | 0 | MIRACEMA | 493.17 | 40325.15 | 76.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-090 | 300165402 | TORRE 090 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2984 | -10.0689 | 0 | 0 | MIRACEMA | 575.32 | 40818.31 | 77.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-091 | 300165403 | TORRE 091 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2981 | -10.074 | 0 | 0 | MIRACEMA | 522.66 | 41393.63 | 78.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-092 | 300165404 | TORRE 092 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2979 | -10.0788 | 0 | 0 | MIRACEMA | 415.55 | 41916.29 | 79.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-093 | 300165405 | TORRE 093 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2977 | -10.0825 | 0 | 0 | MIRACEMA | 509.39 | 42331.84 | 79.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-094 | 300165406 | TORRE 094 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2974 | -10.0871 | 0 | 0 | MIRACEMA | 585.68 | 42841.23 | 80.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-095 | 300165407 | TORRE 095 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2972 | -10.0924 | 0 | 0 | MIRACEMA | 512.82 | 43426.91 | 81.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-096 | 300165408 | TORRE 096 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2969 | -10.097 | 0 | 0 | MIRACEMA | 581.87 | 43939.73 | 82.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-097 | 300165409 | TORRE 097 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2966 | -10.1023 | 0 | 0 | MIRACEMA | 486.03 | 44521.59 | 84.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-098 | 300165410 | TORRE 098 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2964 | -10.1067 | 0 | 0 | MIRACEMA | 396.1 | 45007.62 | 84.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-099 | 300165411 | TORRE 099 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPSP |  | 0KV | -48.2962 | -10.1102 | 0 | 0 | MIRACEMA | 474.45 | 45403.72 | 85.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-100 | 300165412 | TORRE 100 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2958 | -10.1145 | 0 | 0 | MIRACEMA | 622.34 | 45878.17 | 86.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-101 | 300165413 | TORRE 101 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2953 | -10.1201 | 0 | 0 | MIRACEMA | 427.37 | 46500.51 | 87.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-102 | 300165414 | TORRE 102 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2949 | -10.1239 | 0 | 0 | MIRACEMA | 503.59 | 46927.89 | 88.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-103 | 300165415 | TORRE 103 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2945 | -10.1285 | 0 | 0 | MIRACEMA | 488.5 | 47431.47 | 89.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-104 | 300165416 | TORRE 104 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2941 | -10.1329 | 0 | 0 | MIRACEMA | 556.27 | 47919.97 | 90.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-105 | 300165417 | TORRE 105 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2936 | -10.1379 | 0 | 0 | MIRACEMA | 528.49 | 48476.24 | 91.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-106 | 300165418 | TORRE 106 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2931 | -10.1426 | 0 | 0 | MIRACEMA | 536.9 | 49004.73 | 92.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-107 | 300165419 | TORRE 107 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2927 | -10.1474 | 0 | 0 | MIRACEMA | 559.87 | 49541.62 | 93.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-108 | 300165420 | TORRE 108 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2922 | -10.1525 | 0 | 0 | MIRACEMA | 513.02 | 50101.49 | 94.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-109 | 300165421 | TORRE 109 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2918 | -10.1571 | 0 | 0 | MIRACEMA | 519.21 | 50614.52 | 95.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-110 | 300165422 | TORRE 110 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2913 | -10.1618 | 0 | 0 | MIRACEMA | 548.91 | 51133.72 | 96.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-111 | 300165423 | TORRE 111 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2908 | -10.1667 | 0 | 0 | MIRACEMA | 440.78 | 51682.64 | 97.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-112 | 300165424 | TORRE 112 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2905 | -10.1707 | 0 | 0 | MIRACEMA | 384.14 | 52123.42 | 98.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-113 | 300165425 | TORRE 113 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPAT |  | 0KV | -48.2901 | -10.1741 | 0 | 0 | MIRACEMA | 228.92 | 52507.56 | 99.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-114 | 300165426 | TORRE 114 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPEL |  | 0KV | -48.2913 | -10.1759 | 0 | 0 | MIRACEMA | 128.37 | 52736.48 | 99.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV-115 | 300165427 | TORRE 115 | 2958465 | DR2 |  | MIT-LT-LJDPLM2-FT104-0230KV | LT 230 kV LAJEADO - PALMAS C2 | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | LPAE |  | 0KV | -48.2919 | -10.1768 | 0 | 0 | MIRACEMA | 127.5 | 52864.85 | 99.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | MIT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-001 | 300098255 | TORRE 001 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.4554 | -7.9743 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 227.2 | 95.6 | 0.05493% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-002 | 300098256 | TORRE 002 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4552 | -7.9764 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 227.2 | 322.8 | 0.1855% | Anti-Pouso Instalado | 2021-05-17 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-003 | 300098257 | TORRE 003 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4551 | -7.9785 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 466.6 | 550 | 0.316% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-09 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-004 | 300098258 | TORRE 004 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.455 | -7.9827 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 351.49 | 1016.6 | 0.5841% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-09 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-005 | 300098259 | TORRE 005 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.455 | -7.9859 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 524.78 | 1368.09 | 0.7861% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-10 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-006 | 300098260 | TORRE 006 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4551 | -7.9905 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 534.4 | 1892.87 | 1.088% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-10 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-007 | 300098261 | TORRE 007 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4553 | -7.9954 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 442.82 | 2427.27 | 1.395% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-008 | 300098262 | TORRE 008 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4555 | -7.9994 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 439.39 | 2870.09 | 1.649% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-009 | 300098263 | TORRE 009 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4557 | -8.0033 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 519.91 | 3309.48 | 1.902% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-010 | 300098264 | TORRE 010 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4558 | -8.0081 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 432.83 | 3829.39 | 2.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-011 | 300098265 | TORRE 011 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.456 | -8.012 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 512.84 | 4262.22 | 2.449% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-012 | 300098266 | TORRE 012 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4561 | -8.0166 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 522.93 | 4775.06 | 2.744% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-013 | 300098267 | TORRE 013 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4563 | -8.0213 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 541.09 | 5297.99 | 3.044% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-014 | 300098268 | TORRE 014 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4565 | -8.0262 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 537.2 | 5839.08 | 3.355% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-015 | 300098269 | TORRE 015 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4567 | -8.0311 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 385.75 | 6376.28 | 3.664% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-016 | 300098270 | TORRE 016 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.4568 | -8.0346 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 438.6 | 6762.03 | 3.885% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-017 | 300098271 | TORRE 017 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4548 | -8.038 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 504.78 | 7200.63 | 4.137% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-018 | 300098272 | TORRE 018 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4524 | -8.0419 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 498.48 | 7705.41 | 4.428% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-019 | 300098273 | TORRE 019 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4501 | -8.0458 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 488.59 | 8203.89 | 4.714% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-020 | 300098274 | TORRE 020 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4479 | -8.0496 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 508.4 | 8692.48 | 4.995% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-021 | 300098275 | TORRE 021 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4455 | -8.0535 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 369.34 | 9200.88 | 5.287% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-022 | 300098276 | TORRE 022 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.4439 | -8.0564 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 397.4 | 9570.22 | 5.499% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-023 | 300098277 | TORRE 023 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4438 | -8.06 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 491.9 | 9967.62 | 5.727% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-024 | 300098278 | TORRE 024 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4438 | -8.0645 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 629.97 | 10459.52 | 6.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-025 | 300098279 | TORRE 025 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4437 | -8.0702 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 490.69 | 11089.49 | 6.372% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-026 | 300098280 | TORRE 026 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4437 | -8.0746 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 637.25 | 11580.18 | 6.654% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-10 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-027 | 300098281 | TORRE 027 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4438 | -8.0803 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 539.94 | 12217.43 | 7.02% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-10 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-028 | 300098282 | TORRE 028 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4437 | -8.0852 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 351 | 12757.37 | 7.33% | Anti-Pouso Instalado | 2017-03-08 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-029 | 300098283 | TORRE 029 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4437 | -8.0884 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 341.11 | 13108.37 | 7.532% | Anti-Pouso Instalado | 2017-03-08 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-030 | 300098284 | TORRE 030 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4437 | -8.0915 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 363.01 | 13449.48 | 7.728% | Anti-Pouso Instalado | 2017-03-09 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-031 | 300098285 | TORRE 031 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4437 | -8.0948 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 394.46 | 13812.49 | 7.937% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-11 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-032 | 300098286 | TORRE 032 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4436 | -8.0983 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 561.31 | 14206.95 | 8.163% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-11 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-033 | 300098287 | TORRE 033 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4436 | -8.1034 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 524.04 | 14768.26 | 8.486% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-034 | 300098288 | TORRE 034 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4436 | -8.1082 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 517.9 | 15292.3 | 8.787% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-035 | 300098289 | TORRE 035 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4436 | -8.1128 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 525.62 | 15810.2 | 9.085% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-036 | 300098290 | TORRE 036 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4435 | -8.1176 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 541.12 | 16335.82 | 9.387% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-037 | 300098291 | TORRE 037 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4435 | -8.1224 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 568.93 | 16876.94 | 9.697% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-038 | 300098292 | TORRE 038 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4435 | -8.1276 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 517.49 | 17445.87 | 10.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-039 | 300098293 | TORRE 039 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4435 | -8.1323 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 541.29 | 17963.36 | 10.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-040 | 300098294 | TORRE 040 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4435 | -8.1372 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 586.51 | 18504.65 | 10.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-041 | 300098295 | TORRE 041 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4434 | -8.1425 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 525.24 | 19091.16 | 10.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-042 | 300098296 | TORRE 042 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4434 | -8.1472 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 551.2 | 19616.4 | 11.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-043 | 300098297 | TORRE 043 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4434 | -8.1522 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 561.79 | 20167.6 | 11.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-044 | 300098298 | TORRE 044 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4434 | -8.1573 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 433.9 | 20729.39 | 11.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-045 | 300098299 | TORRE 045 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4434 | -8.1612 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 487.52 | 21163.29 | 12.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-046 | 300098300 | TORRE 046 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4434 | -8.1656 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 466.43 | 21650.81 | 12.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-047 | 300098301 | TORRE 047 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4433 | -8.1699 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 473.93 | 22117.24 | 12.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-048 | 300098302 | TORRE 048 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4433 | -8.1741 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 415.9 | 22591.17 | 12.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-049 | 300098303 | TORRE 049 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4436 | -8.1779 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 490.32 | 23007.07 | 13.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-050 | 300098304 | TORRE 050 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4439 | -8.1823 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 472.18 | 23497.39 | 13.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-051 | 300098305 | TORRE 051 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4441 | -8.1866 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 514.95 | 23969.57 | 13.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-052 | 300098306 | TORRE 052 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4445 | -8.1912 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 471.32 | 24484.52 | 14.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-053 | 300098307 | TORRE 053 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4447 | -8.1955 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 525.29 | 24955.84 | 14.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-054 | 300098308 | TORRE 054 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.445 | -8.2002 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 456.96 | 25481.13 | 14.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-055 | 300098309 | TORRE 055 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4453 | -8.2043 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 495.9 | 25938.09 | 14.9% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-056 | 300098310 | TORRE 056 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4456 | -8.2088 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 486.84 | 26433.99 | 15.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-057 | 300098311 | TORRE 057 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4459 | -8.2132 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 574.06 | 26920.83 | 15.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-058 | 300098312 | TORRE 058 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4462 | -8.2184 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 565.04 | 27494.89 | 15.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-059 | 300098313 | TORRE 059 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4465 | -8.2235 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 573.5 | 28059.93 | 16.12% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-18 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-060 | 300098314 | TORRE 060 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4469 | -8.2286 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 616.12 | 28633.43 | 16.45% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-23 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-061 | 300098315 | TORRE 061 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4473 | -8.2342 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 565.33 | 29249.55 | 16.81% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-23 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-062 | 300098316 | TORRE 062 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4476 | -8.2393 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 543.67 | 29814.88 | 17.13% | Anti-Pouso Instalado | 2017-03-07 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-063 | 300098317 | TORRE 063 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4479 | -8.2442 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 547.47 | 30358.55 | 17.44% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-23 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-064 | 300098318 | TORRE 064 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4482 | -8.2491 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 311.19 | 30906.02 | 17.76% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-23 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-065 | 300098319 | TORRE 065 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -48.4484 | -8.252 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 435.87 | 31217.21 | 17.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-066 | 300098320 | TORRE 066 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4487 | -8.2559 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 571 | 31653.08 | 18.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-067 | 300098321 | TORRE 067 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.449 | -8.2611 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 528.05 | 32224.08 | 18.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-068 | 300098322 | TORRE 068 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4493 | -8.2658 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 537.77 | 32752.13 | 18.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-069 | 300098323 | TORRE 069 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4497 | -8.2707 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 490.91 | 33289.9 | 19.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-070 | 300098324 | TORRE 070 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4499 | -8.2751 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 453.7 | 33780.81 | 19.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-071 | 300098325 | TORRE 071 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4502 | -8.2792 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 448.48 | 34234.51 | 19.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-072 | 300098326 | TORRE 072 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4505 | -8.2832 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 554.34 | 34682.99 | 19.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-073 | 300098327 | TORRE 073 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4508 | -8.2882 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 619.88 | 35237.33 | 20.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-074 | 300098328 | TORRE 074 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4512 | -8.2938 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 546.99 | 35857.21 | 20.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-075 | 300098329 | TORRE 075 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.4514 | -8.2986 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 548.93 | 36404.2 | 20.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-076 | 300098330 | TORRE 076 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4518 | -8.3037 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 592.87 | 36953.13 | 21.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-077 | 300098331 | TORRE 077 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4522 | -8.3091 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 515.68 | 37546 | 21.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-078 | 300098332 | TORRE 078 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4525 | -8.3136 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 478.51 | 38061.68 | 21.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-079 | 300098333 | TORRE 079 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4528 | -8.318 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 490.1 | 38540.19 | 22.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-080 | 300098334 | TORRE 080 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4531 | -8.3224 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 528.55 | 39030.29 | 22.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-081 | 300098335 | TORRE 081 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4533 | -8.3272 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 453 | 39558.84 | 22.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-082 | 300098336 | TORRE 082 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4536 | -8.3313 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 496.16 | 40011.84 | 22.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-083 | 300098337 | TORRE 083 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4539 | -8.3358 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 535.66 | 40508 | 23.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-084 | 300098338 | TORRE 084 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4542 | -8.3406 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 516.95 | 41043.66 | 23.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-085 | 300098339 | TORRE 085 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4545 | -8.3453 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 506.43 | 41560.61 | 23.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-086 | 300098340 | TORRE 086 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4548 | -8.3498 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 632.53 | 42067.04 | 24.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-087 | 300098341 | TORRE 087 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4552 | -8.3555 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 517.13 | 42699.57 | 24.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-088 | 300098342 | TORRE 088 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4555 | -8.3602 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 476.3 | 43216.7 | 24.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-089 | 300098343 | TORRE 089 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4558 | -8.3645 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 477.3 | 43693 | 25.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-090 | 300098344 | TORRE 090 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4561 | -8.3688 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 386.46 | 44170.3 | 25.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-091 | 300098345 | TORRE 091 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4563 | -8.3723 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 544.12 | 44556.76 | 25.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-092 | 300098346 | TORRE 092 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4566 | -8.3772 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 576.35 | 45100.88 | 25.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-093 | 300098347 | TORRE 093 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.457 | -8.3824 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 387.2 | 45677.23 | 26.25% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-24 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-094 | 300098348 | TORRE 094 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4572 | -8.3859 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 404.65 | 46064.43 | 26.47% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-24 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-095 | 300098349 | TORRE 095 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4574 | -8.3895 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 432.63 | 46469.08 | 26.7% | Anti-Pouso Instalado | 2018-06-26 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-096 | 300098350 | TORRE 096 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4577 | -8.3935 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 443.87 | 46901.71 | 26.95% | Anti-Pouso Instalado | 2018-06-26 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-097 | 300098351 | TORRE 097 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.458 | -8.3974 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 536.6 | 47345.58 | 27.2% | Anti-Pouso Instalado | 2018-06-27 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-098 | 300098352 | TORRE 098 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4583 | -8.4023 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 626.1 | 47882.18 | 27.51% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-24 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-099 | 300098353 | TORRE 099 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS ASR, 500KV |  | 0KV | -48.4587 | -8.4079 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 479.7 | 48508.28 | 27.87% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-24 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-100 | 300098354 | TORRE 100 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4589 | -8.4123 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 449.7 | 48987.98 | 28.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-101 | 300098355 | TORRE 101 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4592 | -8.4164 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 502.73 | 49437.68 | 28.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-102 | 300098356 | TORRE 102 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4595 | -8.4209 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 487.72 | 49940.41 | 28.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-103 | 300098357 | TORRE 103 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4598 | -8.4253 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 574.53 | 50428.13 | 28.98% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-25 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-104 | 300098358 | TORRE 104 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4601 | -8.4305 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 520.48 | 51002.66 | 29.31% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-25 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-105 | 300098359 | TORRE 105 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4604 | -8.4352 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 569.6 | 51523.14 | 29.61% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-05 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-106 | 300098360 | TORRE 106 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4608 | -8.4403 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 499.5 | 52092.74 | 29.93% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-05 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-107 | 300098361 | TORRE 107 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4611 | -8.4448 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 533.4 | 52592.24 | 30.22% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-05 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-108 | 300098362 | TORRE 108 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4614 | -8.4496 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 447 | 53125.64 | 30.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-109 | 300098363 | TORRE 109 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4617 | -8.4536 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 527.51 | 53572.64 | 30.78% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-06 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-110 | 300098364 | TORRE 110 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.462 | -8.4584 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 563.49 | 54100.15 | 31.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-111 | 300098365 | TORRE 111 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4623 | -8.4635 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 459.44 | 54663.64 | 31.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-112 | 300098366 | TORRE 112 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4626 | -8.4676 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 446.55 | 55123.08 | 31.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-113 | 300098367 | TORRE 113 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4628 | -8.4716 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 434.07 | 55569.63 | 31.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-114 | 300098368 | TORRE 114 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4631 | -8.4756 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 373.75 | 56003.7 | 32.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-115 | 300098369 | TORRE 115 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4633 | -8.4789 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 358.8 | 56377.45 | 32.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-116 | 300098370 | TORRE 116 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4636 | -8.482 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 504.2 | 56736.25 | 32.6% | Anti-Pouso Instalado | 2016-11-30 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-117 | 300098371 | TORRE 117 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4642 | -8.4867 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 496.08 | 57240.45 | 32.89% | Anti-Pouso Instalado | 2016-11-29 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-118 | 300098372 | TORRE 118 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4648 | -8.491 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 466.49 | 57736.53 | 33.18% | Anti-Pouso Instalado | 2016-11-24 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-119 | 300098373 | TORRE 119 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4653 | -8.4953 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 517.6 | 58203.02 | 33.44% | Anti-Pouso Instalado | 2016-11-29 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-120 | 300098374 | TORRE 120 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4658 | -8.4999 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 592.9 | 58720.62 | 33.74% | Anti-Pouso Instalado | 2016-11-28 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-121 | 300098375 | TORRE 121 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4664 | -8.5053 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 329.7 | 59313.52 | 34.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-122 | 300098376 | TORRE 122 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4668 | -8.5082 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 484.78 | 59643.22 | 34.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-123 | 300098377 | TORRE 123 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4675 | -8.5126 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 435.83 | 60128 | 34.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-124 | 300098378 | TORRE 124 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4681 | -8.5165 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 370.2 | 60563.83 | 34.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-125 | 300098379 | TORRE 125 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4687 | -8.5198 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 412.09 | 60934.03 | 35.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-126 | 300098380 | TORRE 126 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4695 | -8.5234 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 475.68 | 61346.12 | 35.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-127 | 300098381 | TORRE 127 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4705 | -8.5276 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 372.22 | 61821.8 | 35.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-128 | 300098382 | TORRE 128 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.4712 | -8.5309 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 553.25 | 62194.02 | 35.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-129 | 300098383 | TORRE 129 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4721 | -8.5358 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 363.44 | 62747.27 | 36.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-130 | 300098384 | TORRE 130 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4726 | -8.539 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 346.55 | 63110.71 | 36.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-131 | 300098385 | TORRE 131 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4731 | -8.5422 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 403.79 | 63457.26 | 36.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-132 | 300098386 | TORRE 132 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4736 | -8.5457 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 373.79 | 63861.05 | 36.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-133 | 300098387 | TORRE 133 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4738 | -8.5492 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 407.93 | 64234.84 | 36.91% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-07 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-134 | 300098388 | TORRE 134 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.474 | -8.5528 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 430.52 | 64642.77 | 37.14% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-07 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-135 | 300098389 | TORRE 135 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4742 | -8.5567 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 478.66 | 65073.29 | 37.39% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-07 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-136 | 300098390 | TORRE 136 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4743 | -8.561 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 423.81 | 65551.95 | 37.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-137 | 300098391 | TORRE 137 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4743 | -8.5649 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 357.48 | 65975.76 | 37.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-138 | 300098392 | TORRE 138 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4744 | -8.5681 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 415.81 | 66333.24 | 38.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-139 | 300098393 | TORRE 139 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4745 | -8.5719 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 495.1 | 66749.05 | 38.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-140 | 300098394 | TORRE 140 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4748 | -8.5763 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 324.45 | 67244.15 | 38.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-141 | 300098395 | TORRE 141 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.475 | -8.5793 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 455.33 | 67568.6 | 38.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-142 | 300098396 | TORRE 142 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4755 | -8.5833 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 396.42 | 68023.93 | 39.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-143 | 300098397 | TORRE 143 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4759 | -8.5869 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 550.99 | 68420.35 | 39.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-144 | 300098398 | TORRE 144 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4765 | -8.5915 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 326.87 | 68971.34 | 39.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-145 | 300098399 | TORRE 145 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4769 | -8.5948 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 508.57 | 69298.21 | 39.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-146 | 300098400 | TORRE 146 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4774 | -8.5994 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 535.91 | 69806.78 | 40.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-147 | 300098401 | TORRE 147 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4779 | -8.6042 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 472.69 | 70342.69 | 40.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-148 | 300098402 | TORRE 148 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4784 | -8.6084 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 467.22 | 70815.38 | 40.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-149 | 300098403 | TORRE 149 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4789 | -8.6126 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 533.72 | 71282.6 | 40.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-150 | 300098404 | TORRE 150 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4795 | -8.6174 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 528.39 | 71816.32 | 41.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-151 | 300098405 | TORRE 151 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.48 | -8.6221 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 498.49 | 72344.71 | 41.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-152 | 300098406 | TORRE 152 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4805 | -8.6266 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 480.51 | 72843.2 | 41.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-153 | 300098407 | TORRE 153 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.481 | -8.6309 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 550.18 | 73323.71 | 42.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-154 | 300098408 | TORRE 154 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4816 | -8.6359 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 584.2 | 73873.89 | 42.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-155 | 300098409 | TORRE 155 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4823 | -8.6411 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 526.7 | 74458.09 | 42.78% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-07 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-156 | 300098410 | TORRE 156 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4828 | -8.6459 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 440.67 | 74984.79 | 43.09% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-08 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-157 | 300098411 | TORRE 157 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4832 | -8.6499 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 421.15 | 75425.46 | 43.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-158 | 300098412 | TORRE 158 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4837 | -8.6536 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 477.69 | 75846.61 | 43.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-159 | 300098413 | TORRE 159 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4842 | -8.6579 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 575.11 | 76324.3 | 43.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-160 | 300098414 | TORRE 160 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4848 | -8.6631 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 555.61 | 76899.41 | 44.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-161 | 300098415 | TORRE 161 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4854 | -8.6681 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 592.11 | 77455.02 | 44.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-162 | 300098416 | TORRE 162 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.486 | -8.6734 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 521.95 | 78047.13 | 44.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-163 | 300098417 | TORRE 163 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.4866 | -8.6781 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 391.15 | 78569.08 | 45.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-164 | 300098418 | TORRE 164 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4865 | -8.6816 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 458.75 | 78960.23 | 45.37% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-08 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-165 | 300098419 | TORRE 165 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4863 | -8.6858 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 295.25 | 79418.98 | 45.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-166 | 300098420 | TORRE 166 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4863 | -8.6885 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 409.98 | 79714.23 | 45.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-167 | 300098421 | TORRE 167 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4862 | -8.6922 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 521.26 | 80124.21 | 46.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-168 | 300098422 | TORRE 168 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4861 | -8.6969 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 470.82 | 80645.47 | 46.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-169 | 300098423 | TORRE 169 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.486 | -8.7011 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 442.3 | 81116.29 | 46.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-170 | 300098424 | TORRE 170 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4859 | -8.7051 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 548.35 | 81558.59 | 46.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-171 | 300098425 | TORRE 171 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4857 | -8.7101 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 462.25 | 82106.94 | 47.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-172 | 300098426 | TORRE 172 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4856 | -8.7143 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 499.37 | 82569.19 | 47.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-173 | 300098427 | TORRE 173 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4855 | -8.7187 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 412.61 | 83068.56 | 47.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-174 | 300098428 | TORRE 174 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4855 | -8.7225 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 382.9 | 83481.17 | 47.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-175 | 300098429 | TORRE 175 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4854 | -8.7259 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 508.86 | 83864.07 | 48.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-176 | 300098430 | TORRE 176 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4852 | -8.7305 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 454.31 | 84372.93 | 48.48% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-08 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-177 | 300098431 | TORRE 177 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4851 | -8.7346 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 526.34 | 84827.24 | 48.74% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-08 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-178 | 300098432 | TORRE 178 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.485 | -8.7394 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 471.63 | 85353.58 | 49.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-179 | 300098433 | TORRE 179 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4849 | -8.7437 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 429.52 | 85825.21 | 49.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-180 | 300098434 | TORRE 180 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4848 | -8.7476 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 576.73 | 86254.73 | 49.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-181 | 300098435 | TORRE 181 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4846 | -8.7528 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 528.99 | 86831.46 | 49.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-182 | 300098436 | TORRE 182 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4845 | -8.7576 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 580.14 | 87360.45 | 50.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-183 | 300098437 | TORRE 183 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4844 | -8.7628 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 606.64 | 87940.59 | 50.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-184 | 300098438 | TORRE 184 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4843 | -8.7683 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 489.92 | 88547.23 | 50.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-185 | 300098439 | TORRE 185 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4842 | -8.7727 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 350.71 | 89037.15 | 51.16% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-08 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-186 | 300098440 | TORRE 186 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -48.4841 | -8.7759 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 345.37 | 89387.86 | 51.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-187 | 300098441 | TORRE 187 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4841 | -8.779 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 586.18 | 89733.23 | 51.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-188 | 300098442 | TORRE 188 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4838 | -8.7843 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 521.27 | 90319.41 | 51.9% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-21 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-189 | 300098443 | TORRE 189 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4838 | -8.7889 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 560.54 | 90840.68 | 52.2% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-21 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-190 | 300098444 | TORRE 190 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4837 | -8.794 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 535.03 | 91401.22 | 52.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-191 | 300098445 | TORRE 191 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4836 | -8.7989 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 540.06 | 91936.25 | 52.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-192 | 300098446 | TORRE 192 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4834 | -8.8038 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 553.94 | 92476.31 | 53.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-193 | 300098447 | TORRE 193 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4833 | -8.8087 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 545.23 | 93030.25 | 53.46% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-22 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-194 | 300098448 | TORRE 194 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4832 | -8.8137 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 445.93 | 93575.48 | 53.77% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-22 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-195 | 300098449 | TORRE 195 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.483 | -8.8177 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 451.1 | 94021.41 | 54.02% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-22 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-196 | 300098450 | TORRE 196 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.483 | -8.8218 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 541.75 | 94472.51 | 54.28% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-22 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-197 | 300098451 | TORRE 197 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4828 | -8.8267 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 537.86 | 95014.26 | 54.6% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-19 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-198 | 300098452 | TORRE 198 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4827 | -8.8315 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 516.47 | 95552.12 | 54.9% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-23 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-199 | 300098453 | TORRE 199 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4826 | -8.8362 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 475.18 | 96068.59 | 55.2% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-23 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-200 | 300098454 | TORRE 200 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS ASR, 500KV |  | 0KV | -48.4825 | -8.8405 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 296.72 | 96543.77 | 55.47% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-23 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-201 | 300098455 | TORRE 201 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4829 | -8.8432 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 671.24 | 96840.49 | 55.64% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-24 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-202 | 300098456 | TORRE 202 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.4838 | -8.8491 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 450.86 | 97511.73 | 56.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-203 | 300098457 | TORRE 203 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4829 | -8.8532 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 525.94 | 97962.59 | 56.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-204 | 300098458 | TORRE 204 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.482 | -8.8578 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 521.25 | 98488.53 | 56.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-205 | 300098459 | TORRE 205 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4819 | -8.8625 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 544.4 | 99009.78 | 56.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-206 | 300098460 | TORRE 206 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4818 | -8.8674 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 417.85 | 99554.18 | 57.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-207 | 300098461 | TORRE 207 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4817 | -8.8712 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 515.35 | 99972.03 | 57.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-208 | 300098462 | TORRE 208 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4815 | -8.8759 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 569.66 | 100487.38 | 57.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-209 | 300098463 | TORRE 209 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4814 | -8.881 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 492.38 | 101057.04 | 58.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-210 | 300098464 | TORRE 210 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4813 | -8.8855 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 412.86 | 101549.42 | 58.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-211 | 300098465 | TORRE 211 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4812 | -8.8892 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 539.71 | 101962.28 | 58.59% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-30 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-212 | 300098466 | TORRE 212 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4811 | -8.8941 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 500.44 | 102501.99 | 58.9% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-30 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-213 | 300098467 | TORRE 213 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.481 | -8.8986 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 567.25 | 103002.43 | 59.19% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-01 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-214 | 300098468 | TORRE 214 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4808 | -8.9037 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 503.95 | 103569.68 | 59.51% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-12 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-215 | 300098469 | TORRE 215 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4807 | -8.9083 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 506.32 | 104073.63 | 59.8% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-12 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-216 | 300098470 | TORRE 216 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4806 | -8.9129 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 535.7 | 104579.95 | 60.09% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-01 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-217 | 300098471 | TORRE 217 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4805 | -8.9177 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 527.75 | 105115.65 | 60.4% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-06 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-218 | 300098472 | TORRE 218 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4803 | -8.9225 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 464.06 | 105643.4 | 60.7% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-12 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-219 | 300098473 | TORRE 219 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4802 | -8.9267 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 549.32 | 106107.46 | 60.97% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-12 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-220 | 300098474 | TORRE 220 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4801 | -8.9316 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 420.7 | 106656.78 | 61.28% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-06 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-221 | 300098475 | TORRE 221 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.48 | -8.9355 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 348.47 | 107077.48 | 61.53% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-13 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-222 | 300098476 | TORRE 222 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4799 | -8.9385 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 357.6 | 107425.95 | 61.73% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-13 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-223 | 300098477 | TORRE 223 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.48 | -8.9418 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 431.79 | 107783.55 | 61.93% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-07 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-224 | 300098478 | TORRE 224 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4801 | -8.9457 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 503.72 | 108215.34 | 62.18% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-07 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-225 | 300098479 | TORRE 225 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4805 | -8.9502 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 598.75 | 108719.06 | 62.47% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-07 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-226 | 300098480 | TORRE 226 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4809 | -8.9557 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 500.65 | 109317.81 | 62.81% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-14 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-227 | 300098481 | TORRE 227 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4813 | -8.9601 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 536.63 | 109818.46 | 63.1% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-14 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-228 | 300098482 | TORRE 228 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4816 | -8.965 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 511.42 | 110355.09 | 63.41% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-07 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-229 | 300098483 | TORRE 229 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.482 | -8.9696 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 535.63 | 110866.51 | 63.7% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-10 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-230 | 300098484 | TORRE 230 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4824 | -8.9744 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 483.88 | 111402.14 | 64.01% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-10 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-231 | 300098485 | TORRE 231 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4827 | -8.9788 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 587.42 | 111886.02 | 64.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-232 | 300098486 | TORRE 232 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4832 | -8.984 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 439.93 | 112473.44 | 64.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-233 | 300098487 | TORRE 233 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4834 | -8.9881 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 473.29 | 112913.37 | 64.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-234 | 300098488 | TORRE 234 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4838 | -8.9923 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 499.28 | 113386.66 | 65.15% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-25 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-235 | 300098489 | TORRE 235 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4841 | -8.9968 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 507.42 | 113885.94 | 65.44% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-25 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-236 | 300098490 | TORRE 236 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4845 | -9.0014 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 348.34 | 114393.36 | 65.73% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-19 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-237 | 300098491 | TORRE 237 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4847 | -9.0046 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 558.39 | 114741.7 | 65.93% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-19 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-238 | 300098492 | TORRE 238 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4851 | -9.0096 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 464.65 | 115300.09 | 66.25% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-20 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-239 | 300098493 | TORRE 239 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4854 | -9.0137 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 550.29 | 115764.74 | 66.52% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-24 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-240 | 300098494 | TORRE 240 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4858 | -9.0187 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 575.55 | 116315.03 | 66.83% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-24 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-241 | 300098495 | TORRE 241 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4863 | -9.0239 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 472.52 | 116890.58 | 67.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-242 | 300098496 | TORRE 242 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4866 | -9.0281 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 520.31 | 117363.1 | 67.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-243 | 300098497 | TORRE 243 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4869 | -9.0328 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 529.43 | 117883.41 | 67.74% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-24 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-244 | 300098498 | TORRE 244 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4873 | -9.0376 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 540.86 | 118412.84 | 68.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-245 | 300098499 | TORRE 245 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4877 | -9.0425 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 529.83 | 118953.7 | 68.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-246 | 300098500 | TORRE 246 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4881 | -9.0473 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 473.05 | 119483.53 | 68.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-247 | 300098501 | TORRE 247 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4884 | -9.0515 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 407.5 | 119956.58 | 68.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-248 | 300098502 | TORRE 248 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4887 | -9.0552 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 529.8 | 120364.08 | 69.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-249 | 300098503 | TORRE 249 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4891 | -9.06 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 515.67 | 120893.88 | 69.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-250 | 300098504 | TORRE 250 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4894 | -9.0646 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 552.25 | 121409.55 | 69.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-251 | 300098505 | TORRE 251 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4898 | -9.0696 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 539.8 | 121961.8 | 70.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-252 | 300098506 | TORRE 252 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4902 | -9.0745 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 520 | 122501.6 | 70.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-253 | 300098507 | TORRE 253 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4906 | -9.0791 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 511.74 | 123021.6 | 70.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-254 | 300098508 | TORRE 254 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4909 | -9.0838 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 530.28 | 123533.34 | 70.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-255 | 300098509 | TORRE 255 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4913 | -9.0885 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 524.73 | 124063.62 | 71.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-256 | 300098510 | TORRE 256 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4917 | -9.0933 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 500.77 | 124588.35 | 71.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-257 | 300098511 | TORRE 257 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.492 | -9.0978 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 549.73 | 125089.12 | 71.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-258 | 300098512 | TORRE 258 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4924 | -9.1027 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 532.3 | 125638.85 | 72.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-259 | 300098513 | TORRE 259 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4928 | -9.1076 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 562.23 | 126171.15 | 72.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-260 | 300098514 | TORRE 260 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4932 | -9.1126 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 516.44 | 126733.38 | 72.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-261 | 300098515 | TORRE 261 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4936 | -9.1173 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 508.59 | 127249.82 | 73.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-262 | 300098516 | TORRE 262 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4939 | -9.1218 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 529.92 | 127758.41 | 73.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-263 | 300098517 | TORRE 263 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4943 | -9.1266 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 437.09 | 128288.33 | 73.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-264 | 300098518 | TORRE 264 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4946 | -9.1306 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 552.23 | 128725.42 | 73.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-265 | 300098519 | TORRE 265 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.495 | -9.1356 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 484.76 | 129277.65 | 74.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-266 | 300098520 | TORRE 266 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4953 | -9.1399 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 547.25 | 129762.41 | 74.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-267 | 300098521 | TORRE 267 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4957 | -9.1448 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 608.84 | 130309.66 | 74.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-268 | 300098522 | TORRE 268 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4961 | -9.1503 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 471.6 | 130918.5 | 75.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-269 | 300098523 | TORRE 269 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4965 | -9.1546 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 546.2 | 131390.1 | 75.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-270 | 300098524 | TORRE 270 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4969 | -9.1595 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 540.78 | 131936.3 | 75.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-271 | 300098525 | TORRE 271 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS ASR, 500KV |  | 0KV | -48.4972 | -9.1644 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 434.92 | 132477.08 | 76.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-272 | 300098526 | TORRE 272 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4981 | -9.1682 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 414.7 | 132912 | 76.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-273 | 300098527 | TORRE 273 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.499 | -9.1719 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 442.75 | 133326.7 | 76.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-274 | 300098528 | TORRE 274 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.4999 | -9.1758 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 382 | 133769.45 | 76.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-275 | 300098529 | TORRE 275 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4997 | -9.1792 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 415.06 | 134151.45 | 77.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-276 | 300098530 | TORRE 276 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4993 | -9.1829 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 478.04 | 134566.51 | 77.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-277 | 300098531 | TORRE 277 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS ASR, 500KV |  | 0KV | -48.499 | -9.1873 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 356.48 | 135044.55 | 77.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-278 | 300098532 | TORRE 278 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS ASR, 500KV |  | 0KV | -48.4993 | -9.1905 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 344.84 | 135401.03 | 77.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-279 | 300098533 | TORRE 279 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS ASR, 500KV |  | 0KV | -48.4995 | -9.1936 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 510.19 | 135745.87 | 78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-280 | 300098534 | TORRE 280 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4999 | -9.1982 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 451.68 | 136256.06 | 78.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-281 | 300098535 | TORRE 281 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5002 | -9.2023 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 477.54 | 136707.74 | 78.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-282 | 300098536 | TORRE 282 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5005 | -9.2066 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 381.37 | 137185.28 | 78.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-283 | 300098537 | TORRE 283 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5008 | -9.21 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 542.98 | 137566.65 | 79.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-284 | 300098538 | TORRE 284 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5012 | -9.2149 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 449.43 | 138109.63 | 79.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-285 | 300098539 | TORRE 285 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5015 | -9.2189 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 424.61 | 138559.06 | 79.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-286 | 300098540 | TORRE 286 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5018 | -9.2228 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 373.5 | 138983.67 | 79.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-287 | 300098541 | TORRE 287 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5021 | -9.2261 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 344.44 | 139357.17 | 80.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-288 | 300098542 | TORRE 288 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5023 | -9.2292 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 388.23 | 139701.61 | 80.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-289 | 300098543 | TORRE 289 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5026 | -9.2328 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 453.49 | 140089.84 | 80.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-290 | 300098544 | TORRE 290 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5029 | -9.2368 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 325.04 | 140543.33 | 80.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-291 | 300098545 | TORRE 291 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5031 | -9.2397 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 472.56 | 140868.37 | 80.94% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-23 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-292 | 300098546 | TORRE 292 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5035 | -9.244 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 459.54 | 141340.93 | 81.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-293 | 300098547 | TORRE 293 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5038 | -9.2482 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 453.76 | 141800.47 | 81.48% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-23 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-294 | 300098548 | TORRE 294 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5041 | -9.2523 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 426.28 | 142254.23 | 81.74% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-23 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-295 | 300098549 | TORRE 295 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5044 | -9.2561 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 419.69 | 142680.51 | 81.98% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-20 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-296 | 300098550 | TORRE 296 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5047 | -9.2599 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 489.9 | 143100.2 | 82.23% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-23 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-297 | 300098551 | TORRE 297 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.505 | -9.2643 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 497.11 | 143590.1 | 82.51% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-20 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-298 | 300098552 | TORRE 298 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5054 | -9.2688 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 475.59 | 144087.21 | 82.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-299 | 300098553 | TORRE 299 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5057 | -9.2731 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 424.81 | 144562.8 | 83.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-300 | 300098554 | TORRE 300 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.506 | -9.2769 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 411.37 | 144987.61 | 83.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-301 | 300098555 | TORRE 301 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5063 | -9.2806 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 344.99 | 145398.98 | 83.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-302 | 300098556 | TORRE 302 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.5066 | -9.2837 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 352 | 145743.97 | 83.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-303 | 300098557 | TORRE 303 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5067 | -9.2869 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 446.96 | 146095.97 | 83.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-304 | 300098558 | TORRE 304 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -48.5069 | -9.2909 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 412.28 | 146542.93 | 84.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-305 | 300098559 | TORRE 305 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5071 | -9.2946 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 387.72 | 146955.21 | 84.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-306 | 300098560 | TORRE 306 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5073 | -9.2981 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 362.44 | 147342.93 | 84.66% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-16 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-307 | 300098561 | TORRE 307 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5075 | -9.3014 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 482.14 | 147705.37 | 84.87% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-11 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-308 | 300098562 | TORRE 308 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.5077 | -9.3058 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 428.77 | 148187.51 | 85.15% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-16 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-309 | 300098563 | TORRE 309 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5078 | -9.3096 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 329.39 | 148616.28 | 85.39% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-20 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-310 | 300098564 | TORRE 310 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.508 | -9.3125 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 373.37 | 148945.67 | 85.58% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-11 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-311 | 300098565 | TORRE 311 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5081 | -9.316 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 501.97 | 149319.04 | 85.8% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-21 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-312 | 300098566 | TORRE 312 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5084 | -9.3205 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 445.97 | 149821.01 | 86.09% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-21 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-313 | 300098567 | TORRE 313 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5086 | -9.3246 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 541.43 | 150266.98 | 86.34% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-10 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-314 | 300098568 | TORRE 314 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5088 | -9.3294 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 455.4 | 150808.41 | 86.65% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-10 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-315 | 300098569 | TORRE 315 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.509 | -9.3336 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 477.34 | 151263.81 | 86.92% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-10 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-316 | 300098570 | TORRE 316 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5092 | -9.3379 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 489.48 | 151741.15 | 87.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-317 | 300098571 | TORRE 317 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5094 | -9.3423 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 559.6 | 152230.63 | 87.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-318 | 300098572 | TORRE 318 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5097 | -9.3473 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 542.62 | 152790.23 | 87.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-319 | 300098573 | TORRE 319 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.51 | -9.3522 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 539.16 | 153332.85 | 88.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-320 | 300098574 | TORRE 320 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.5102 | -9.3571 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 552.64 | 153872.01 | 88.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-321 | 300098575 | TORRE 321 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.5105 | -9.3621 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 492.52 | 154424.65 | 88.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-322 | 300098576 | TORRE 322 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5107 | -9.3665 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 545.59 | 154917.17 | 89.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-323 | 300098577 | TORRE 323 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5109 | -9.3715 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 550.86 | 155462.76 | 89.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-324 | 300098578 | TORRE 324 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5112 | -9.3764 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 511.85 | 156013.62 | 89.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-325 | 300098579 | TORRE 325 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5114 | -9.3811 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 540.84 | 156525.47 | 89.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-326 | 300098580 | TORRE 326 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5116 | -9.3859 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 516.74 | 157066.31 | 90.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-327 | 300098581 | TORRE 327 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5119 | -9.391 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 540.67 | 157583.05 | 90.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-328 | 300098582 | TORRE 328 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5121 | -9.3955 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 602.84 | 158123.72 | 90.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-329 | 300098583 | TORRE 329 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5124 | -9.4009 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 473.22 | 158726.56 | 91.2% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-14 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-330 | 300098584 | TORRE 330 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5126 | -9.4052 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 457.6 | 159199.78 | 91.48% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-14 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-331 | 300098585 | TORRE 331 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5128 | -9.4093 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 563.76 | 159657.38 | 91.74% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-21 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-332 | 300098586 | TORRE 332 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.513 | -9.4144 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 509.58 | 160221.14 | 92.06% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-21 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-333 | 300098587 | TORRE 333 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5133 | -9.419 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 526.2 | 160730.72 | 92.36% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-21 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-334 | 300098588 | TORRE 334 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5135 | -9.4238 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 593.92 | 161256.92 | 92.66% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-13 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-335 | 300098589 | TORRE 335 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5138 | -9.4291 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 510.15 | 161850.84 | 93% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-13 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-336 | 300098590 | TORRE 336 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.514 | -9.4337 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 575.67 | 162360.99 | 93.29% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-13 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-337 | 300098591 | TORRE 337 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5143 | -9.4389 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 587.83 | 162936.66 | 93.62% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-07 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-338 | 300098592 | TORRE 338 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5145 | -9.4442 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 449.88 | 163524.49 | 93.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-339 | 300098593 | TORRE 339 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5147 | -9.4483 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 393.24 | 163974.37 | 94.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-340 | 300098594 | TORRE 340 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5149 | -9.4519 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 429.41 | 164367.61 | 94.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-341 | 300098595 | TORRE 341 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5151 | -9.4558 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 361.54 | 164797.02 | 94.69% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-07 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-342 | 300098596 | TORRE 342 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5153 | -9.4595 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 416.32 | 165158.56 | 94.9% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-07 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-343 | 300098597 | TORRE 343 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5154 | -9.4627 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 507.08 | 165574.88 | 95.14% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-06 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-344 | 300098598 | TORRE 344 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.5157 | -9.4673 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 499.24 | 166081.96 | 95.43% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-03 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-345 | 300098599 | TORRE 345 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5159 | -9.4719 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 425.63 | 166581.2 | 95.72% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-21 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-346 | 300098600 | TORRE 346 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5161 | -9.4757 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 649.22 | 167006.83 | 95.96% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-03 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-347 | 300098601 | TORRE 347 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5164 | -9.4816 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 504.39 | 167656.05 | 96.33% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-30 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-348 | 300098602 | TORRE 348 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5166 | -9.4861 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 526.2 | 168160.44 | 96.62% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-30 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-349 | 300098603 | TORRE 349 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5168 | -9.4909 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 519.92 | 168686.64 | 96.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-350 | 300098604 | TORRE 350 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.5171 | -9.4956 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 568.09 | 169206.56 | 97.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-351 | 300098605 | TORRE 351 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.5173 | -9.5007 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 468.52 | 169774.65 | 97.55% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-30 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-352 | 300098606 | TORRE 352 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5175 | -9.5049 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 534.19 | 170243.17 | 97.82% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-29 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-353 | 300098607 | TORRE 353 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5178 | -9.5097 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 460.92 | 170777.36 | 98.13% | Anti-Pouso Instalado | 2019-04-09 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-354 | 300098608 | TORRE 354 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.518 | -9.5139 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 536.62 | 171238.28 | 98.39% | Anti-Pouso Instalado | 2019-04-09 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-355 | 300098609 | TORRE 355 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5182 | -9.5187 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 546.33 | 171774.9 | 98.7% | Anti-Pouso Instalado | 2019-04-10 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-356 | 300098610 | TORRE 356 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5185 | -9.5237 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 446.02 | 172321.23 | 99.02% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-29 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-357 | 300098611 | TORRE 357 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5187 | -9.5277 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 363.03 | 172767.25 | 99.27% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-13 |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-358 | 300098612 | TORRE 358 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.5188 | -9.531 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 382.88 | 173130.28 | 99.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-359 | 300098613 | TORRE 359 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5197 | -9.5343 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 431.5 | 173513.16 | 99.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV-360 | 300098614 | TORRE 360 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-COLMIR2-FT102-0500KV | LT 500 kV MIRACEMA - COLINAS C2 | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.5207 | -9.5381 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 89.97 | 173944.66 | 99.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-001 | 300112231 | TORRE 001 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -49.0125 | -11.7381 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 169.12 | 64.06 | 0.0249% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-06 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-002 | 300112232 | TORRE 002 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -49.0124 | -11.7397 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 450.39 | 233.18 | 0.09062% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-003 | 300112233 | TORRE 003 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -49.0146 | -11.7431 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 530.93 | 683.57 | 0.2657% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-004 | 300112234 | TORRE 004 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -49.0172 | -11.7472 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 630.15 | 1214.5 | 0.472% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-005 | 300112235 | TORRE 005 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -49.0202 | -11.752 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 449.36 | 1844.65 | 0.7169% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-006 | 300112236 | TORRE 006 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -49.0224 | -11.7555 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 502 | 2294.01 | 0.8915% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-007 | 300112237 | TORRE 007 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -49.0248 | -11.7593 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 541.47 | 2796.01 | 1.087% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-008 | 300112238 | TORRE 008 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0275 | -11.7634 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 472.35 | 3337.48 | 1.297% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-009 | 300112241 | TORRE 009 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -49.0298 | -11.7671 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 519.29 | 3809.83 | 1.481% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-010 | 300112243 | TORRE 010 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0323 | -11.7711 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 528.61 | 4329.12 | 1.682% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-011 | 300112246 | TORRE 011 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0349 | -11.7751 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 513.4 | 4857.73 | 1.888% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-012 | 300112248 | TORRE 012 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0374 | -11.779 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 602.56 | 5371.13 | 2.087% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-013 | 300112251 | TORRE 013 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0403 | -11.7837 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 547.31 | 5973.69 | 2.322% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-014 | 300112253 | TORRE 014 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -49.043 | -11.7879 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 541.84 | 6521 | 2.534% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-015 | 300112256 | TORRE 015 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -49.0456 | -11.792 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 479.17 | 7062.84 | 2.745% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-016 | 300112258 | TORRE 016 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -49.0469 | -11.7961 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 514.28 | 7542.01 | 2.931% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-017 | 300112260 | TORRE 017 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0483 | -11.8006 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 564.92 | 8056.29 | 3.131% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-018 | 300112263 | TORRE 018 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -49.0498 | -11.8055 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 547.35 | 8621.21 | 3.351% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-019 | 300112265 | TORRE 019 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -49.0512 | -11.8102 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 528.09 | 9168.56 | 3.563% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-020 | 300112268 | TORRE 020 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0527 | -11.8148 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 481.22 | 9696.65 | 3.769% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-021 | 300112270 | TORRE 021 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -49.054 | -11.8189 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 515.37 | 10177.87 | 3.956% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-022 | 300112273 | TORRE 022 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -49.0554 | -11.8234 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 476.33 | 10693.24 | 4.156% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-023 | 300112275 | TORRE 023 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0566 | -11.8275 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 548.9 | 11169.57 | 4.341% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-024 | 300112278 | TORRE 024 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -49.0581 | -11.8323 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 447.66 | 11718.47 | 4.554% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-025 | 300112280 | TORRE 025 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -49.0593 | -11.8361 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 511.94 | 12166.13 | 4.728% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-026 | 300112283 | TORRE 026 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -49.0607 | -11.8405 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 559.53 | 12678.07 | 4.927% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-027 | 300112285 | TORRE 027 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0622 | -11.8454 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 507.73 | 13237.6 | 5.145% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-028 | 300112288 | TORRE 028 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0635 | -11.8498 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 624.49 | 13745.33 | 5.342% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-029 | 300112290 | TORRE 029 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0652 | -11.8552 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 502.39 | 14369.82 | 5.585% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-030 | 300112292 | TORRE 030 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -49.0666 | -11.8595 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 518.68 | 14872.21 | 5.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-031 | 300112295 | TORRE 031 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.068 | -11.864 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 546.83 | 15390.89 | 5.982% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-032 | 300112297 | TORRE 032 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0694 | -11.8687 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 463.8 | 15937.72 | 6.194% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-033 | 300112300 | TORRE 033 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -49.0707 | -11.8727 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 520.6 | 16401.52 | 6.374% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-034 | 300112302 | TORRE 034 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -49.0721 | -11.8772 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 470.99 | 16922.12 | 6.577% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-035 | 300112305 | TORRE 035 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -49.0733 | -11.8813 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 526.92 | 17393.11 | 6.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-036 | 300112307 | TORRE 036 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0747 | -11.8859 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 550.01 | 17920.03 | 6.964% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-037 | 300112310 | TORRE 037 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0762 | -11.8906 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 558.58 | 18470.04 | 7.178% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-038 | 300112312 | TORRE 038 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0777 | -11.8954 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 541.74 | 19028.62 | 7.395% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-039 | 300112315 | TORRE 039 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0792 | -11.9001 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 509.5 | 19570.36 | 7.606% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-040 | 300112317 | TORRE 040 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -49.0806 | -11.9045 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 534.41 | 20079.86 | 7.804% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-041 | 300112320 | TORRE 041 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -49.082 | -11.9092 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 459.72 | 20614.27 | 8.012% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-042 | 300112322 | TORRE 042 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -49.0833 | -11.9131 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 491.84 | 21073.99 | 8.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-043 | 300112324 | TORRE 043 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0821 | -11.9174 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 580.22 | 21565.83 | 8.381% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-044 | 300112327 | TORRE 044 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -49.0807 | -11.9224 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 567.56 | 22146.05 | 8.607% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-045 | 300112329 | TORRE 045 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0793 | -11.9274 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 544.72 | 22713.61 | 8.827% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-046 | 300112332 | TORRE 046 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.078 | -11.9322 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 515.86 | 23258.33 | 9.039% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-047 | 300112334 | TORRE 047 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0768 | -11.9367 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 539.49 | 23774.19 | 9.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-048 | 300112337 | TORRE 048 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0755 | -11.9414 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 515.13 | 24313.68 | 9.449% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-049 | 300112339 | TORRE 049 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -49.0743 | -11.9459 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 481.62 | 24828.81 | 9.649% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-050 | 300112342 | TORRE 050 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -49.0731 | -11.9501 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 473.89 | 25310.43 | 9.837% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-051 | 300112344 | TORRE 051 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -49.072 | -11.9543 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 414.9 | 25784.32 | 10.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-052 | 300112347 | TORRE 052 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -49.071 | -11.9578 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 621.12 | 26199.22 | 10.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-053 | 300112349 | TORRE 053 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -49.0695 | -11.9633 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 507.48 | 26820.34 | 10.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-054 | 300112352 | TORRE 054 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0683 | -11.9677 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 485.14 | 27327.82 | 10.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-055 | 300112354 | TORRE 055 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -49.0671 | -11.9719 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 513.38 | 27812.96 | 10.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-056 | 300112356 | TORRE 056 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0659 | -11.9764 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 579.47 | 28326.34 | 11.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-057 | 300112359 | TORRE 057 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0645 | -11.9815 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 550.51 | 28905.81 | 11.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-058 | 300112361 | TORRE 058 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0632 | -11.9863 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 516.57 | 29456.32 | 11.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-059 | 300112363 | TORRE 059 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -49.062 | -11.9908 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 479.45 | 29972.89 | 11.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-060 | 300112366 | TORRE 060 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -49.0608 | -11.995 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 434.95 | 30452.34 | 11.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-061 | 300112368 | TORRE 061 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -49.0598 | -11.9988 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 472.65 | 30887.29 | 12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-062 | 300112370 | TORRE 062 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -49.057 | -12.0021 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 524.45 | 31359.94 | 12.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-063 | 300112372 | TORRE 063 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -49.054 | -12.0057 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 473.99 | 31884.39 | 12.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-064 | 300112375 | TORRE 064 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -49.0512 | -12.009 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 425.75 | 32358.38 | 12.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-065 | 300112377 | TORRE 065 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -49.0487 | -12.012 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 480.35 | 32784.13 | 12.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-066 | 300112379 | TORRE 066 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -49.0459 | -12.0153 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 641.5 | 33264.48 | 12.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-067 | 300112382 | TORRE 067 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0421 | -12.0198 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 557.46 | 33905.98 | 13.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-068 | 300112384 | TORRE 068 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -49.0389 | -12.0237 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 406.22 | 34463.44 | 13.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-069 | 300112386 | TORRE 069 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -49.0365 | -12.0265 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 457.15 | 34869.66 | 13.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-070 | 300112389 | TORRE 070 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -49.0338 | -12.0297 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 492.02 | 35326.81 | 13.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-071 | 300112391 | TORRE 071 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0309 | -12.0331 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 536.17 | 35818.83 | 13.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-072 | 300112394 | TORRE 072 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0278 | -12.0369 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 520.6 | 36355 | 14.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-073 | 300112396 | TORRE 073 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0247 | -12.0405 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 629.18 | 36875.6 | 14.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-074 | 300112398 | TORRE 074 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.021 | -12.0449 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 554.38 | 37504.78 | 14.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-075 | 300112401 | TORRE 075 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0178 | -12.0488 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 521.1 | 38059.16 | 14.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-076 | 300112403 | TORRE 076 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0147 | -12.0524 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 548.02 | 38580.26 | 14.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-077 | 300112405 | TORRE 077 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -49.0115 | -12.0562 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 540.35 | 39128.28 | 15.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-078 | 300112408 | TORRE 078 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -49.0084 | -12.06 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 430.96 | 39668.63 | 15.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-079 | 300112410 | TORRE 079 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -49.0058 | -12.0629 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 452.87 | 40099.59 | 15.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-080 | 300112412 | TORRE 080 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -49.0032 | -12.0661 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 459.77 | 40552.46 | 15.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-081 | 300112414 | TORRE 081 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -49.0005 | -12.0694 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 533.14 | 41012.23 | 15.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-082 | 300112417 | TORRE 082 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9974 | -12.073 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 539.37 | 41545.37 | 16.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-083 | 300112419 | TORRE 083 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9943 | -12.0768 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 533.82 | 42084.74 | 16.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-084 | 300112421 | TORRE 084 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.9911 | -12.0805 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 630.43 | 42618.56 | 16.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-085 | 300112424 | TORRE 085 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9874 | -12.0849 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 532.67 | 43248.99 | 16.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-086 | 300112426 | TORRE 086 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9844 | -12.0886 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 532.19 | 43781.66 | 17.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-087 | 300112428 | TORRE 087 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9812 | -12.0923 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 541.2 | 44313.85 | 17.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-088 | 300112430 | TORRE 088 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9781 | -12.0961 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 553.75 | 44855.05 | 17.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-089 | 300112433 | TORRE 089 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9748 | -12.0999 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 522.93 | 45408.8 | 17.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-090 | 300112435 | TORRE 090 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.9717 | -12.1036 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 470.87 | 45931.73 | 17.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-091 | 300112437 | TORRE 091 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.969 | -12.1069 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 517.25 | 46402.6 | 18.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-092 | 300112439 | TORRE 092 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9659 | -12.1105 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 542.78 | 46919.85 | 18.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-093 | 300112442 | TORRE 093 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9628 | -12.1142 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 528.32 | 47462.63 | 18.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-094 | 300112444 | TORRE 094 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9597 | -12.1179 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 550.43 | 47990.95 | 18.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-095 | 300112446 | TORRE 095 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.9565 | -12.1218 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 420.18 | 48541.38 | 18.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-096 | 300112448 | TORRE 096 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.954 | -12.1247 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 564.17 | 48961.56 | 19.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-097 | 300112451 | TORRE 097 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9507 | -12.1286 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 482.34 | 49525.73 | 19.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-098 | 300112453 | TORRE 098 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9479 | -12.132 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 475.66 | 50008.07 | 19.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-099 | 300112456 | TORRE 099 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9451 | -12.1352 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 524.95 | 50483.73 | 19.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-100 | 300112458 | TORRE 100 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.942 | -12.1389 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 474.49 | 51008.68 | 19.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-101 | 300112460 | TORRE 101 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9392 | -12.1422 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 460.06 | 51483.17 | 20.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-102 | 300112463 | TORRE 102 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9365 | -12.1454 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 552.09 | 51943.23 | 20.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-103 | 300112465 | TORRE 103 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9333 | -12.1493 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 621.84 | 52495.32 | 20.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-104 | 300112467 | TORRE 104 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9297 | -12.1536 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 561.95 | 53117.16 | 20.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-105 | 300112470 | TORRE 105 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9264 | -12.1575 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 560.11 | 53679.11 | 20.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-106 | 300112472 | TORRE 106 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9231 | -12.1615 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 468.7 | 54239.22 | 21.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-107 | 300112474 | TORRE 107 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9203 | -12.1647 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 466.33 | 54707.92 | 21.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-108 | 300112477 | TORRE 108 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9176 | -12.168 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 466.64 | 55174.25 | 21.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-109 | 300112479 | TORRE 109 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9149 | -12.1712 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 534.61 | 55640.89 | 21.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-110 | 300112481 | TORRE 110 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.9117 | -12.1749 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 421.85 | 56175.5 | 21.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-111 | 300112484 | TORRE 111 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9093 | -12.1779 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 482.22 | 56597.35 | 22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-112 | 300112486 | TORRE 112 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9065 | -12.1812 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 550.57 | 57079.57 | 22.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-113 | 300112488 | TORRE 113 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9032 | -12.185 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 536.92 | 57630.14 | 22.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-114 | 300112490 | TORRE 114 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9001 | -12.1888 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 524.16 | 58167.06 | 22.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-115 | 300112493 | TORRE 115 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.897 | -12.1924 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 535.22 | 58691.22 | 22.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-116 | 300112495 | TORRE 116 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8939 | -12.1962 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 556.65 | 59226.44 | 23.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-117 | 300112497 | TORRE 117 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8906 | -12.2 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 543.61 | 59783.09 | 23.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-118 | 300112500 | TORRE 118 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8874 | -12.2038 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 456.95 | 60326.7 | 23.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-119 | 300112502 | TORRE 119 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8847 | -12.207 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 499.94 | 60783.65 | 23.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-120 | 300112504 | TORRE 120 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8818 | -12.2105 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 525.11 | 61283.59 | 23.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-121 | 300112506 | TORRE 121 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8787 | -12.2141 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 475.09 | 61808.7 | 24.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-122 | 300112509 | TORRE 122 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.876 | -12.2175 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 369.54 | 62283.79 | 24.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-123 | 300112511 | TORRE 123 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8738 | -12.22 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 373.37 | 62653.33 | 24.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-124 | 300112514 | TORRE 124 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8716 | -12.2226 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 469.17 | 63026.7 | 24.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-125 | 300112516 | TORRE 125 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8687 | -12.2257 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 483.06 | 63495.87 | 24.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-126 | 300112519 | TORRE 126 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8657 | -12.229 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 495.76 | 63978.93 | 24.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-127 | 300112521 | TORRE 127 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8626 | -12.2323 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 497.13 | 64474.69 | 25.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-128 | 300112524 | TORRE 128 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8596 | -12.2356 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 535.53 | 64971.82 | 25.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-129 | 300112526 | TORRE 129 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8562 | -12.2392 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 521.85 | 65507.35 | 25.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-130 | 300112529 | TORRE 130 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.853 | -12.2426 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 646.09 | 66029.2 | 25.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-131 | 300112531 | TORRE 131 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.849 | -12.2469 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 552.35 | 66675.29 | 25.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-132 | 300112534 | TORRE 132 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8456 | -12.2506 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 549.95 | 67227.64 | 26.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-133 | 300112536 | TORRE 133 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8422 | -12.2543 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 552.8 | 67777.59 | 26.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-134 | 300112539 | TORRE 134 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8387 | -12.2581 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 500.6 | 68330.39 | 26.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-135 | 300112541 | TORRE 135 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8356 | -12.2614 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 537.04 | 68830.99 | 26.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-136 | 300112544 | TORRE 136 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8323 | -12.265 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 570.95 | 69368.03 | 26.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-137 | 300112546 | TORRE 137 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8287 | -12.2688 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 578.25 | 69938.98 | 27.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-138 | 300112549 | TORRE 138 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8251 | -12.2727 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 511.75 | 70517.23 | 27.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-139 | 300112564 | TORRE 139 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.822 | -12.2761 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 588.8 | 71028.98 | 27.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-140 | 300112566 | TORRE 140 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8183 | -12.28 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 472.83 | 71617.78 | 27.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-141 | 300112569 | TORRE 141 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8154 | -12.2832 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 530.04 | 72090.61 | 28.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-142 | 300112571 | TORRE 142 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8121 | -12.2867 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 469.17 | 72620.65 | 28.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-143 | 300112574 | TORRE 143 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8093 | -12.2899 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 532.48 | 73089.82 | 28.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-144 | 300112576 | TORRE 144 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8059 | -12.2934 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 580.93 | 73622.3 | 28.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-145 | 300112579 | TORRE 145 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8023 | -12.2973 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 538.72 | 74203.23 | 28.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-146 | 300112581 | TORRE 146 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.799 | -12.3009 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 432.37 | 74741.95 | 29.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-147 | 300112584 | TORRE 147 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.7963 | -12.3038 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 478.13 | 75174.32 | 29.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-148 | 300112587 | TORRE 148 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.7944 | -12.3077 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 504.05 | 75652.45 | 29.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-149 | 300112589 | TORRE 149 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.7924 | -12.3117 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 484.16 | 76156.5 | 29.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-150 | 300112592 | TORRE 150 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.7903 | -12.3157 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 464.75 | 76640.66 | 29.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-151 | 300112594 | TORRE 151 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.7885 | -12.3194 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 459.95 | 77105.41 | 29.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-152 | 300112597 | TORRE 152 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.7866 | -12.3231 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 434.35 | 77565.36 | 30.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-153 | 300112599 | TORRE 153 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.7849 | -12.3267 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 517.68 | 77999.71 | 30.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-154 | 300112602 | TORRE 154 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7828 | -12.3309 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 541.45 | 78517.39 | 30.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-155 | 300112604 | TORRE 155 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7806 | -12.3353 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 622.93 | 79058.84 | 30.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-156 | 300112607 | TORRE 156 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7781 | -12.3403 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 545.25 | 79681.77 | 30.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-157 | 300112609 | TORRE 157 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7758 | -12.3448 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 562.98 | 80227.02 | 31.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-158 | 300112612 | TORRE 158 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7736 | -12.3493 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 571.74 | 80790 | 31.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-159 | 300112614 | TORRE 159 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7712 | -12.354 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 536.71 | 81361.74 | 31.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-160 | 300112617 | TORRE 160 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7691 | -12.3583 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 576.51 | 81898.45 | 31.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-161 | 300112619 | TORRE 161 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.7667 | -12.363 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 522.45 | 82474.96 | 32.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-162 | 300112622 | TORRE 162 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7646 | -12.3672 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 489.22 | 82997.41 | 32.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-163 | 300112624 | TORRE 163 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.7626 | -12.3712 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 497.88 | 83486.63 | 32.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-164 | 300112627 | TORRE 164 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.7606 | -12.3752 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 493.79 | 83984.51 | 32.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-165 | 300112629 | TORRE 165 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.7586 | -12.3792 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 497.82 | 84478.3 | 32.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-166 | 300112632 | TORRE 166 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.7566 | -12.3833 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 484.22 | 84976.12 | 33.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-167 | 300112635 | TORRE 167 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.7546 | -12.3872 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 386.97 | 85460.34 | 33.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-168 | 300112637 | TORRE 168 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.753 | -12.3903 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 563.73 | 85847.31 | 33.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-169 | 300112640 | TORRE 169 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7508 | -12.3949 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 547.15 | 86411.04 | 33.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-170 | 300112643 | TORRE 170 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7485 | -12.3994 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 545.77 | 86958.19 | 33.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-171 | 300112645 | TORRE 171 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7463 | -12.4038 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 546.15 | 87503.96 | 34.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-172 | 300112648 | TORRE 172 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.7441 | -12.4082 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 437.56 | 88050.11 | 34.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-173 | 300112650 | TORRE 173 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7423 | -12.4117 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 567.62 | 88487.67 | 34.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-174 | 300112653 | TORRE 174 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.74 | -12.4164 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 481.74 | 89055.29 | 34.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-175 | 300112655 | TORRE 175 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.738 | -12.4203 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 402.1 | 89537.03 | 34.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-176 | 300112658 | TORRE 176 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.7359 | -12.4232 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 478.2 | 89939.13 | 34.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-177 | 300112660 | TORRE 177 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7333 | -12.4267 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 543.35 | 90417.33 | 35.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-178 | 300112663 | TORRE 178 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7304 | -12.4307 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 569.36 | 90960.68 | 35.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-179 | 300112665 | TORRE 179 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7274 | -12.4349 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 571.54 | 91530.04 | 35.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-180 | 300112668 | TORRE 180 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7243 | -12.4391 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 570.28 | 92101.58 | 35.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-181 | 300112670 | TORRE 181 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7213 | -12.4433 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 590.46 | 92671.86 | 36.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-182 | 300112673 | TORRE 182 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7181 | -12.4477 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 557.47 | 93262.32 | 36.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-183 | 300112675 | TORRE 183 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7151 | -12.4517 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 552.18 | 93819.79 | 36.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-184 | 300112678 | TORRE 184 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7122 | -12.4558 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 574.05 | 94371.97 | 36.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-185 | 300112681 | TORRE 185 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7091 | -12.46 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 484.5 | 94946.02 | 36.9% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-186 | 300112683 | TORRE 186 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.7065 | -12.4636 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 436.2 | 95430.52 | 37.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-187 | 300112686 | TORRE 187 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.7042 | -12.4668 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 497.44 | 95866.72 | 37.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-188 | 300112688 | TORRE 188 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7015 | -12.4705 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 515.75 | 96364.16 | 37.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-189 | 300112690 | TORRE 189 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6988 | -12.4743 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 559.8 | 96879.91 | 37.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-190 | 300112693 | TORRE 190 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6958 | -12.4784 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 502.31 | 97439.71 | 37.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-191 | 300112695 | TORRE 191 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6931 | -12.4821 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 574.25 | 97942.02 | 38.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-192 | 300112698 | TORRE 192 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.69 | -12.4863 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 512.7 | 98516.27 | 38.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-193 | 300112700 | TORRE 193 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.6873 | -12.4901 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 556.26 | 99028.97 | 38.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-194 | 300112703 | TORRE 194 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6843 | -12.4942 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 560.15 | 99585.23 | 38.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-195 | 300112705 | TORRE 195 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6813 | -12.4983 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 379.96 | 100145.38 | 38.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-196 | 300112708 | TORRE 196 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.6793 | -12.5011 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 431.15 | 100525.34 | 39.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-197 | 300112710 | TORRE 197 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6769 | -12.5043 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 502.5 | 100956.49 | 39.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-198 | 300112713 | TORRE 198 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6743 | -12.508 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 505.73 | 101458.99 | 39.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-199 | 300112715 | TORRE 199 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6715 | -12.5117 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 483.25 | 101964.72 | 39.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-200 | 300112718 | TORRE 200 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.669 | -12.5152 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 516.91 | 102447.97 | 39.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-201 | 300112720 | TORRE 201 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.6662 | -12.519 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 480.56 | 102964.88 | 40.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-202 | 300112723 | TORRE 202 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6636 | -12.5226 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 582 | 103445.44 | 40.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-203 | 300112725 | TORRE 203 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6605 | -12.5268 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 530.43 | 104027.44 | 40.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-204 | 300112728 | TORRE 204 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6577 | -12.5308 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 524.64 | 104557.87 | 40.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-205 | 300112730 | TORRE 205 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.6549 | -12.5346 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 594.78 | 105082.51 | 40.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-206 | 300112733 | TORRE 206 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6517 | -12.539 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 453.98 | 105677.29 | 41.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-207 | 300112735 | TORRE 207 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6493 | -12.5423 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 349.21 | 106131.27 | 41.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-208 | 300112738 | TORRE 208 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.6475 | -12.5449 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 406.08 | 106480.48 | 41.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-209 | 300112740 | TORRE 209 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6456 | -12.5481 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 508.16 | 106886.56 | 41.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-210 | 300112743 | TORRE 210 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.6434 | -12.5521 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 515.23 | 107394.72 | 41.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-211 | 300112745 | TORRE 211 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.641 | -12.5562 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 524.38 | 107909.95 | 41.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-212 | 300112748 | TORRE 212 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6387 | -12.5604 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 570.47 | 108434.33 | 42.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-213 | 300112750 | TORRE 213 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.6362 | -12.5649 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 330.74 | 109004.8 | 42.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-214 | 300112753 | TORRE 214 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.6347 | -12.5674 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 580.95 | 109335.54 | 42.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-215 | 300112755 | TORRE 215 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6321 | -12.5721 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 389.18 | 109916.49 | 42.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-216 | 300112758 | TORRE 216 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6304 | -12.5751 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 435.37 | 110305.67 | 42.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-217 | 300112760 | TORRE 217 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6284 | -12.5786 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 753.25 | 110741.04 | 43.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-218 | 300112763 | TORRE 218 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.6251 | -12.5846 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 555.79 | 111494.29 | 43.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-219 | 300112765 | TORRE 219 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6226 | -12.5889 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 374.48 | 112050.08 | 43.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-220 | 300112768 | TORRE 220 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.6209 | -12.5919 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 287.7 | 112424.56 | 43.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-221 | 300112770 | TORRE 221 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.6206 | -12.5945 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 597.1 | 112712.26 | 43.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-222 | 300112773 | TORRE 222 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.62 | -12.5999 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 430.58 | 113309.36 | 44.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-223 | 300112775 | TORRE 223 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.6195 | -12.6037 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 583.07 | 113739.94 | 44.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-224 | 300112778 | TORRE 224 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.6189 | -12.609 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 516.93 | 114323.01 | 44.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-225 | 300112780 | TORRE 225 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6183 | -12.6136 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 580.5 | 114839.94 | 44.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-226 | 300112783 | TORRE 226 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.6177 | -12.6188 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 360.05 | 115420.44 | 44.86% | Anti-Pouso Instalado | 2019-03-12 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-227 | 300112785 | TORRE 227 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6173 | -12.622 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 539.09 | 115780.49 | 45% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-28 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-228 | 300112788 | TORRE 228 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV,ASPV |  | 0KV | -48.6168 | -12.627 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 508.16 | 116319.58 | 45.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-229 | 300112790 | TORRE 229 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6162 | -12.6314 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 565.23 | 116827.74 | 45.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-230 | 300112793 | TORRE 230 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6156 | -12.6365 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 477.61 | 117392.97 | 45.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-231 | 300112795 | TORRE 231 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6151 | -12.6408 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 520.65 | 117870.58 | 45.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-232 | 300112798 | TORRE 232 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6145 | -12.6455 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 496.05 | 118391.23 | 46.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-233 | 300112800 | TORRE 233 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.614 | -12.6499 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 500.48 | 118887.28 | 46.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-234 | 300112803 | TORRE 234 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.6134 | -12.6544 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 651.54 | 119387.76 | 46.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-235 | 300112805 | TORRE 235 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6127 | -12.6603 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 535.86 | 120039.3 | 46.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-236 | 300112808 | TORRE 236 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6122 | -12.6651 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 423.2 | 120575.16 | 46.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-237 | 300112810 | TORRE 237 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6117 | -12.6689 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 435.12 | 120998.36 | 47.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-238 | 300112813 | TORRE 238 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6112 | -12.6728 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 425.18 | 121433.48 | 47.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-239 | 300112815 | TORRE 239 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6108 | -12.6766 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 501.53 | 121858.66 | 47.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-240 | 300112818 | TORRE 240 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6102 | -12.6811 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 567.26 | 122360.19 | 47.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-241 | 300112821 | TORRE 241 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6097 | -12.6862 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 508.04 | 122927.45 | 47.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-242 | 300112823 | TORRE 242 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6091 | -12.6907 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 573.84 | 123435.49 | 47.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-243 | 300112826 | TORRE 243 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6085 | -12.6959 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 593.45 | 124009.33 | 48.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-244 | 300112828 | TORRE 244 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6079 | -12.7012 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 520.42 | 124602.78 | 48.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-245 | 300112831 | TORRE 245 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6073 | -12.7059 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 579.08 | 125123.2 | 48.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-246 | 300112833 | TORRE 246 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6067 | -12.7111 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 550.08 | 125702.28 | 48.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-247 | 300112836 | TORRE 247 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.606 | -12.716 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 558.19 | 126252.36 | 49.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-248 | 300112838 | TORRE 248 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -48.6055 | -12.721 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 308.64 | 126810.55 | 49.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-249 | 300112841 | TORRE 249 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6051 | -12.7238 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 590.39 | 127119.19 | 49.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-250 | 300112843 | TORRE 250 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6045 | -12.7291 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 610.27 | 127709.58 | 49.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-251 | 300112846 | TORRE 251 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.6039 | -12.7346 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 573.69 | 128319.85 | 49.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-252 | 300112848 | TORRE 252 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6033 | -12.7397 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 568.19 | 128893.54 | 50.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-253 | 300112851 | TORRE 253 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6027 | -12.7448 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 504.24 | 129461.73 | 50.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-254 | 300112853 | TORRE 254 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6021 | -12.7494 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 532.49 | 129965.97 | 50.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-255 | 300112856 | TORRE 255 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.6015 | -12.7542 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 606.01 | 130498.46 | 50.72% | Anti-Pouso Instalado | 2019-03-15 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-256 | 300112858 | TORRE 256 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.6009 | -12.7596 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 520.19 | 131104.47 | 50.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-257 | 300112861 | TORRE 257 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6003 | -12.7642 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 648.59 | 131624.66 | 51.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-258 | 300112863 | TORRE 258 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5996 | -12.7701 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 483.36 | 132273.25 | 51.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-259 | 300112866 | TORRE 259 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5991 | -12.7744 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 622.09 | 132756.61 | 51.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-260 | 300112869 | TORRE 260 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5984 | -12.78 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 540.83 | 133378.7 | 51.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-261 | 300112871 | TORRE 261 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5978 | -12.7848 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 439.08 | 133919.53 | 52.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-262 | 300112873 | TORRE 262 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5974 | -12.7888 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 497.11 | 134358.61 | 52.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-263 | 300112876 | TORRE 263 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5969 | -12.7933 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 502.37 | 134855.72 | 52.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-264 | 300112878 | TORRE 264 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5963 | -12.7978 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 430.63 | 135358.09 | 52.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-265 | 300112881 | TORRE 265 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5958 | -12.8016 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 503.42 | 135788.72 | 52.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-266 | 300112883 | TORRE 266 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5953 | -12.8062 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 489.84 | 136292.14 | 52.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-267 | 300112886 | TORRE 267 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5948 | -12.8106 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 454.05 | 136781.98 | 53.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-268 | 300112889 | TORRE 268 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5942 | -12.8146 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 508.14 | 137236.03 | 53.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-269 | 300112891 | TORRE 269 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5937 | -12.8192 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 380.41 | 137744.17 | 53.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-270 | 300112894 | TORRE 270 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.5933 | -12.8226 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 356.28 | 138124.58 | 53.68% | Anti-Pouso Instalado | 2019-03-16 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-271 | 300112896 | TORRE 271 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5922 | -12.8256 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 565.67 | 138480.86 | 53.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-272 | 300112899 | TORRE 272 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.5905 | -12.8305 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 521.61 | 139046.53 | 54.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-273 | 300112901 | TORRE 273 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5889 | -12.8349 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 508.8 | 139568.14 | 54.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-274 | 300112904 | TORRE 274 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.5873 | -12.8392 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 577.36 | 140076.94 | 54.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-275 | 300112906 | TORRE 275 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.5856 | -12.8442 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 584.18 | 140654.3 | 54.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-276 | 300112909 | TORRE 276 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5837 | -12.8491 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 412.85 | 141238.48 | 54.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-277 | 300112911 | TORRE 277 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5825 | -12.8527 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 554.45 | 141651.33 | 55.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-278 | 300112914 | TORRE 278 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5808 | -12.8573 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 416.61 | 142205.78 | 55.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-279 | 300112916 | TORRE 279 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.5795 | -12.8609 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 420.95 | 142622.39 | 55.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-280 | 300112919 | TORRE 280 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5781 | -12.8645 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 568.39 | 143043.34 | 55.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-281 | 300112921 | TORRE 281 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5763 | -12.8693 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 504.16 | 143611.73 | 55.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-282 | 300112924 | TORRE 282 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5746 | -12.8735 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 596.75 | 144115.89 | 56.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-283 | 300112926 | TORRE 283 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5726 | -12.8786 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 597.75 | 144712.64 | 56.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-284 | 300112929 | TORRE 284 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5707 | -12.8836 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 581.39 | 145310.39 | 56.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-285 | 300112931 | TORRE 285 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5689 | -12.8884 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 547.61 | 145891.78 | 56.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-286 | 300112934 | TORRE 286 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5672 | -12.8929 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 594.15 | 146439.39 | 56.91% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-14 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-287 | 300112936 | TORRE 287 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.5652 | -12.8981 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 465.44 | 147033.54 | 57.14% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-14 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-288 | 300112938 | TORRE 288 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.5637 | -12.902 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 359.4 | 147498.98 | 57.32% | Anti-Pouso Instalado | 2019-03-17 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-289 | 300112941 | TORRE 289 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5614 | -12.9044 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 541 | 147858.38 | 57.46% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-14 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-290 | 300112943 | TORRE 290 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.5581 | -12.908 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 499.59 | 148399.38 | 57.67% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-14 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-291 | 300112946 | TORRE 291 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.555 | -12.9113 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 479.65 | 148898.97 | 57.87% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-15 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-292 | 300112948 | TORRE 292 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5521 | -12.9146 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 602.19 | 149378.62 | 58.05% | Anti-Pouso Instalado | 2019-08-26 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-293 | 300112951 | TORRE 293 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5483 | -12.9186 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 502.36 | 149980.81 | 58.29% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-15 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-294 | 300112954 | TORRE 294 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5452 | -12.922 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 570.39 | 150483.17 | 58.48% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-15 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-295 | 300112956 | TORRE 295 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5417 | -12.9258 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 566 | 151053.56 | 58.71% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-15 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-296 | 300112959 | TORRE 296 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5382 | -12.9296 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 379.11 | 151619.56 | 58.93% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-16 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-297 | 300112961 | TORRE 297 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5359 | -12.9322 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 512.17 | 151998.67 | 59.07% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-16 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-298 | 300112964 | TORRE 298 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5326 | -12.9356 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 516.2 | 152510.84 | 59.27% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-16 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-299 | 300112966 | TORRE 299 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5295 | -12.939 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 646.88 | 153027.04 | 59.47% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-16 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-300 | 300112969 | TORRE 300 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.5254 | -12.9434 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 348.5 | 153673.92 | 59.72% | Anti-Pouso Instalado | 2019-03-15 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-301 | 300112971 | TORRE 301 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.523 | -12.9454 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 270.46 | 154022.42 | 59.86% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-17 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-302 | 300112974 | TORRE 302 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.5211 | -12.947 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 872.22 | 154292.88 | 59.96% | Anti-Pouso Instalado | 2019-04-10 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-303 | 300112977 | TORRE 303 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.5163 | -12.9533 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 349.49 | 155165.1 | 60.3% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-14 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-304 | 300112979 | TORRE 304 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5142 | -12.9557 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 596.69 | 155514.59 | 60.44% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-14 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-305 | 300112982 | TORRE 305 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5105 | -12.9596 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 485.01 | 156111.28 | 60.67% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-14 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-306 | 300112985 | TORRE 306 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5075 | -12.9629 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 488.91 | 156596.29 | 60.86% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-15 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-307 | 300112987 | TORRE 307 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5044 | -12.9661 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 480.7 | 157085.2 | 61.05% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-15 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-308 | 300112990 | TORRE 308 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5015 | -12.9693 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 424.18 | 157565.9 | 61.24% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-15 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-309 | 300112992 | TORRE 309 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4988 | -12.9722 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 433.29 | 157990.08 | 61.4% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-16 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-310 | 300112995 | TORRE 310 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4961 | -12.975 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 441.12 | 158423.37 | 61.57% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-16 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-311 | 300112997 | TORRE 311 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4934 | -12.978 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 452.59 | 158864.49 | 61.74% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-16 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-312 | 300113000 | TORRE 312 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4906 | -12.981 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 447.22 | 159317.08 | 61.92% | Anti-Pouso Instalado | 2019-04-12 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-313 | 300113002 | TORRE 313 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4879 | -12.984 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 468.09 | 159764.3 | 62.09% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-16 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-314 | 300113005 | TORRE 314 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4847 | -12.9874 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 564.01 | 160232.39 | 62.27% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-17 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-315 | 300113007 | TORRE 315 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.4813 | -12.9911 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 445.31 | 160796.4 | 62.49% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-17 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-316 | 300113010 | TORRE 316 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.4785 | -12.9942 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 258.41 | 161241.71 | 62.66% | Anti-Pouso Instalado | 2019-03-14 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-317 | 300113012 | TORRE 317 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4773 | -12.9962 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 460.87 | 161500.12 | 62.77% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-20 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-318 | 300113015 | TORRE 318 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.475 | -12.9998 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 734 | 161960.99 | 62.94% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-20 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-319 | 300113017 | TORRE 319 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4713 | -13.0053 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 301.02 | 162694.99 | 63.23% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-20 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-320 | 300113020 | TORRE 320 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.4699 | -13.0076 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 629.99 | 162996.01 | 63.35% | Anti-Pouso Instalado | 2018-11-09 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-321 | 300113022 | TORRE 321 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.4666 | -13.0123 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 754.49 | 163626 | 63.59% | Anti-Pouso Instalado | 2019-04-02 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-322 | 300113025 | TORRE 322 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.4631 | -13.0182 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 584.01 | 164380.49 | 63.88% | Anti-Pouso Instalado | 2019-04-02 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-323 | 300113027 | TORRE 323 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4603 | -13.0227 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 489.08 | 164964.5 | 64.11% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-17 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-324 | 300113030 | TORRE 324 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4579 | -13.0264 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 546.91 | 165453.58 | 64.3% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-17 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-325 | 300113032 | TORRE 325 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4553 | -13.0306 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 511.84 | 166000.49 | 64.51% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-17 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-326 | 300113035 | TORRE 326 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.4527 | -13.0346 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 562.8 | 166512.33 | 64.71% | Anti-Pouso Instalado | 2018-10-11 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-327 | 300113037 | TORRE 327 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.45 | -13.0389 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 467.2 | 167075.13 | 64.93% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-20 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-328 | 300113040 | TORRE 328 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4477 | -13.0424 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 471.6 | 167542.33 | 65.11% | Anti-Pouso Instalado | 2019-08-26 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-329 | 300113043 | TORRE 329 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4454 | -13.046 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 338.32 | 168013.93 | 65.3% | Anti-Pouso Instalado | 2018-08-14 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-330 | 300113045 | TORRE 330 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.4438 | -13.0487 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 650.35 | 168352.25 | 65.43% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-22 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-331 | 300113048 | TORRE 331 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4409 | -13.0538 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 559.61 | 169002.6 | 65.68% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-22 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-332 | 300113050 | TORRE 332 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4384 | -13.0583 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 628.71 | 169562.21 | 65.9% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-22 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-333 | 300113053 | TORRE 333 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4356 | -13.0632 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 500.9 | 170190.92 | 66.14% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-28 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-334 | 300113055 | TORRE 334 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.4334 | -13.0672 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 760.39 | 170691.82 | 66.34% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-28 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-335 | 300113058 | TORRE 335 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.43 | -13.0732 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 498.77 | 171452.21 | 66.63% | Anti-Pouso Instalado | 2018-11-12 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-336 | 300113060 | TORRE 336 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4292 | -13.0777 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 464.44 | 171950.98 | 66.83% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-29 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-337 | 300113063 | TORRE 337 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4284 | -13.0818 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 394.3 | 172415.42 | 67.01% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-28 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-338 | 300113065 | TORRE 338 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4277 | -13.0853 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 422.25 | 172809.72 | 67.16% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-29 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-339 | 300113068 | TORRE 339 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4269 | -13.089 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 500.05 | 173231.97 | 67.32% | Anti-Pouso Instalado | 2018-10-09 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-340 | 300113070 | TORRE 340 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4261 | -13.0935 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 535.39 | 173732.02 | 67.52% | Anti-Pouso Instalado | 2019-04-03 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-341 | 300113073 | TORRE 341 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4251 | -13.0982 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 558.1 | 174267.41 | 67.73% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-29 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-342 | 300113075 | TORRE 342 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4241 | -13.1032 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 535.31 | 174825.51 | 67.94% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-29 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-343 | 300113078 | TORRE 343 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4232 | -13.1079 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 521.19 | 175360.82 | 68.15% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-30 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-344 | 300113080 | TORRE 344 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4222 | -13.1126 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 509.27 | 175882.01 | 68.35% | Anti-Pouso Instalado | 2018-10-10 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-345 | 300113083 | TORRE 345 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4213 | -13.1171 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 488.51 | 176391.28 | 68.55% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-30 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-346 | 300113085 | TORRE 346 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4205 | -13.1214 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 447.62 | 176879.79 | 68.74% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-20 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-347 | 300113088 | TORRE 347 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4197 | -13.1254 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 448.01 | 177327.41 | 68.92% | Anti-Pouso Instalado | 2018-06-07 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-348 | 300113091 | TORRE 348 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4189 | -13.1293 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 501.81 | 177775.42 | 69.09% | Anti-Pouso Instalado | 2018-06-07 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-349 | 300113093 | TORRE 349 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.418 | -13.1338 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 341.28 | 178277.23 | 69.29% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-30 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-350 | 300113095 | TORRE 350 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4174 | -13.1368 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 556.42 | 178618.51 | 69.42% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-30 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-351 | 300113098 | TORRE 351 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4164 | -13.1418 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 445.7 | 179174.93 | 69.63% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-01 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-352 | 300113100 | TORRE 352 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4155 | -13.1457 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 436.09 | 179620.63 | 69.81% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-01 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-353 | 300113103 | TORRE 353 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4148 | -13.1496 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 459.34 | 180056.72 | 69.98% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-01 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-354 | 300113105 | TORRE 354 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.414 | -13.1537 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 439.28 | 180516.06 | 70.16% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-04 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-355 | 300113108 | TORRE 355 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4132 | -13.1575 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 517.31 | 180955.34 | 70.33% | Anti-Pouso Instalado | 2019-04-12 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-356 | 300113110 | TORRE 356 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4123 | -13.1622 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 368.57 | 181472.65 | 70.53% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-01 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-357 | 300113113 | TORRE 357 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4116 | -13.1654 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 581.63 | 181841.22 | 70.67% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-04 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-358 | 300113115 | TORRE 358 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4106 | -13.1706 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 548.3 | 182422.85 | 70.9% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-04 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-359 | 300113118 | TORRE 359 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4096 | -13.1754 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 539.15 | 182971.15 | 71.11% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-04 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-360 | 300113120 | TORRE 360 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4086 | -13.1802 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 424.09 | 183510.3 | 71.32% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-05 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-361 | 300113123 | TORRE 361 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4079 | -13.184 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 360.01 | 183934.39 | 71.48% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-08 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-362 | 300113125 | TORRE 362 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.4072 | -13.1872 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 485.21 | 184294.4 | 71.62% | Anti-Pouso Instalado | 2019-03-13 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-363 | 300113128 | TORRE 363 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4074 | -13.1915 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 478.35 | 184779.61 | 71.81% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-05 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-364 | 300113130 | TORRE 364 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4077 | -13.1958 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 495.84 | 185257.96 | 72% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-05 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-365 | 300113133 | TORRE 365 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4079 | -13.2003 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 364.45 | 185753.8 | 72.19% | Anti-Pouso Instalado | 2019-08-26 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-366 | 300113135 | TORRE 366 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4081 | -13.2036 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 583.92 | 186118.25 | 72.33% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-29 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-367 | 300113138 | TORRE 367 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4084 | -13.2089 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 558.49 | 186702.17 | 72.56% | Anti-Pouso Instalado | 2019-12-03 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-368 | 300113140 | TORRE 368 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4086 | -13.2139 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 565.01 | 187260.66 | 72.78% | Anti-Pouso Instalado | 2019-12-02 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-369 | 300113142 | TORRE 369 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4089 | -13.219 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 579.9 | 187825.67 | 73% | Anti-Pouso Instalado | 2019-12-02 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-370 | 300113145 | TORRE 370 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4092 | -13.2243 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 452.07 | 188405.57 | 73.22% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-29 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-371 | 300113147 | TORRE 371 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4094 | -13.2283 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 353.82 | 188857.64 | 73.4% | Anti-Pouso Instalado | 2019-04-30 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-372 | 300113150 | TORRE 372 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4096 | -13.2315 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 328.9 | 189211.46 | 73.54% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-28 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-373 | 300113152 | TORRE 373 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4097 | -13.2344 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 455.59 | 189540.36 | 73.66% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-28 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-374 | 300113155 | TORRE 374 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.41 | -13.2386 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 372.88 | 189995.95 | 73.84% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-27 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-375 | 300113157 | TORRE 375 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4102 | -13.242 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 496.72 | 190368.83 | 73.98% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-26 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-376 | 300113160 | TORRE 376 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4104 | -13.2465 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 351.31 | 190865.55 | 74.18% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-26 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-377 | 300113162 | TORRE 377 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4106 | -13.2496 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 511.38 | 191216.86 | 74.31% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-26 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-378 | 300113165 | TORRE 378 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4108 | -13.2542 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 580.15 | 191728.24 | 74.51% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-25 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-379 | 300113167 | TORRE 379 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4112 | -13.2595 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 409.67 | 192308.39 | 74.74% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-25 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-380 | 300113169 | TORRE 380 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4115 | -13.2632 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 364.44 | 192718.06 | 74.9% | Anti-Pouso Instalado | 2019-03-20 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-381 | 300113172 | TORRE 381 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4117 | -13.2664 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 324.86 | 193082.5 | 75.04% | Anti-Pouso Instalado | 2019-03-19 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-382 | 300113174 | TORRE 382 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4119 | -13.2694 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 614.71 | 193407.36 | 75.17% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-05 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-383 | 300113177 | TORRE 383 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4123 | -13.2749 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 353.66 | 194022.07 | 75.4% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-28 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-384 | 300113180 | TORRE 384 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4125 | -13.2781 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 632.57 | 194375.73 | 75.54% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-28 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-385 | 300113182 | TORRE 385 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4129 | -13.2838 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 478.34 | 195008.3 | 75.79% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-28 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-386 | 300113184 | TORRE 386 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4132 | -13.2881 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 410.91 | 195486.64 | 75.97% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-28 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-387 | 300113187 | TORRE 387 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4134 | -13.2918 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 376.2 | 195897.55 | 76.13% | Anti-Pouso Instalado | 2018-06-07 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-388 | 300113189 | TORRE 388 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4137 | -13.2952 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 403.39 | 196273.75 | 76.28% | Anti-Pouso Instalado | 2018-02-16 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-389 | 300113192 | TORRE 389 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.414 | -13.2989 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 451.17 | 196677.14 | 76.44% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-29 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-390 | 300113194 | TORRE 390 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4141 | -13.303 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 529.88 | 197128.31 | 76.61% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-29 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-391 | 300113197 | TORRE 391 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4146 | -13.3078 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 545.52 | 197658.19 | 76.82% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-29 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-392 | 300113199 | TORRE 392 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4149 | -13.3126 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 523.79 | 198203.71 | 77.03% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-29 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-393 | 300113202 | TORRE 393 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4151 | -13.3173 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 392.49 | 198727.5 | 77.23% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-30 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-394 | 300113204 | TORRE 394 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4153 | -13.3209 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 595.83 | 199119.99 | 77.39% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-30 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-395 | 300113207 | TORRE 395 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.4158 | -13.3263 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 454.52 | 199715.82 | 77.62% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-30 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-396 | 300113209 | TORRE 396 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.416 | -13.3304 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 414.67 | 200170.34 | 77.79% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-30 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-397 | 300113212 | TORRE 397 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.4163 | -13.3342 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 409.13 | 200585.01 | 77.96% | Anti-Pouso Instalado | 2018-04-05 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-398 | 300113214 | TORRE 398 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4149 | -13.3376 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 584.14 | 200994.14 | 78.11% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-01 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-399 | 300113217 | TORRE 399 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.413 | -13.3425 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 554.18 | 201578.28 | 78.34% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-01 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-400 | 300113219 | TORRE 400 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4112 | -13.3472 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 496.27 | 202132.46 | 78.56% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-01 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-401 | 300113222 | TORRE 401 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.4096 | -13.3514 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 467.73 | 202628.73 | 78.75% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-01 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-402 | 300113224 | TORRE 402 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4081 | -13.3554 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 463.03 | 203096.46 | 78.93% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-04 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-403 | 300113227 | TORRE 403 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.4066 | -13.3593 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 371.6 | 203559.49 | 79.11% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-04 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-404 | 300113229 | TORRE 404 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.4054 | -13.3624 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 544.4 | 203931.09 | 79.26% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-05 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-405 | 300113231 | TORRE 405 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4036 | -13.367 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 489 | 204475.49 | 79.47% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-04 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-406 | 300113234 | TORRE 406 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.402 | -13.3712 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 549.31 | 204964.49 | 79.66% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-05 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-407 | 300113237 | TORRE 407 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.4002 | -13.3758 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 539.9 | 205513.8 | 79.87% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-05 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-408 | 300113239 | TORRE 408 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3985 | -13.3804 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 506.79 | 206053.7 | 80.08% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-06 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-409 | 300113242 | TORRE 409 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3968 | -13.3847 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 447.79 | 206560.49 | 80.28% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-06 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-410 | 300113244 | TORRE 410 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3953 | -13.3884 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 584.24 | 207008.28 | 80.45% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-06 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-411 | 300113247 | TORRE 411 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3934 | -13.3934 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 511.12 | 207592.52 | 80.68% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-07 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-412 | 300113249 | TORRE 412 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.3917 | -13.3977 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 361.23 | 208103.64 | 80.88% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-07 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-413 | 300113252 | TORRE 413 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.3905 | -13.4008 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 488.66 | 208464.87 | 81.02% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-07 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-414 | 300113254 | TORRE 414 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.389 | -13.4049 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 530.97 | 208953.53 | 81.21% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-07 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-415 | 300113257 | TORRE 415 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3873 | -13.4094 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 616.12 | 209484.5 | 81.41% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-08 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-416 | 300113259 | TORRE 416 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3852 | -13.4146 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 463.95 | 210100.62 | 81.65% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-22 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-417 | 300113262 | TORRE 417 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3837 | -13.4185 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 439.1 | 210564.57 | 81.83% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-22 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-418 | 300113264 | TORRE 418 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.3823 | -13.4222 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 418.99 | 211003.67 | 82% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-22 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-419 | 300113267 | TORRE 419 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.3809 | -13.4257 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 430.98 | 211422.66 | 82.17% | Anti-Pouso Instalado | 2019-05-22 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-420 | 300113269 | TORRE 420 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3795 | -13.4294 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 443.9 | 211853.64 | 82.33% | Anti-Pouso Instalado | 2019-05-22 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-421 | 300113271 | TORRE 421 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3781 | -13.4332 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 378.29 | 212297.54 | 82.51% | Anti-Pouso Instalado | 2019-05-21 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-422 | 300113274 | TORRE 422 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -48.3768 | -13.4364 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 427.15 | 212675.83 | 82.65% | Anti-Pouso Instalado | 2019-05-21 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-423 | 300113276 | TORRE 423 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3755 | -13.44 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 611.09 | 213102.98 | 82.82% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-21 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-424 | 300113279 | TORRE 424 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3735 | -13.4451 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 511.21 | 213714.07 | 83.06% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-21 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-425 | 300113281 | TORRE 425 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3718 | -13.4494 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 409.27 | 214225.28 | 83.26% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-21 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-426 | 300113284 | TORRE 426 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3704 | -13.4529 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 463.82 | 214634.55 | 83.42% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-20 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-427 | 300113286 | TORRE 427 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3689 | -13.4568 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 605.99 | 215098.37 | 83.6% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-20 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-428 | 300113289 | TORRE 428 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3669 | -13.462 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 451.64 | 215704.36 | 83.83% | Anti-Pouso Instalado | 2018-06-06 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-429 | 300113291 | TORRE 429 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3654 | -13.4658 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 403.61 | 216156 | 84.01% | Anti-Pouso Instalado | 2018-06-06 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-430 | 300113294 | TORRE 430 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.3642 | -13.4692 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 349.83 | 216559.61 | 84.16% | Anti-Pouso Instalado | 2018-06-06 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-431 | 300113296 | TORRE 431 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.363 | -13.4722 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 506.53 | 216909.44 | 84.3% | Anti-Pouso Instalado | 2018-06-06 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-432 | 300113298 | TORRE 432 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3614 | -13.4764 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 513.69 | 217415.97 | 84.5% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-19 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-433 | 300113301 | TORRE 433 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3597 | -13.4808 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 545.55 | 217929.66 | 84.7% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-19 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-434 | 300113303 | TORRE 434 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3579 | -13.4854 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 418.66 | 218475.21 | 84.91% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-19 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-435 | 300113306 | TORRE 435 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3566 | -13.4889 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 498.65 | 218893.87 | 85.07% | Anti-Pouso Instalado | 2018-06-05 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-436 | 300113309 | TORRE 436 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3549 | -13.4932 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 347.58 | 219392.52 | 85.26% | Anti-Pouso Instalado | 2014-06-03 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-437 | 300113311 | TORRE 437 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.3538 | -13.4961 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 490.59 | 219740.1 | 85.4% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-06 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-438 | 300113313 | TORRE 438 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3526 | -13.5004 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 493.28 | 220230.69 | 85.59% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-06 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-439 | 300113316 | TORRE 439 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.3515 | -13.5047 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 470.73 | 220723.97 | 85.78% | Anti-Pouso Instalado | 2019-04-04 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-440 | 300113318 | TORRE 440 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3498 | -13.5086 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 482.65 | 221194.7 | 85.96% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-06 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-441 | 300113321 | TORRE 441 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3481 | -13.5127 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 455.4 | 221677.35 | 86.15% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-08 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-442 | 300113324 | TORRE 442 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3465 | -13.5165 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 618.53 | 222132.75 | 86.33% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-06 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-443 | 300113326 | TORRE 443 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3443 | -13.5216 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 482.87 | 222751.28 | 86.57% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-07 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-444 | 300113385 | TORRE 444 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3426 | -13.5256 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 622.14 | 223234.15 | 86.76% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-07 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-445 | 300113388 | TORRE 445 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.3403 | -13.5308 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 390.2 | 223856.29 | 87% | Anti-Pouso Instalado | 2019-04-04 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-446 | 300113390 | TORRE 446 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3396 | -13.5342 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 562.9 | 224246.49 | 87.15% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-07 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-447 | 300113393 | TORRE 447 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3386 | -13.5393 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 540.6 | 224809.39 | 87.37% | Anti-Pouso Instalado | 2018-06-04 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-448 | 300113395 | TORRE 448 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3376 | -13.5441 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 428 | 225349.99 | 87.58% | Anti-Pouso Instalado | 2018-06-04 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-449 | 300113398 | TORRE 449 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3368 | -13.5478 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 362.7 | 225777.99 | 87.75% | Anti-Pouso Instalado | 2018-06-04 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-450 | 300113400 | TORRE 450 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3361 | -13.551 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 400.04 | 226140.69 | 87.89% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-07 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-451 | 300113403 | TORRE 451 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3353 | -13.5546 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 528 | 226540.73 | 88.04% | Anti-Pouso Instalado | 2021-10-08 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-452 | 300113405 | TORRE 452 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3344 | -13.5592 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 534.8 | 227068.73 | 88.25% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-16 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-453 | 300113408 | TORRE 453 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3334 | -13.564 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 552.9 | 227603.53 | 88.46% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-16 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-454 | 300113410 | TORRE 454 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3323 | -13.5689 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 634.11 | 228156.43 | 88.67% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-16 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-455 | 300113413 | TORRE 455 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3312 | -13.5745 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 438.81 | 228790.54 | 88.92% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-17 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-456 | 300113416 | TORRE 456 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3303 | -13.5784 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 637.51 | 229229.35 | 89.09% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-17 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-457 | 300113418 | TORRE 457 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3292 | -13.5841 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 445.29 | 229866.86 | 89.34% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-17 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-458 | 300113421 | TORRE 458 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3283 | -13.588 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 579.79 | 230312.15 | 89.51% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-17 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-459 | 300113424 | TORRE 459 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3272 | -13.5931 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 365.79 | 230891.94 | 89.73% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-17 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-460 | 300113426 | TORRE 460 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.3265 | -13.5963 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 497.99 | 231257.73 | 89.88% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-17 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-461 | 300113429 | TORRE 461 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3256 | -13.6007 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 588.7 | 231755.72 | 90.07% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-17 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-462 | 300113431 | TORRE 462 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3245 | -13.606 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 458.3 | 232344.42 | 90.3% | Anti-Pouso Instalado | 2020-01-28 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-463 | 300113434 | TORRE 463 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.3237 | -13.61 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 429.65 | 232802.72 | 90.48% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-27 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-464 | 300113436 | TORRE 464 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.3227 | -13.6137 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 378.87 | 233232.37 | 90.64% | Anti-Pouso Instalado | 2021-09-27 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-465 | 300113439 | TORRE 465 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.322 | -13.6171 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 580.79 | 233611.24 | 90.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-466 | 300113441 | TORRE 466 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.3208 | -13.6223 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 615.73 | 234192.03 | 91.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-467 | 300113443 | TORRE 467 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.3198 | -13.6277 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 861.32 | 234807.76 | 91.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-468 | 300113446 | TORRE 468 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.3182 | -13.6356 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 336.2 | 235669.08 | 91.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-469 | 300113449 | TORRE 469 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.3176 | -13.6383 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 585.61 | 236005.28 | 91.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-470 | 300113451 | TORRE 470 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3165 | -13.6434 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 528.1 | 236590.89 | 91.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-471 | 300113454 | TORRE 471 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3155 | -13.6483 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 670.58 | 237118.99 | 92.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-472 | 300113456 | TORRE 472 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3143 | -13.6541 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 398.13 | 237789.57 | 92.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-473 | 300113458 | TORRE 473 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.3135 | -13.6577 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 603.88 | 238187.7 | 92.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-474 | 300113461 | TORRE 474 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.3124 | -13.663 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 510.97 | 238791.58 | 92.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-475 | 300113463 | TORRE 475 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.3114 | -13.6675 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 848.05 | 239302.55 | 93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-476 | 300113466 | TORRE 476 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.3099 | -13.675 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 387.51 | 240150.6 | 93.33% | Anti-Pouso Instalado | 2019-04-11 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-477 | 300113468 | TORRE 477 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.309 | -13.6785 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 632.09 | 240538.11 | 93.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-478 | 300113471 | TORRE 478 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3079 | -13.684 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 295.64 | 241170.2 | 93.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-479 | 300113473 | TORRE 479 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3074 | -13.6866 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 383.58 | 241465.84 | 93.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-480 | 300113476 | TORRE 480 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3067 | -13.69 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 331.64 | 241849.42 | 93.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-481 | 300113478 | TORRE 481 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.3061 | -13.693 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 434.08 | 242181.06 | 94.12% | Anti-Pouso Instalado | 2019-04-10 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-482 | 300113481 | TORRE 482 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3061 | -13.697 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 348.1 | 242615.14 | 94.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-483 | 300113483 | TORRE 483 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3062 | -13.7001 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 501.65 | 242963.24 | 94.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-484 | 300113486 | TORRE 484 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.3062 | -13.7046 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 586 | 243464.89 | 94.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-485 | 300113488 | TORRE 485 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3063 | -13.7099 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 623.58 | 244050.89 | 94.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-486 | 300113491 | TORRE 486 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3063 | -13.7156 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 566.5 | 244674.47 | 95.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-487 | 300113493 | TORRE 487 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.3064 | -13.7206 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 504.5 | 245240.97 | 95.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-488 | 300113495 | TORRE 488 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.3065 | -13.7253 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 528.25 | 245745.47 | 95.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-489 | 300113498 | TORRE 489 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.3065 | -13.73 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 499.95 | 246273.72 | 95.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-490 | 300113500 | TORRE 490 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.3065 | -13.7345 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 542.94 | 246773.67 | 95.91% | Anti-Pouso Instalado | 2014-08-20 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-491 | 300113503 | TORRE 491 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3066 | -13.7394 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 351.42 | 247316.61 | 96.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-492 | 300113505 | TORRE 492 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3066 | -13.7426 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 636.72 | 247668.03 | 96.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-493 | 300113508 | TORRE 493 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.3067 | -13.7484 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 753.37 | 248304.75 | 96.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-494 | 300113510 | TORRE 494 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.3067 | -13.7551 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 579.61 | 249058.12 | 96.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-495 | 300113513 | TORRE 495 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.3068 | -13.7604 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 366.89 | 249637.73 | 97.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-496 | 300113515 | TORRE 496 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.3069 | -13.7637 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 349.36 | 250004.62 | 97.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-497 | 300113518 | TORRE 497 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.3069 | -13.7668 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 405.33 | 250353.98 | 97.3% | Anti-Pouso Instalado | 2019-04-08 |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-498 | 300113520 | TORRE 498 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3063 | -13.7705 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 431.26 | 250759.31 | 97.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-499 | 300113523 | TORRE 499 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3057 | -13.7743 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 421.44 | 251190.57 | 97.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-500 | 300113525 | TORRE 500 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.305 | -13.7781 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 438.9 | 251612.01 | 97.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-501 | 300113527 | TORRE 501 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.3043 | -13.7819 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 710.54 | 252050.91 | 97.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-502 | 300113530 | TORRE 502 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.3033 | -13.7883 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 550.08 | 252761.45 | 98.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-503 | 300113532 | TORRE 503 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3026 | -13.7932 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 531.67 | 253311.53 | 98.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-504 | 300113535 | TORRE 504 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.3016 | -13.7979 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 224.89 | 253843.2 | 98.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-505 | 300113537 | TORRE 505 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.302 | -13.8 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 388.89 | 254068.09 | 98.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-506 | 300113540 | TORRE 506 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3024 | -13.8035 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 628.97 | 254456.98 | 98.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-507 | 300113542 | TORRE 507 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.3031 | -13.8092 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 665.05 | 255085.95 | 99.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-508 | 300113545 | TORRE 508 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.3037 | -13.8152 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 618.61 | 255751 | 99.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-509 | 300113547 | TORRE 509 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3042 | -13.8207 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 455.93 | 256369.61 | 99.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-510 | 300113550 | TORRE 510 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.3047 | -13.8248 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 158.96 | 256825.54 | 99.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-511 | 300113552 | TORRE 511 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.3048 | -13.8263 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 126.12 | 256984.5 | 99.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-512 | 300113555 | TORRE 512 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.3043 | -13.8273 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 90.23 | 257110.62 | 99.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-513 | 300113557 | TORRE 513 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.3038 | -13.8279 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 63.09 | 257200.85 | 99.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV-514 | 300113560 | TORRE 514 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-GURSDM2-FT104-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI C2 | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.3031 | -13.8279 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 44 | 257263.94 | 99.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-001 | 300102955 | TORRE 001 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5226 | -9.5451 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 194.34 | 194 | 0.07611% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-002 | 300102956 | TORRE 002 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.5231 | -9.5468 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 469.2 | 388.34 | 0.1524% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-003 | 300102957 | TORRE 003 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.523 | -9.551 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 441.54 | 857.54 | 0.3364% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-004 | 300102958 | TORRE 004 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5229 | -9.555 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 362 | 1299.08 | 0.5096% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-005 | 300102959 | TORRE 005 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5228 | -9.5583 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 576.4 | 1661.08 | 0.6517% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-006 | 300102960 | TORRE 006 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5228 | -9.5635 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 502.6 | 2237.48 | 0.8778% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-007 | 300102961 | TORRE 007 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5227 | -9.568 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 412.1 | 2740.08 | 1.075% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-008 | 300102962 | TORRE 008 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5226 | -9.5718 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 522.31 | 3152.18 | 1.237% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-009 | 300102963 | TORRE 009 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.5225 | -9.5765 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 552.6 | 3674.49 | 1.442% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-010 | 300102964 | TORRE 010 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.5224 | -9.5815 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 510.33 | 4227.09 | 1.658% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-011 | 300102965 | TORRE 011 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5224 | -9.5861 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 350.27 | 4737.42 | 1.859% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-012 | 300102966 | TORRE 012 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.5223 | -9.5893 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 437.1 | 5087.69 | 1.996% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-013 | 300102967 | TORRE 013 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5239 | -9.5928 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 643.8 | 5524.79 | 2.167% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-014 | 300102968 | TORRE 014 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5264 | -9.5981 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 494.2 | 6168.59 | 2.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-015 | 300102969 | TORRE 015 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5283 | -9.6021 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 556.22 | 6662.79 | 2.614% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-016 | 300102970 | TORRE 016 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5305 | -9.6067 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 369.9 | 7219.01 | 2.832% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-017 | 300102971 | TORRE 017 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5319 | -9.6097 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 499 | 7588.91 | 2.977% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-018 | 300102972 | TORRE 018 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5339 | -9.6138 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 485.5 | 8087.91 | 3.173% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-019 | 300102973 | TORRE 019 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5357 | -9.6178 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 447.7 | 8573.41 | 3.363% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-020 | 300102974 | TORRE 020 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5374 | -9.6215 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 491.76 | 9021.11 | 3.539% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-021 | 300102975 | TORRE 021 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5394 | -9.6255 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 468.07 | 9512.87 | 3.732% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-022 | 300102976 | TORRE 022 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5411 | -9.6293 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 376.72 | 9980.94 | 3.916% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-023 | 300102977 | TORRE 023 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5426 | -9.6324 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 389.78 | 10357.66 | 4.063% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-024 | 300102978 | TORRE 024 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5441 | -9.6356 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 514.44 | 10747.44 | 4.216% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-025 | 300102979 | TORRE 025 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5461 | -9.6398 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 503.76 | 11261.88 | 4.418% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-026 | 300102980 | TORRE 026 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5481 | -9.644 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 608.16 | 11765.64 | 4.616% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-027 | 300102981 | TORRE 027 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5504 | -9.6489 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 575.1 | 12373.8 | 4.854% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-028 | 300102982 | TORRE 028 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5526 | -9.6537 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 545.8 | 12948.9 | 5.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-029 | 300102983 | TORRE 029 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5547 | -9.6581 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 443.13 | 13494.7 | 5.294% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-030 | 300102984 | TORRE 030 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.5564 | -9.6618 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 451.8 | 13937.83 | 5.468% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-031 | 300102985 | TORRE 031 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5582 | -9.6655 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 535.3 | 14389.63 | 5.645% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-032 | 300102986 | TORRE 032 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5602 | -9.6698 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 578.03 | 14924.93 | 5.855% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-033 | 300102987 | TORRE 033 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5625 | -9.6746 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 472.8 | 15502.96 | 6.082% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-034 | 300102988 | TORRE 034 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5643 | -9.6785 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 470.46 | 15975.76 | 6.268% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-035 | 300102989 | TORRE 035 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.5661 | -9.6823 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 614.4 | 16446.22 | 6.452% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-036 | 300102990 | TORRE 036 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5685 | -9.6873 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 453.32 | 17060.62 | 6.693% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-037 | 300102991 | TORRE 037 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.5702 | -9.691 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 622.2 | 17513.94 | 6.871% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-038 | 300102992 | TORRE 038 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5727 | -9.6961 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 521.79 | 18136.14 | 7.115% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-039 | 300102993 | TORRE 039 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5747 | -9.7004 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 588.82 | 18657.93 | 7.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-040 | 300102994 | TORRE 040 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5769 | -9.7052 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 561.87 | 19246.75 | 7.551% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-041 | 300102995 | TORRE 041 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5791 | -9.7098 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 520.52 | 19808.62 | 7.771% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-042 | 300102996 | TORRE 042 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5811 | -9.7141 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 593.71 | 20329.14 | 7.975% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-043 | 300102997 | TORRE 043 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5834 | -9.719 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 519.44 | 20922.85 | 8.208% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-044 | 300102998 | TORRE 044 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5854 | -9.7233 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 548.5 | 21442.29 | 8.412% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-045 | 300102999 | TORRE 045 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5876 | -9.7278 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 417.71 | 21990.79 | 8.627% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-046 | 300103000 | TORRE 046 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5892 | -9.7312 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 405.51 | 22408.5 | 8.791% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-047 | 300103001 | TORRE 047 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5907 | -9.7345 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 477.6 | 22814.01 | 8.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-048 | 300103002 | TORRE 048 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.5926 | -9.7384 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 459.86 | 23291.61 | 9.138% | Anti-Pouso Instalado | 2017-03-31 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-049 | 300103003 | TORRE 049 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.5944 | -9.7422 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 540.84 | 23751.47 | 9.318% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-050 | 300103004 | TORRE 050 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5965 | -9.7466 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 523.95 | 24292.31 | 9.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-051 | 300103005 | TORRE 051 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.5985 | -9.7509 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 478.8 | 24816.26 | 9.736% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-052 | 300103006 | TORRE 052 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6003 | -9.7548 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 532.8 | 25295.06 | 9.924% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-053 | 300103007 | TORRE 053 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6024 | -9.7592 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 555 | 25827.86 | 10.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-054 | 300103008 | TORRE 054 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6045 | -9.7638 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 429.47 | 26382.86 | 10.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-055 | 300103009 | TORRE 055 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6062 | -9.7673 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 546.35 | 26812.33 | 10.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-056 | 300103010 | TORRE 056 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6083 | -9.7717 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 575.5 | 27358.68 | 10.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-057 | 300103011 | TORRE 057 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6105 | -9.7765 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 537.5 | 27934.18 | 10.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-058 | 300103012 | TORRE 058 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6126 | -9.7809 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 436.78 | 28471.68 | 11.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-059 | 300103013 | TORRE 059 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.6143 | -9.7845 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 679.6 | 28908.46 | 11.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-060 | 300103014 | TORRE 060 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6169 | -9.79 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 477.9 | 29588.06 | 11.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-061 | 300103015 | TORRE 061 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6188 | -9.7939 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 638.1 | 30065.96 | 11.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-062 | 300103016 | TORRE 062 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6212 | -9.7991 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 402.44 | 30704.06 | 12.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-063 | 300103017 | TORRE 063 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6228 | -9.8024 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 513.39 | 31106.5 | 12.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-064 | 300103018 | TORRE 064 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6247 | -9.8066 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 438.7 | 31619.89 | 12.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-065 | 300103019 | TORRE 065 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6264 | -9.8102 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 431.04 | 32058.59 | 12.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-066 | 300103020 | TORRE 066 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6281 | -9.8138 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 405.4 | 32489.63 | 12.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-067 | 300103021 | TORRE 067 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6297 | -9.8171 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 503.9 | 32895.03 | 12.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-068 | 300103022 | TORRE 068 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6316 | -9.8212 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 390.1 | 33398.93 | 13.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-069 | 300103023 | TORRE 069 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6331 | -9.8244 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 667.16 | 33789.03 | 13.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-070 | 300103024 | TORRE 070 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.6357 | -9.8299 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 516.8 | 34456.19 | 13.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-071 | 300103025 | TORRE 071 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.6377 | -9.8341 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 368.92 | 34972.99 | 13.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-072 | 300103026 | TORRE 072 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6391 | -9.8371 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 340 | 35341.91 | 13.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-073 | 300103027 | TORRE 073 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.6405 | -9.8399 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 415.2 | 35681.91 | 14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-074 | 300103028 | TORRE 074 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6421 | -9.8433 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 510.82 | 36097.11 | 14.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-075 | 300103029 | TORRE 075 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6441 | -9.8475 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 579.13 | 36607.93 | 14.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-076 | 300103030 | TORRE 076 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6463 | -9.8522 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 584.7 | 37187.06 | 14.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-077 | 300103031 | TORRE 077 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6486 | -9.857 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 434.75 | 37771.76 | 14.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-078 | 300103032 | TORRE 078 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6502 | -9.8606 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 525.45 | 38206.51 | 14.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-079 | 300103033 | TORRE 079 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6523 | -9.8648 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 449.35 | 38731.96 | 15.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-080 | 300103034 | TORRE 080 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.654 | -9.8685 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 507.02 | 39181.31 | 15.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-081 | 300103035 | TORRE 081 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.656 | -9.8727 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 597.1 | 39688.33 | 15.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-082 | 300103036 | TORRE 082 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6583 | -9.8776 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 507.58 | 40285.43 | 15.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-083 | 300103037 | TORRE 083 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6602 | -9.8817 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 521.26 | 40793.01 | 16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-084 | 300103038 | TORRE 084 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6622 | -9.886 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 540.7 | 41314.27 | 16.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-085 | 300103039 | TORRE 085 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6643 | -9.8904 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 575 | 41854.97 | 16.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-086 | 300103040 | TORRE 086 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6666 | -9.8952 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 523.84 | 42429.97 | 16.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-087 | 300103041 | TORRE 087 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6686 | -9.8994 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 561.56 | 42953.81 | 16.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-088 | 300103042 | TORRE 088 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6708 | -9.9041 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 462.15 | 43515.37 | 17.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-089 | 300103043 | TORRE 089 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6725 | -9.9078 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 512 | 43977.52 | 17.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-090 | 300103044 | TORRE 090 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -48.6745 | -9.912 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 458.1 | 44489.52 | 17.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-091 | 300103045 | TORRE 091 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6763 | -9.9158 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 415.63 | 44947.62 | 17.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-092 | 300103046 | TORRE 092 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.6779 | -9.9192 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 562.08 | 45363.25 | 17.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-093 | 300103047 | TORRE 093 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6801 | -9.9237 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 558 | 45925.33 | 18.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-094 | 300103048 | TORRE 094 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6822 | -9.9283 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 575.35 | 46483.33 | 18.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-095 | 300103049 | TORRE 095 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6845 | -9.933 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 511.35 | 47058.68 | 18.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-096 | 300103050 | TORRE 096 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6864 | -9.9372 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 537.44 | 47570.03 | 18.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-097 | 300103051 | TORRE 097 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6885 | -9.9416 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 603.02 | 48107.47 | 18.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-098 | 300103052 | TORRE 098 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6908 | -9.9465 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 548.01 | 48710.49 | 19.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-099 | 300103053 | TORRE 099 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.693 | -9.951 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 560 | 49258.5 | 19.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-100 | 300103054 | TORRE 100 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6951 | -9.9556 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 597.56 | 49818.5 | 19.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-101 | 300103055 | TORRE 101 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.6974 | -9.9605 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 447.2 | 50416.06 | 19.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-102 | 300103056 | TORRE 102 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.6992 | -9.9642 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 409.4 | 50863.26 | 19.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-103 | 300103057 | TORRE 103 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.7007 | -9.9675 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 443.18 | 51272.66 | 20.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-104 | 300103058 | TORRE 104 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.7025 | -9.9712 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 538.27 | 51715.84 | 20.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-105 | 300103059 | TORRE 105 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7046 | -9.9756 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 490.92 | 52254.11 | 20.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-106 | 300103060 | TORRE 106 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.7064 | -9.9796 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 517.8 | 52745.03 | 20.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-107 | 300103061 | TORRE 107 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7093 | -9.9833 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 537.13 | 53262.83 | 20.9% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-108 | 300103062 | TORRE 108 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7122 | -9.9872 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 580.5 | 53799.96 | 21.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-109 | 300103063 | TORRE 109 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7154 | -9.9914 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 565.9 | 54380.46 | 21.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-110 | 300103064 | TORRE 110 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7185 | -9.9955 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 497.64 | 54946.36 | 21.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-111 | 300103065 | TORRE 111 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7212 | -9.9991 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 504.75 | 55444 | 21.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-112 | 300103066 | TORRE 112 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.724 | -10.0028 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 544.67 | 55948.75 | 21.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-113 | 300103067 | TORRE 113 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.727 | -10.0067 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 655.59 | 56493.42 | 22.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-114 | 300103068 | TORRE 114 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -48.7305 | -10.0114 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 603.66 | 57149.01 | 22.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-115 | 300103069 | TORRE 115 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.7338 | -10.0157 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 594.15 | 57752.67 | 22.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-116 | 300103070 | TORRE 116 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7371 | -10.0201 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 484.25 | 58346.82 | 22.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-117 | 300103071 | TORRE 117 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.7398 | -10.0236 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 513.02 | 58831.07 | 23.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-118 | 300103072 | TORRE 118 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.7425 | -10.0273 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 424.2 | 59344.09 | 23.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-119 | 300103073 | TORRE 119 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.7449 | -10.0304 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 464.23 | 59768.29 | 23.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-120 | 300103074 | TORRE 120 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.7474 | -10.0338 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 472.9 | 60232.52 | 23.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-121 | 300103075 | TORRE 121 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.75 | -10.0372 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 565.98 | 60705.42 | 23.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-122 | 300103076 | TORRE 122 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7531 | -10.0413 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 617.2 | 61271.4 | 24.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-123 | 300103077 | TORRE 123 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7565 | -10.0457 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 548.71 | 61888.6 | 24.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-124 | 300103078 | TORRE 124 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7594 | -10.0497 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 566.93 | 62437.31 | 24.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-125 | 300103079 | TORRE 125 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.7625 | -10.0538 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 441.51 | 63004.24 | 24.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-126 | 300103080 | TORRE 126 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -48.765 | -10.057 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 700.99 | 63445.75 | 24.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-127 | 300103081 | TORRE 127 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7688 | -10.0621 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 353.52 | 64146.74 | 25.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-128 | 300103082 | TORRE 128 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.7707 | -10.0647 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 270.37 | 64500.26 | 25.3% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-129 | 300103083 | TORRE 129 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.7722 | -10.0666 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 616.82 | 64770.63 | 25.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-130 | 300103084 | TORRE 130 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.7756 | -10.0711 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 589.91 | 65387.45 | 25.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-131 | 300103085 | TORRE 131 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7788 | -10.0753 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 446.85 | 65977.36 | 25.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-132 | 300103086 | TORRE 132 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7812 | -10.0786 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 590 | 66424.21 | 26.06% | Anti-Pouso Instalado | 2014-06-10 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-133 | 300103087 | TORRE 133 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -48.7845 | -10.0828 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 693.6 | 67014.21 | 26.29% | Anti-Pouso Instalado | 2014-06-10 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-134 | 300103088 | TORRE 134 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.7882 | -10.0879 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 416.14 | 67707.81 | 26.56% | Anti-Pouso Instalado | 2014-06-11 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-135 | 300103089 | TORRE 135 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.7905 | -10.0909 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 472.19 | 68123.95 | 26.73% | Anti-Pouso Instalado | 2014-06-11 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-136 | 300103090 | TORRE 136 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.7931 | -10.0943 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 443.5 | 68596.14 | 26.91% | Anti-Pouso Instalado | 2014-04-08 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-137 | 300103091 | TORRE 137 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -48.7955 | -10.0975 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 941.2 | 69039.64 | 27.09% | Anti-Pouso Instalado | 2014-01-31 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-138 | 300103092 | TORRE 138 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -48.8007 | -10.1043 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 485.78 | 69980.84 | 27.45% | Anti-Pouso Instalado | 2014-06-13 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-139 | 300103093 | TORRE 139 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8033 | -10.1078 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 547.39 | 70466.62 | 27.65% | Anti-Pouso Instalado | 2014-06-13 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-140 | 300103094 | TORRE 140 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8063 | -10.1118 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 448.49 | 71014.01 | 27.86% | Anti-Pouso Instalado | 2014-06-17 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-141 | 300103095 | TORRE 141 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8088 | -10.115 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 507.1 | 71462.5 | 28.04% | Anti-Pouso Instalado | 2014-06-17 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-142 | 300103096 | TORRE 142 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8116 | -10.1187 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 370.4 | 71969.6 | 28.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-143 | 300103097 | TORRE 143 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8136 | -10.1214 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 537.13 | 72340 | 28.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-144 | 300103098 | TORRE 144 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8165 | -10.1253 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 486 | 72877.13 | 28.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-145 | 300103099 | TORRE 145 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8192 | -10.1288 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 494.27 | 73363.13 | 28.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-146 | 300103100 | TORRE 146 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8219 | -10.1323 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 490.37 | 73857.4 | 28.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-147 | 300103101 | TORRE 147 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8246 | -10.1359 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 317.22 | 74347.77 | 29.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-148 | 300103102 | TORRE 148 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.8263 | -10.1382 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 747.28 | 74664.99 | 29.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-149 | 300103103 | TORRE 149 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -48.8279 | -10.1448 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 476.21 | 75412.27 | 29.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-150 | 300103104 | TORRE 150 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8288 | -10.149 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 471.78 | 75888.48 | 29.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-151 | 300103105 | TORRE 151 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8296 | -10.1532 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 501.86 | 76360.26 | 29.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-152 | 300103106 | TORRE 152 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8305 | -10.1576 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 359.1 | 76862.12 | 30.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-153 | 300103107 | TORRE 153 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8312 | -10.1608 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 317.67 | 77221.22 | 30.3% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-154 | 300103108 | TORRE 154 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8318 | -10.1636 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 646.55 | 77538.89 | 30.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-155 | 300103109 | TORRE 155 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.833 | -10.1693 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 508.44 | 78185.44 | 30.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-156 | 300103110 | TORRE 156 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8339 | -10.1738 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 558.39 | 78693.88 | 30.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-157 | 300103111 | TORRE 157 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.835 | -10.1788 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 359.91 | 79252.27 | 31.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-158 | 300103112 | TORRE 158 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8356 | -10.1819 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 325.2 | 79612.18 | 31.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-159 | 300103113 | TORRE 159 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8362 | -10.1848 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 314.16 | 79937.38 | 31.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-160 | 300103114 | TORRE 160 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8368 | -10.1876 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 525.89 | 80251.54 | 31.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-161 | 300103115 | TORRE 161 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8377 | -10.1923 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 365.18 | 80777.43 | 31.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-162 | 300103116 | TORRE 162 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8384 | -10.1956 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 474.74 | 81142.61 | 31.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-163 | 300103117 | TORRE 163 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8392 | -10.1998 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 480.11 | 81617.35 | 32.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-164 | 300103118 | TORRE 164 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.84 | -10.2041 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 652.28 | 82097.46 | 32.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-165 | 300103119 | TORRE 165 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8412 | -10.2098 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 421.77 | 82749.74 | 32.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-166 | 300103120 | TORRE 166 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8419 | -10.2135 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 348.43 | 83171.51 | 32.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-167 | 300103121 | TORRE 167 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8425 | -10.2166 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 588.8 | 83519.94 | 32.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-168 | 300103122 | TORRE 168 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8435 | -10.2219 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 355.79 | 84108.74 | 33% | Anti-Pouso Instalado | 2014-06-18 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-169 | 300103123 | TORRE 169 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8441 | -10.225 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 467.25 | 84464.53 | 33.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-170 | 300103124 | TORRE 170 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8447 | -10.2292 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 342.24 | 84931.78 | 33.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-171 | 300103125 | TORRE 171 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8451 | -10.2323 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 344.73 | 85274.02 | 33.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-172 | 300103126 | TORRE 172 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -48.8455 | -10.2353 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 353.29 | 85618.75 | 33.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-173 | 300103127 | TORRE 173 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8462 | -10.2385 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 412.88 | 85972.04 | 33.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-174 | 300103128 | TORRE 174 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.847 | -10.2421 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 521.09 | 86384.92 | 33.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-175 | 300103129 | TORRE 175 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8481 | -10.2467 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 618.3 | 86906.01 | 34.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-176 | 300103130 | TORRE 176 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8493 | -10.2521 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 397.01 | 87524.31 | 34.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-177 | 300103131 | TORRE 177 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8501 | -10.2556 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 533.34 | 87921.32 | 34.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-178 | 300103132 | TORRE 178 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8512 | -10.2604 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 428.92 | 88454.66 | 34.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-179 | 300103133 | TORRE 179 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8521 | -10.2641 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 490.7 | 88883.58 | 34.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-180 | 300103134 | TORRE 180 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.853 | -10.2684 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 594.53 | 89374.28 | 35.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-181 | 300103135 | TORRE 181 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8542 | -10.2737 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 459.6 | 89968.81 | 35.3% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-182 | 300103136 | TORRE 182 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8551 | -10.2778 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 375.85 | 90428.41 | 35.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-183 | 300103137 | TORRE 183 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8559 | -10.2811 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 423.53 | 90804.26 | 35.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-184 | 300103138 | TORRE 184 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8567 | -10.2848 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 451.46 | 91227.79 | 35.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-185 | 300103139 | TORRE 185 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8576 | -10.2888 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 357.58 | 91679.25 | 35.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-186 | 300103140 | TORRE 186 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8584 | -10.292 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 458.95 | 92036.83 | 36.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-187 | 300103141 | TORRE 187 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8592 | -10.296 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 461.6 | 92495.78 | 36.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-188 | 300103142 | TORRE 188 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8601 | -10.3001 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 505.02 | 92957.38 | 36.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-189 | 300103143 | TORRE 189 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8611 | -10.3046 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 480.88 | 93462.4 | 36.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-190 | 300103144 | TORRE 190 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8621 | -10.3088 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 444.89 | 93943.28 | 36.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-191 | 300103145 | TORRE 191 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.863 | -10.3127 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 476.49 | 94388.17 | 37.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-192 | 300103146 | TORRE 192 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8638 | -10.3169 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 441.83 | 94864.66 | 37.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-193 | 300103147 | TORRE 193 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8647 | -10.3208 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 418.83 | 95306.49 | 37.39% | Anti-Pouso Instalado | 2017-07-10 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-194 | 300103148 | TORRE 194 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8654 | -10.3246 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 546.96 | 95725.32 | 37.55% | Anti-Pouso Instalado | 2014-06-20 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-195 | 300103149 | TORRE 195 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8665 | -10.3294 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 566.73 | 96272.28 | 37.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-196 | 300103150 | TORRE 196 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8675 | -10.3344 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 374.07 | 96839.01 | 37.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-197 | 300103151 | TORRE 197 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8682 | -10.3377 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 544.3 | 97213.08 | 38.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-198 | 300103152 | TORRE 198 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8692 | -10.3426 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 531.9 | 97757.38 | 38.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-199 | 300103153 | TORRE 199 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8702 | -10.3473 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 486.31 | 98289.28 | 38.56% | Anti-Pouso Instalado | 2017-07-10 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-200 | 300103154 | TORRE 200 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8711 | -10.3516 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 428.35 | 98775.59 | 38.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-201 | 300103155 | TORRE 201 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8719 | -10.3553 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 556.7 | 99203.94 | 38.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-202 | 300103156 | TORRE 202 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.873 | -10.3603 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 504.87 | 99760.64 | 39.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-203 | 300103157 | TORRE 203 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8739 | -10.3648 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 401.88 | 100265.51 | 39.34% | Anti-Pouso Instalado | 2017-07-11 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-204 | 300103158 | TORRE 204 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8746 | -10.3683 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 387.77 | 100667.39 | 39.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-205 | 300103159 | TORRE 205 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8753 | -10.3717 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 479.51 | 101055.16 | 39.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-206 | 300103160 | TORRE 206 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8762 | -10.376 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 557.56 | 101534.67 | 39.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-207 | 300103161 | TORRE 207 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8773 | -10.3809 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 561.98 | 102092.23 | 40.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-208 | 300103162 | TORRE 208 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8783 | -10.3859 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 490.69 | 102654.21 | 40.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-209 | 300103163 | TORRE 209 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.8792 | -10.3902 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 466.72 | 103144.9 | 40.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-210 | 300103164 | TORRE 210 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8793 | -10.3945 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 524.85 | 103611.62 | 40.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-211 | 300103165 | TORRE 211 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8795 | -10.3992 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 608.19 | 104136.47 | 40.85% | Anti-Pouso Instalado | 2017-07-12 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-212 | 300103166 | TORRE 212 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8796 | -10.4047 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 492.98 | 104744.66 | 41.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-213 | 300103167 | TORRE 213 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8797 | -10.4091 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 383.27 | 105237.64 | 41.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-214 | 300103168 | TORRE 214 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8798 | -10.4126 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 500.8 | 105620.91 | 41.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-215 | 300103169 | TORRE 215 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8799 | -10.4171 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 482.45 | 106121.71 | 41.63% | Anti-Pouso Instalado | 2014-06-24 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-216 | 300103170 | TORRE 216 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8801 | -10.4215 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 484.9 | 106604.16 | 41.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-217 | 300103171 | TORRE 217 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8802 | -10.4259 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 518.68 | 107089.06 | 42.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-218 | 300103172 | TORRE 218 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8803 | -10.4305 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 619.15 | 107607.74 | 42.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-219 | 300103173 | TORRE 219 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8804 | -10.4362 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 522.51 | 108226.89 | 42.46% | Anti-Pouso Instalado | 2014-06-24 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-220 | 300103174 | TORRE 220 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8806 | -10.4409 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 475.15 | 108749.4 | 42.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-221 | 300103175 | TORRE 221 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8807 | -10.4452 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 514.45 | 109224.55 | 42.85% | Anti-Pouso Instalado | 2014-06-24 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-222 | 300103176 | TORRE 222 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8808 | -10.4498 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 500.39 | 109739 | 43.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-223 | 300103177 | TORRE 223 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8809 | -10.4543 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 451.39 | 110239.39 | 43.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-224 | 300103178 | TORRE 224 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8811 | -10.4584 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 499.55 | 110690.78 | 43.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-225 | 300103179 | TORRE 225 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8812 | -10.4629 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 579.6 | 111190.33 | 43.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-226 | 300103180 | TORRE 226 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8813 | -10.4682 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 558.75 | 111769.93 | 43.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-227 | 300103181 | TORRE 227 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8814 | -10.4732 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 527.35 | 112328.68 | 44.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-228 | 300103182 | TORRE 228 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8816 | -10.478 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 630.36 | 112856.03 | 44.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-229 | 300103183 | TORRE 229 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8817 | -10.4837 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 532.25 | 113486.39 | 44.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-230 | 300103184 | TORRE 230 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8819 | -10.4885 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 543.57 | 114018.64 | 44.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-231 | 300103185 | TORRE 231 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.882 | -10.4934 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 522.2 | 114562.21 | 44.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-232 | 300103186 | TORRE 232 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8821 | -10.4981 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 567.63 | 115084.41 | 45.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-233 | 300103187 | TORRE 233 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8822 | -10.5033 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 446.74 | 115652.04 | 45.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-234 | 300103188 | TORRE 234 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8824 | -10.5073 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 494.01 | 116098.78 | 45.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-235 | 300103189 | TORRE 235 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8825 | -10.5117 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 521.59 | 116592.79 | 45.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-236 | 300103190 | TORRE 236 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8826 | -10.5165 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 502.62 | 117114.38 | 45.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-237 | 300103191 | TORRE 237 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8827 | -10.521 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 444.1 | 117617 | 46.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-238 | 300103192 | TORRE 238 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8828 | -10.525 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 527.85 | 118061.1 | 46.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-239 | 300103193 | TORRE 239 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.883 | -10.5298 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 493.36 | 118588.95 | 46.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-240 | 300103194 | TORRE 240 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8831 | -10.5343 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 431.2 | 119082.31 | 46.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-241 | 300103195 | TORRE 241 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8832 | -10.5381 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 521 | 119513.51 | 46.89% | Anti-Pouso Instalado | 2014-06-25 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-242 | 300103196 | TORRE 242 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8833 | -10.5429 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 492.35 | 120034.51 | 47.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-243 | 300103197 | TORRE 243 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8835 | -10.5473 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 535.4 | 120526.86 | 47.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-244 | 300103198 | TORRE 244 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8836 | -10.5521 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 462.35 | 121062.26 | 47.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-245 | 300103199 | TORRE 245 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8837 | -10.5563 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 523.89 | 121524.61 | 47.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-246 | 300103200 | TORRE 246 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8838 | -10.561 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 546.91 | 122048.5 | 47.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-247 | 300103201 | TORRE 247 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.884 | -10.566 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 572.62 | 122595.41 | 48.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-248 | 300103202 | TORRE 248 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8841 | -10.5712 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 546.07 | 123168.03 | 48.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-249 | 300103203 | TORRE 249 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8843 | -10.5761 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 531.46 | 123714.1 | 48.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-250 | 300103204 | TORRE 250 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8844 | -10.5809 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 520.38 | 124245.56 | 48.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-251 | 300103205 | TORRE 251 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8845 | -10.5856 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 527.29 | 124765.94 | 48.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-252 | 300103206 | TORRE 252 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8846 | -10.5904 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 533.52 | 125293.23 | 49.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-253 | 300103207 | TORRE 253 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8848 | -10.5952 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 486.38 | 125826.75 | 49.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-254 | 300103208 | TORRE 254 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8849 | -10.5996 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 461.55 | 126313.13 | 49.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-255 | 300103209 | TORRE 255 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -48.885 | -10.6038 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 495.46 | 126774.68 | 49.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-256 | 300103210 | TORRE 256 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8851 | -10.6083 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 539.4 | 127270.14 | 49.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-257 | 300103211 | TORRE 257 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8852 | -10.6132 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 515.9 | 127809.54 | 50.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-258 | 300103212 | TORRE 258 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8854 | -10.6178 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 542.1 | 128325.44 | 50.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-259 | 300103213 | TORRE 259 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8855 | -10.6227 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 593.51 | 128867.54 | 50.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-260 | 300103214 | TORRE 260 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8856 | -10.628 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 310.05 | 129461.05 | 50.79% | Anti-Pouso Instalado | 2017-07-12 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-261 | 300103215 | TORRE 261 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8857 | -10.6308 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 455.95 | 129771.1 | 50.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-262 | 300103216 | TORRE 262 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8858 | -10.635 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 553.2 | 130227.05 | 51.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-263 | 300103217 | TORRE 263 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.886 | -10.64 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 555.73 | 130780.25 | 51.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-264 | 300103218 | TORRE 264 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8861 | -10.645 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 492.03 | 131335.98 | 51.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-265 | 300103219 | TORRE 265 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8862 | -10.6494 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 462.31 | 131828.01 | 51.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-266 | 300103220 | TORRE 266 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8863 | -10.6536 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 546.59 | 132290.32 | 51.9% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-267 | 300103221 | TORRE 267 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8865 | -10.6585 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 543.54 | 132836.91 | 52.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-268 | 300103222 | TORRE 268 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -48.8866 | -10.6634 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 535.6 | 133380.45 | 52.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-269 | 300103223 | TORRE 269 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8867 | -10.6683 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 553.72 | 133916.05 | 52.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-270 | 300103224 | TORRE 270 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8869 | -10.6733 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 496.35 | 134469.77 | 52.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-271 | 300103225 | TORRE 271 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.887 | -10.6778 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 503.9 | 134966.12 | 52.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-272 | 300103226 | TORRE 272 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8871 | -10.6823 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 500.1 | 135470.02 | 53.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-273 | 300103227 | TORRE 273 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8872 | -10.6868 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 444 | 135970.12 | 53.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-274 | 300103228 | TORRE 274 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8873 | -10.6909 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 538.83 | 136414.12 | 53.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-275 | 300103229 | TORRE 275 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8875 | -10.6957 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 534.52 | 136952.95 | 53.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-276 | 300103230 | TORRE 276 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8876 | -10.7006 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 485.98 | 137487.47 | 53.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-277 | 300103231 | TORRE 277 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8877 | -10.705 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 537.99 | 137973.45 | 54.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-278 | 300103232 | TORRE 278 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8879 | -10.7098 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 532.43 | 138511.44 | 54.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-279 | 300103233 | TORRE 279 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.888 | -10.7146 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 509.44 | 139043.87 | 54.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-280 | 300103234 | TORRE 280 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8881 | -10.7192 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 575.53 | 139553.31 | 54.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-281 | 300103235 | TORRE 281 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8882 | -10.7244 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 533.07 | 140128.84 | 54.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-282 | 300103236 | TORRE 282 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8884 | -10.7293 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 462.46 | 140661.91 | 55.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-283 | 300103237 | TORRE 283 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8885 | -10.7334 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 445.85 | 141124.37 | 55.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-284 | 300103238 | TORRE 284 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8886 | -10.7374 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 432.6 | 141570.22 | 55.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-285 | 300103239 | TORRE 285 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8887 | -10.7414 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 465.7 | 142002.82 | 55.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-286 | 300103240 | TORRE 286 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8889 | -10.7456 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 373.9 | 142468.52 | 55.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-287 | 300103241 | TORRE 287 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.889 | -10.749 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 291 | 142842.42 | 56.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-288 | 300103242 | TORRE 288 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8891 | -10.7516 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 524.9 | 143133.42 | 56.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-289 | 300103243 | TORRE 289 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8892 | -10.7563 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 506.41 | 143658.32 | 56.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-290 | 300103244 | TORRE 290 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8893 | -10.7609 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 504.55 | 144164.73 | 56.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-291 | 300103245 | TORRE 291 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8895 | -10.7655 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 457.25 | 144669.28 | 56.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-292 | 300103246 | TORRE 292 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8896 | -10.7696 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 424.1 | 145126.53 | 56.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-293 | 300103247 | TORRE 293 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8897 | -10.7734 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 597.72 | 145550.63 | 57.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-294 | 300103248 | TORRE 294 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8899 | -10.7788 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 420.04 | 146148.35 | 57.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-295 | 300103249 | TORRE 295 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.89 | -10.7826 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 467.9 | 146568.39 | 57.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-296 | 300103250 | TORRE 296 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8902 | -10.7869 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 649.59 | 147036.29 | 57.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-297 | 300103251 | TORRE 297 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8904 | -10.7927 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 547.81 | 147685.88 | 57.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-298 | 300103252 | TORRE 298 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8905 | -10.7977 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 532.58 | 148233.69 | 58.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-299 | 300103253 | TORRE 299 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8907 | -10.8025 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 555.44 | 148766.27 | 58.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-300 | 300103254 | TORRE 300 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8908 | -10.8075 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 598.65 | 149321.71 | 58.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-301 | 300103255 | TORRE 301 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.891 | -10.8129 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 551.09 | 149920.36 | 58.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-302 | 300103256 | TORRE 302 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8912 | -10.8179 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 445.58 | 150471.45 | 59.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-303 | 300103257 | TORRE 303 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8913 | -10.8219 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 433.5 | 150917.03 | 59.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-304 | 300103258 | TORRE 304 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8914 | -10.8258 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 537.3 | 151350.53 | 59.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-305 | 300103259 | TORRE 305 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8916 | -10.8307 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 511.64 | 151887.83 | 59.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-306 | 300103260 | TORRE 306 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8917 | -10.8353 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 519.78 | 152399.47 | 59.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-307 | 300103261 | TORRE 307 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8919 | -10.84 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 588.41 | 152919.25 | 59.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-308 | 300103262 | TORRE 308 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.892 | -10.8453 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 553.78 | 153507.66 | 60.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-309 | 300103263 | TORRE 309 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8922 | -10.8504 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 496.8 | 154061.44 | 60.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-310 | 300103264 | TORRE 310 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8924 | -10.8548 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 385.4 | 154558.24 | 60.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-311 | 300103265 | TORRE 311 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8925 | -10.8583 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 551.74 | 154943.64 | 60.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-312 | 300103266 | TORRE 312 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8926 | -10.8633 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 553.1 | 155495.38 | 61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-313 | 300103267 | TORRE 313 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8928 | -10.8683 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 539.49 | 156048.48 | 61.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-314 | 300103268 | TORRE 314 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.893 | -10.8732 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 413.61 | 156587.97 | 61.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-315 | 300103269 | TORRE 315 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8931 | -10.8769 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 487.7 | 157001.58 | 61.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-316 | 300103270 | TORRE 316 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8932 | -10.8813 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 523.9 | 157489.28 | 61.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-317 | 300103271 | TORRE 317 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8933 | -10.886 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 561.45 | 158013.18 | 61.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-318 | 300103272 | TORRE 318 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8935 | -10.8911 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 554.85 | 158574.63 | 62.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-319 | 300103273 | TORRE 319 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8937 | -10.8961 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 536.35 | 159129.48 | 62.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-320 | 300103274 | TORRE 320 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8938 | -10.901 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 577.25 | 159665.83 | 62.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-321 | 300103275 | TORRE 321 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.894 | -10.9062 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 556.6 | 160243.08 | 62.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-322 | 300103276 | TORRE 322 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8941 | -10.9112 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 533.39 | 160799.68 | 63.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-323 | 300103277 | TORRE 323 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8943 | -10.916 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 384.36 | 161333.07 | 63.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-324 | 300103278 | TORRE 324 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8944 | -10.9195 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 548.47 | 161717.43 | 63.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-325 | 300103279 | TORRE 325 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8946 | -10.9244 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 557.83 | 162265.9 | 63.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-326 | 300103280 | TORRE 326 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8947 | -10.9295 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 559.3 | 162823.73 | 63.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-327 | 300103281 | TORRE 327 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8949 | -10.9345 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 463.53 | 163383.03 | 64.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-328 | 300103282 | TORRE 328 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.895 | -10.9387 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 497.25 | 163846.56 | 64.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-329 | 300103283 | TORRE 329 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8952 | -10.9432 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 349.41 | 164343.81 | 64.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-330 | 300103284 | TORRE 330 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8953 | -10.9464 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 557.28 | 164693.22 | 64.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-331 | 300103285 | TORRE 331 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8955 | -10.9514 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 349.8 | 165250.5 | 64.83% | Anti-Pouso Instalado | 2017-07-13 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-332 | 300103286 | TORRE 332 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -48.8956 | -10.9545 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 628.4 | 165600.3 | 64.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-333 | 300103287 | TORRE 333 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -48.8957 | -10.9602 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 604.51 | 166228.7 | 65.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-334 | 300103288 | TORRE 334 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8959 | -10.9657 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 578.4 | 166833.21 | 65.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-335 | 300103289 | TORRE 335 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8961 | -10.971 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 560.7 | 167411.61 | 65.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-336 | 300103290 | TORRE 336 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8962 | -10.976 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 569.7 | 167972.31 | 65.9% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-337 | 300103291 | TORRE 337 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8964 | -10.9811 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 394.35 | 168542.01 | 66.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-338 | 300103292 | TORRE 338 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8965 | -10.9848 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 534.52 | 168936.36 | 66.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-339 | 300103293 | TORRE 339 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8966 | -10.9896 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 533.11 | 169470.88 | 66.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-340 | 300103294 | TORRE 340 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8968 | -10.9944 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 556.79 | 170003.99 | 66.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-341 | 300103295 | TORRE 341 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.897 | -10.9994 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 537.1 | 170560.78 | 66.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-342 | 300103296 | TORRE 342 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8972 | -11.0043 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 589.31 | 171097.88 | 67.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-343 | 300103297 | TORRE 343 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8974 | -11.0096 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 539.3 | 171687.19 | 67.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-344 | 300103298 | TORRE 344 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8975 | -11.0145 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 552.4 | 172226.49 | 67.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-345 | 300103299 | TORRE 345 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8976 | -11.0195 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 544.53 | 172778.89 | 67.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-346 | 300103300 | TORRE 346 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8978 | -11.0244 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 539.83 | 173323.42 | 68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-347 | 300103301 | TORRE 347 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8979 | -11.0293 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 533.63 | 173863.25 | 68.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-348 | 300103302 | TORRE 348 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8981 | -11.0341 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 526 | 174396.88 | 68.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-349 | 300103303 | TORRE 349 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8982 | -11.0388 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 544.4 | 174922.88 | 68.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-350 | 300103304 | TORRE 350 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8984 | -11.0437 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 364.3 | 175467.28 | 68.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-351 | 300103305 | TORRE 351 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8985 | -11.0471 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 541.83 | 175831.58 | 68.98% | Anti-Pouso Instalado | 2014-04-26 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-352 | 300103306 | TORRE 352 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8987 | -11.0519 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 518.11 | 176373.41 | 69.19% | Anti-Pouso Instalado | 2014-04-26 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-353 | 300103307 | TORRE 353 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8988 | -11.0566 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 500.34 | 176891.52 | 69.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-354 | 300103308 | TORRE 354 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.899 | -11.0611 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 542.72 | 177391.86 | 69.59% | Anti-Pouso Instalado | 2014-04-27 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-355 | 300103309 | TORRE 355 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8991 | -11.066 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 539.03 | 177934.58 | 69.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-356 | 300103310 | TORRE 356 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8993 | -11.0709 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 461.35 | 178473.61 | 70.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-357 | 300103311 | TORRE 357 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8994 | -11.0751 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 354.96 | 178934.96 | 70.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-358 | 300103312 | TORRE 358 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8995 | -11.0783 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 375.51 | 179289.92 | 70.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-359 | 300103313 | TORRE 359 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8996 | -11.0817 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 378.01 | 179665.43 | 70.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-360 | 300103314 | TORRE 360 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.8997 | -11.085 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 470.21 | 180043.44 | 70.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-361 | 300103315 | TORRE 361 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8999 | -11.0894 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 481.46 | 180513.65 | 70.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-362 | 300103316 | TORRE 362 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.9 | -11.0936 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 505.67 | 180995.11 | 71.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-363 | 300103317 | TORRE 363 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -48.9002 | -11.0983 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 473.63 | 181500.78 | 71.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-364 | 300103318 | TORRE 364 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.9003 | -11.1025 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 543.15 | 181974.41 | 71.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-365 | 300103319 | TORRE 365 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9004 | -11.1075 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 561.7 | 182517.56 | 71.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-366 | 300103320 | TORRE 366 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9006 | -11.1125 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 530.7 | 183079.26 | 71.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-367 | 300103321 | TORRE 367 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9007 | -11.1173 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 577.74 | 183609.96 | 72.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-368 | 300103322 | TORRE 368 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9009 | -11.1226 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 559.68 | 184187.7 | 72.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-369 | 300103323 | TORRE 369 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9011 | -11.1276 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 520.86 | 184747.38 | 72.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-370 | 300103324 | TORRE 370 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9012 | -11.1323 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 495.48 | 185268.24 | 72.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-371 | 300103325 | TORRE 371 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9014 | -11.1368 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 446.6 | 185763.72 | 72.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-372 | 300103326 | TORRE 372 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.9015 | -11.1409 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 456.79 | 186210.32 | 73.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-373 | 300103327 | TORRE 373 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9016 | -11.145 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 564.3 | 186667.11 | 73.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-374 | 300103328 | TORRE 374 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9018 | -11.1501 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 592.9 | 187231.41 | 73.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-375 | 300103329 | TORRE 375 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.902 | -11.1554 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 584.9 | 187824.31 | 73.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-376 | 300103330 | TORRE 376 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9021 | -11.1607 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 566.36 | 188409.21 | 73.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-377 | 300103331 | TORRE 377 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9023 | -11.1658 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 514.3 | 188975.57 | 74.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-378 | 300103332 | TORRE 378 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9024 | -11.1705 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 551.15 | 189489.87 | 74.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-379 | 300103333 | TORRE 379 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9026 | -11.1754 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 446.7 | 190041.02 | 74.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-380 | 300103334 | TORRE 380 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.9027 | -11.1795 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 503.05 | 190487.72 | 74.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-381 | 300103335 | TORRE 381 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9029 | -11.184 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 529.39 | 190990.77 | 74.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-382 | 300103336 | TORRE 382 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.903 | -11.1888 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 509.76 | 191520.16 | 75.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-383 | 300103337 | TORRE 383 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9032 | -11.1934 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 498.77 | 192029.92 | 75.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-384 | 300103338 | TORRE 384 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9034 | -11.1979 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 483.88 | 192528.69 | 75.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-385 | 300103339 | TORRE 385 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9034 | -11.2023 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 541.79 | 193012.57 | 75.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-386 | 300103340 | TORRE 386 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9036 | -11.2072 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 494.11 | 193554.36 | 75.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-387 | 300103341 | TORRE 387 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9038 | -11.2117 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 485.77 | 194048.47 | 76.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-388 | 300103342 | TORRE 388 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9039 | -11.2161 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 429.22 | 194534.24 | 76.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-389 | 300103343 | TORRE 389 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9041 | -11.2199 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 491.69 | 194963.46 | 76.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-390 | 300103344 | TORRE 390 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9041 | -11.2244 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 519.64 | 195455.15 | 76.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-391 | 300103345 | TORRE 391 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9043 | -11.2291 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 522.01 | 195974.79 | 76.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-392 | 300103346 | TORRE 392 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9045 | -11.2338 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 516.8 | 196496.8 | 77.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-393 | 300103347 | TORRE 393 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9046 | -11.2384 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 379.03 | 197013.6 | 77.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-394 | 300103348 | TORRE 394 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.9047 | -11.2418 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 451 | 197392.63 | 77.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-395 | 300103349 | TORRE 395 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9036 | -11.2458 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 542.19 | 197843.63 | 77.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-396 | 300103350 | TORRE 396 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9022 | -11.2505 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 526.4 | 198385.82 | 77.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-397 | 300103351 | TORRE 397 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9009 | -11.255 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 467.08 | 198912.22 | 78.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-398 | 300103352 | TORRE 398 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8997 | -11.2591 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 541.26 | 199379.3 | 78.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-399 | 300103353 | TORRE 399 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8983 | -11.2638 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 505.09 | 199920.56 | 78.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-400 | 300103354 | TORRE 400 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8972 | -11.2682 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 502 | 200425.65 | 78.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-401 | 300103355 | TORRE 401 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.8964 | -11.2727 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 551.14 | 200927.65 | 78.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-402 | 300103356 | TORRE 402 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8957 | -11.2777 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 605.03 | 201478.79 | 79.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-403 | 300103357 | TORRE 403 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8948 | -11.283 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 588.61 | 202083.82 | 79.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-404 | 300103358 | TORRE 404 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8941 | -11.2883 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 518.65 | 202672.43 | 79.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-405 | 300103359 | TORRE 405 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8935 | -11.293 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 562.16 | 203191.08 | 79.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-406 | 300103360 | TORRE 406 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8928 | -11.298 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 507.93 | 203753.24 | 79.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-407 | 300103361 | TORRE 407 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8921 | -11.3026 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 563.27 | 204261.17 | 80.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-408 | 300103362 | TORRE 408 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8914 | -11.3076 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 536.45 | 204824.44 | 80.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-409 | 300103363 | TORRE 409 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8907 | -11.3123 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 473.69 | 205360.89 | 80.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-410 | 300103364 | TORRE 410 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8901 | -11.3167 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 534.25 | 205834.58 | 80.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-411 | 300103365 | TORRE 411 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8895 | -11.3214 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 506.35 | 206368.83 | 80.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-412 | 300103366 | TORRE 412 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8888 | -11.326 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 422.62 | 206875.18 | 81.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-413 | 300103367 | TORRE 413 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8883 | -11.3297 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 498.35 | 207297.8 | 81.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-414 | 300103368 | TORRE 414 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8876 | -11.3342 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 495.79 | 207796.15 | 81.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-415 | 300103369 | TORRE 415 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.887 | -11.3387 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 481.08 | 208291.94 | 81.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-416 | 300103370 | TORRE 416 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8864 | -11.3429 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 499.54 | 208773.02 | 81.9% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-417 | 300103371 | TORRE 417 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8858 | -11.3474 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 559.24 | 209272.56 | 82.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-418 | 300103372 | TORRE 418 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8851 | -11.3524 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 521.62 | 209831.8 | 82.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-419 | 300103373 | TORRE 419 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8844 | -11.3571 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 401.11 | 210353.42 | 82.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-420 | 300103374 | TORRE 420 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8839 | -11.3607 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 405.96 | 210754.53 | 82.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-421 | 300103375 | TORRE 421 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8834 | -11.3643 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 404.84 | 211160.49 | 82.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-422 | 300103376 | TORRE 422 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8829 | -11.3679 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 428.29 | 211565.33 | 83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-423 | 300103377 | TORRE 423 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -48.8823 | -11.3717 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 389.31 | 211993.62 | 83.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-424 | 300103378 | TORRE 424 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.8819 | -11.3752 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 454.6 | 212382.93 | 83.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-425 | 300103379 | TORRE 425 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8831 | -11.3792 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 557.57 | 212837.53 | 83.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-426 | 300103380 | TORRE 426 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8847 | -11.384 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 510.18 | 213395.1 | 83.72% | Anti-Pouso Instalado | 2014-06-12 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-427 | 300103381 | TORRE 427 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8861 | -11.3884 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 371.63 | 213905.28 | 83.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-428 | 300103382 | TORRE 428 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.8872 | -11.3915 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 429.88 | 214276.91 | 84.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-429 | 300103383 | TORRE 429 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8884 | -11.3952 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 542.57 | 214706.79 | 84.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-430 | 300103384 | TORRE 430 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8899 | -11.3999 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 516.04 | 215249.36 | 84.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-431 | 300103385 | TORRE 431 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.8914 | -11.4044 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 486.57 | 215765.4 | 84.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-432 | 300103386 | TORRE 432 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8927 | -11.4086 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 564.99 | 216251.97 | 84.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-433 | 300103387 | TORRE 433 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8943 | -11.4134 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 574.27 | 216816.96 | 85.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-434 | 300103388 | TORRE 434 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8959 | -11.4183 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 490.31 | 217391.23 | 85.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-435 | 300103389 | TORRE 435 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8974 | -11.4226 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 527.88 | 217881.54 | 85.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-436 | 300103390 | TORRE 436 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.8989 | -11.4271 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 636 | 218409.42 | 85.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-437 | 300103391 | TORRE 437 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9007 | -11.4325 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 541.6 | 219045.42 | 85.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-438 | 300103392 | TORRE 438 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9023 | -11.4372 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 469.51 | 219587.02 | 86.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-439 | 300103393 | TORRE 439 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9037 | -11.4412 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 460.53 | 220056.53 | 86.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-440 | 300103394 | TORRE 440 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.905 | -11.4451 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 558.35 | 220517.06 | 86.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-441 | 300103395 | TORRE 441 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.9066 | -11.4499 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 458.18 | 221075.41 | 86.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-442 | 300103396 | TORRE 442 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9079 | -11.4539 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 453.89 | 221533.59 | 86.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-443 | 300103397 | TORRE 443 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9092 | -11.4578 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 487.21 | 221987.48 | 87.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-444 | 300103398 | TORRE 444 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9104 | -11.462 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 530.12 | 222474.69 | 87.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-445 | 300103399 | TORRE 445 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9118 | -11.4666 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 451.69 | 223004.81 | 87.49% | Anti-Pouso Instalado | 2017-04-17 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-446 | 300103400 | TORRE 446 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.913 | -11.4705 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 422.18 | 223456.5 | 87.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-447 | 300103401 | TORRE 447 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9141 | -11.4741 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 657.25 | 223878.68 | 87.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-448 | 300103402 | TORRE 448 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9158 | -11.4799 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 418.6 | 224535.93 | 88.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-449 | 300103403 | TORRE 449 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9169 | -11.4835 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 448.97 | 224954.53 | 88.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-450 | 300103404 | TORRE 450 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9181 | -11.4874 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 553.1 | 225403.5 | 88.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-451 | 300103405 | TORRE 451 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9195 | -11.4922 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 538.82 | 225956.6 | 88.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-452 | 300103406 | TORRE 452 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9209 | -11.4968 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 602.01 | 226495.42 | 88.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-453 | 300103407 | TORRE 453 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.9225 | -11.5021 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 547.09 | 227097.43 | 89.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-454 | 300103408 | TORRE 454 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.924 | -11.5068 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 483.6 | 227644.52 | 89.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-455 | 300103409 | TORRE 455 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9252 | -11.511 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 521.41 | 228128.12 | 89.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-456 | 300103410 | TORRE 456 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9266 | -11.5155 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 399.28 | 228649.53 | 89.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-457 | 300103411 | TORRE 457 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9276 | -11.519 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 573.78 | 229048.81 | 89.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-458 | 300103412 | TORRE 458 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9291 | -11.5239 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 396.27 | 229622.59 | 90.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-459 | 300103413 | TORRE 459 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9302 | -11.5274 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 501.09 | 230018.86 | 90.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-460 | 300103414 | TORRE 460 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9315 | -11.5317 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 503.4 | 230519.95 | 90.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-461 | 300103415 | TORRE 461 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9328 | -11.5361 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 495.5 | 231023.35 | 90.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-462 | 300103416 | TORRE 462 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9341 | -11.5404 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 561.87 | 231518.85 | 90.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-463 | 300103417 | TORRE 463 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9356 | -11.5452 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 551.8 | 232080.72 | 91.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-464 | 300103418 | TORRE 464 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.937 | -11.55 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 481 | 232632.52 | 91.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-465 | 300103419 | TORRE 465 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9383 | -11.5542 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 559.99 | 233113.52 | 91.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-466 | 300103420 | TORRE 466 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9397 | -11.559 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 545.28 | 233673.51 | 91.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-467 | 300103421 | TORRE 467 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9412 | -11.5637 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 566.3 | 234218.79 | 91.89% | Anti-Pouso Instalado | 2014-06-16 |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-468 | 300103422 | TORRE 468 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.9427 | -11.5686 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 556.4 | 234785.09 | 92.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-469 | 300103423 | TORRE 469 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9442 | -11.5735 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 528.89 | 235341.49 | 92.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-470 | 300103424 | TORRE 470 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9455 | -11.578 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 546 | 235870.38 | 92.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-471 | 300103425 | TORRE 471 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9469 | -11.5828 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 572.52 | 236416.38 | 92.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-472 | 300103426 | TORRE 472 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.9484 | -11.5877 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 504.3 | 236988.9 | 92.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-473 | 300103427 | TORRE 473 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.9497 | -11.5921 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 503.59 | 237493.2 | 93.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-474 | 300103428 | TORRE 474 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9511 | -11.5965 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 524.11 | 237996.79 | 93.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-475 | 300103429 | TORRE 475 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.9524 | -11.601 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 585.05 | 238520.9 | 93.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-476 | 300103430 | TORRE 476 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.954 | -11.6061 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 473.5 | 239105.95 | 93.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-477 | 300103431 | TORRE 477 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9552 | -11.6102 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 477.5 | 239579.45 | 93.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-478 | 300103432 | TORRE 478 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9565 | -11.6143 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 581.08 | 240056.95 | 94.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-479 | 300103433 | TORRE 479 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.958 | -11.6194 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 479.73 | 240638.03 | 94.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-480 | 300103434 | TORRE 480 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9593 | -11.6235 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 496.2 | 241117.76 | 94.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-481 | 300103435 | TORRE 481 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9606 | -11.6278 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 565.39 | 241613.96 | 94.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-482 | 300103436 | TORRE 482 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9621 | -11.6327 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 530.83 | 242179.35 | 95.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-483 | 300103437 | TORRE 483 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9635 | -11.6373 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 458.91 | 242710.18 | 95.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-484 | 300103438 | TORRE 484 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9646 | -11.6413 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 534.4 | 243169.09 | 95.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-485 | 300103439 | TORRE 485 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9661 | -11.6459 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 517.2 | 243703.49 | 95.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-486 | 300103440 | TORRE 486 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9674 | -11.6504 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 478.6 | 244220.69 | 95.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-487 | 300103441 | TORRE 487 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9687 | -11.6545 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 432.7 | 244699.29 | 96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-488 | 300103442 | TORRE 488 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9698 | -11.6583 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 522.99 | 245131.99 | 96.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-489 | 300103443 | TORRE 489 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9712 | -11.6628 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 453.3 | 245654.98 | 96.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-490 | 300103444 | TORRE 490 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9723 | -11.6667 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 619.17 | 246108.28 | 96.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-491 | 300103445 | TORRE 491 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.974 | -11.6721 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 520.79 | 246727.45 | 96.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-492 | 300103446 | TORRE 492 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9753 | -11.6766 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 455.71 | 247248.24 | 97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-493 | 300103447 | TORRE 493 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.9766 | -11.6805 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 367.99 | 247703.95 | 97.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-494 | 300103448 | TORRE 494 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9775 | -11.6837 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 434.02 | 248071.94 | 97.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-495 | 300103449 | TORRE 495 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.9786 | -11.6875 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 463 | 248505.96 | 97.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-496 | 300103450 | TORRE 496 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9798 | -11.6915 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 411.8 | 248968.96 | 97.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-497 | 300103451 | TORRE 497 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.9809 | -11.6951 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 352.42 | 249380.76 | 97.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-498 | 300103452 | TORRE 498 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.9818 | -11.6981 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 527.2 | 249733.18 | 97.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-499 | 300103453 | TORRE 499 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9851 | -11.7017 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 557.01 | 250260.38 | 98.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-500 | 300103454 | TORRE 500 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9885 | -11.7054 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 525.6 | 250817.39 | 98.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-501 | 300103455 | TORRE 501 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9917 | -11.709 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 511.1 | 251342.99 | 98.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-502 | 300103456 | TORRE 502 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.9949 | -11.7124 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 539.99 | 251854.09 | 98.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-503 | 300103457 | TORRE 503 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.9982 | -11.716 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 550.23 | 252394.08 | 99.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-504 | 300103458 | TORRE 504 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -49.0016 | -11.7197 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 530.21 | 252944.31 | 99.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-505 | 300103459 | TORRE 505 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -49.0049 | -11.7232 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 423.04 | 253474.52 | 99.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-506 | 300103460 | TORRE 506 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -49.0074 | -11.7261 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 422.34 | 253897.56 | 99.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-507 | 300103461 | TORRE 507 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -49.0097 | -11.7291 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 387.7 | 254319.9 | 99.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-508 | 300103462 | TORRE 508 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -49.0116 | -11.732 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 117.7 | 254707.6 | 99.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV-509 | 300103463 | TORRE 509 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-MIRGUR2-FT103-0500KV | LT 500 KV GURUPI - MIRACEMA C2 | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -49.0118 | -11.7332 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 72.23 | 254825.3 | 99.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-001 | 300131008 | TORRE 001 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.2986 | -13.8269 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 100.81 | 34 | 100% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-002 | 300131009 | TORRE 002 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.2977 | -13.8272 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 152.7 | 134.81 | 0.00054235 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-003 | 300131010 | TORRE 003 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.2965 | -13.8279 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 1042.75 | 287.51 | 0.0011567 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-004 | 300131011 | TORRE 004 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2915 | -13.8359 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 542.35 | 1330.26 | 0.0053517 | Anti-Pouso Instalado | 2014-01-10 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-005 | 300131012 | TORRE 005 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV,ASPV |  | 0KV | -48.2889 | -13.84 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 309 | 1872.61 | 0.0075336 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-006 | 300131013 | TORRE 006 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2874 | -13.8424 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 773.57 | 2181.61 | 0.0087767 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-007 | 300131014 | TORRE 007 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.2835 | -13.8484 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 506.43 | 2955.18 | 0.011889 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-008 | 300131015 | TORRE 008 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2812 | -13.8523 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 830 | 3461.61 | 0.013926 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-009 | 300131016 | TORRE 009 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2771 | -13.8587 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 309.12 | 4291.61 | 0.017265 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-010 | 300131017 | TORRE 010 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2756 | -13.8611 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 730.89 | 4600.73 | 0.018509 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-011 | 300131018 | TORRE 011 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2721 | -13.8666 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 381.01 | 5331.62 | 0.021449 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-012 | 300131019 | TORRE 012 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2702 | -13.8696 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 289 | 5712.63 | 0.022982 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-013 | 300131020 | TORRE 013 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2688 | -13.8718 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 450 | 6001.63 | 0.024145 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-014 | 300131021 | TORRE 014 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2666 | -13.8753 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 455.64 | 6451.63 | 0.025955 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-015 | 300131022 | TORRE 015 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2644 | -13.8788 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 612.69 | 6907.27 | 0.027788 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-016 | 300131023 | TORRE 016 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2615 | -13.8835 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 942.87 | 7519.96 | 0.030253 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-017 | 300131024 | TORRE 017 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2567 | -13.8907 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 320 | 8462.83 | 0.034046 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-018 | 300131025 | TORRE 018 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2551 | -13.8932 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 895 | 8782.83 | 0.035334 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-019 | 300131026 | TORRE 019 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2509 | -13.9001 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 266.12 | 9677.83 | 0.038934 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-020 | 300131027 | TORRE 020 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2495 | -13.9022 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 843.19 | 9943.95 | 0.040005 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-021 | 300131028 | TORRE 021 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2455 | -13.9086 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 291.08 | 10787.14 | 0.043397 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-022 | 300131029 | TORRE 022 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.2441 | -13.9109 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 750.37 | 11078.22 | 0.044568 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-023 | 300131030 | TORRE 023 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.2413 | -13.917 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 645.45 | 11828.59 | 0.047587 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-024 | 300131031 | TORRE 024 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.2375 | -13.9216 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 433.78 | 12474.04 | 0.050184 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-025 | 300131032 | TORRE 025 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2354 | -13.9249 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 270 | 12907.82 | 0.051929 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-026 | 300131033 | TORRE 026 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2341 | -13.927 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 320 | 13177.82 | 0.053015 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-027 | 300131034 | TORRE 027 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2326 | -13.9295 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 520 | 13497.82 | 0.054303 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-028 | 300131035 | TORRE 028 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2301 | -13.9335 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 465 | 14017.82 | 0.056395 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-029 | 300131036 | TORRE 029 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2278 | -13.937 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 865 | 14482.82 | 0.058265 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-030 | 300131037 | TORRE 030 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2236 | -13.9437 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 927.9 | 15347.82 | 0.061745 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-031 | 300131038 | TORRE 031 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.219 | -13.9508 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 620 | 16275.72 | 0.065478 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-032 | 300131039 | TORRE 032 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV,ASPV |  | 0KV | -48.2161 | -13.9556 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 215 | 16895.72 | 0.067972 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-033 | 300131040 | TORRE 033 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV,ASPV |  | 0KV | -48.2151 | -13.9573 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 702.13 | 17110.72 | 0.068837 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-034 | 300131041 | TORRE 034 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.2116 | -13.9627 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 435 | 17812.85 | 0.071662 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-035 | 300131042 | TORRE 035 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2095 | -13.966 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 312.79 | 18247.85 | 0.073412 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-036 | 300131043 | TORRE 036 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.2079 | -13.9684 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 448.58 | 18560.64 | 0.074671 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-037 | 300131044 | TORRE 037 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.2072 | -13.9724 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 544.33 | 19009.22 | 0.076475 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-038 | 300131045 | TORRE 038 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2038 | -13.9761 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 460.04 | 19553.55 | 0.078665 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-039 | 300131046 | TORRE 039 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.2011 | -13.9793 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 467.12 | 20013.59 | 0.080516 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-040 | 300131047 | TORRE 040 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1988 | -13.9829 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 420 | 20480.71 | 0.082395 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-041 | 300131048 | TORRE 041 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1968 | -13.9861 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 360 | 20900.71 | 0.084085 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-042 | 300131049 | TORRE 042 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1951 | -13.9889 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 655 | 21260.71 | 0.085533 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-043 | 300131050 | TORRE 043 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1919 | -13.9939 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 540 | 21915.71 | 0.088168 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-044 | 300131051 | TORRE 044 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1893 | -13.9981 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 435.55 | 22455.71 | 0.090341 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-045 | 300131052 | TORRE 045 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1872 | -14.0015 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 469.31 | 22891.26 | 0.092093 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-046 | 300131053 | TORRE 046 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1848 | -14.005 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 350 | 23360.57 | 0.093981 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-047 | 300131054 | TORRE 047 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1832 | -14.0077 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 430 | 23710.57 | 0.095389 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-048 | 300131055 | TORRE 048 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1811 | -14.0111 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 320 | 24140.57 | 0.097119 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-049 | 300131056 | TORRE 049 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1796 | -14.0136 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 410 | 24460.57 | 0.098406 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-050 | 300131057 | TORRE 050 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1775 | -14.0167 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 570 | 24870.57 | 0.10006 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-051 | 300131058 | TORRE 051 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1748 | -14.0211 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 365 | 25440.57 | 0.10235 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-052 | 300131059 | TORRE 052 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.173 | -14.0239 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 255 | 25805.57 | 0.10382 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-053 | 300131060 | TORRE 053 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1718 | -14.0258 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 570 | 26060.57 | 0.10484 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-054 | 300131061 | TORRE 054 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.169 | -14.0302 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 329.47 | 26630.57 | 0.10714 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-055 | 300131062 | TORRE 055 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1674 | -14.0328 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 444.18 | 26960.04 | 0.10846 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-056 | 300131063 | TORRE 056 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1652 | -14.0362 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 425.82 | 27404.22 | 0.11025 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-057 | 300131064 | TORRE 057 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1631 | -14.0394 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 505 | 27830.04 | 0.11196 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-058 | 300131065 | TORRE 058 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV,ASPV |  | 0KV | -48.1608 | -14.0434 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 650 | 28335.04 | 0.11399 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-09 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-059 | 300131066 | TORRE 059 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1576 | -14.0483 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 520 | 28985.04 | 0.11661 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-09 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-060 | 300131067 | TORRE 060 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.155 | -14.0524 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 405 | 29505.04 | 0.1187 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-09 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-061 | 300131068 | TORRE 061 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.153 | -14.0555 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 445 | 29910.04 | 0.12033 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-09 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-062 | 300131069 | TORRE 062 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1509 | -14.0589 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 385 | 30355.04 | 0.12212 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-063 | 300131070 | TORRE 063 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.149 | -14.0618 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 615 | 30740.04 | 0.12367 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-064 | 300131071 | TORRE 064 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.146 | -14.0666 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 410 | 31355.04 | 0.12614 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-065 | 300131072 | TORRE 065 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.144 | -14.0697 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 443.4 | 31765.04 | 0.12779 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-066 | 300131073 | TORRE 066 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1419 | -14.0732 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 585 | 32208.44 | 0.12958 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-067 | 300131074 | TORRE 067 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.139 | -14.0777 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 580 | 32793.44 | 0.13193 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-068 | 300131075 | TORRE 068 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1362 | -14.0821 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 530 | 33373.44 | 0.13426 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-07 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-069 | 300131076 | TORRE 069 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1336 | -14.0862 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 440 | 33903.44 | 0.1364 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-07 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-070 | 300131077 | TORRE 070 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1315 | -14.0896 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 425 | 34343.44 | 0.13817 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-071 | 300131078 | TORRE 071 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1295 | -14.0928 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 575 | 34768.44 | 0.13988 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-072 | 300131079 | TORRE 072 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1267 | -14.0973 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 795 | 35343.44 | 0.14219 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-073 | 300131080 | TORRE 073 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1228 | -14.1034 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 495.91 | 36138.44 | 0.14539 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-074 | 300131081 | TORRE 074 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.1204 | -14.1072 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 544.09 | 36634.35 | 0.14738 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-075 | 300131082 | TORRE 075 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1197 | -14.1121 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 804.94 | 37178.44 | 0.14957 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-076 | 300131083 | TORRE 076 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1187 | -14.1193 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 524.72 | 37983.38 | 0.15281 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-077 | 300131084 | TORRE 077 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1181 | -14.124 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 705 | 38508.1 | 0.15492 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-078 | 300131085 | TORRE 078 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1173 | -14.1304 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 680 | 39213.1 | 0.15776 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-079 | 300131086 | TORRE 079 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1163 | -14.1364 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 390 | 39893.1 | 0.16049 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-080 | 300131087 | TORRE 080 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1159 | -14.1399 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 390.07 | 40283.1 | 0.16206 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-081 | 300131088 | TORRE 081 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1154 | -14.1434 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 674.8 | 40673.17 | 0.16363 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-082 | 300131089 | TORRE 082 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1145 | -14.1494 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 465 | 41347.97 | 0.16635 | Anti-Pouso Instalado | 2018-07-02 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-083 | 300131090 | TORRE 083 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -48.1139 | -14.1536 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 580 | 41812.97 | 0.16822 | Anti-Pouso Instalado | 2018-06-26 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-084 | 300131091 | TORRE 084 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1132 | -14.1588 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 365 | 42392.97 | 0.17055 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-085 | 300131092 | TORRE 085 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1128 | -14.1621 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 519.6 | 42757.97 | 0.17202 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-086 | 300131093 | TORRE 086 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1121 | -14.1667 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 555.22 | 43277.57 | 0.17411 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-087 | 300131094 | TORRE 087 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1114 | -14.1717 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 365 | 43832.79 | 0.17634 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-088 | 300131095 | TORRE 088 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.111 | -14.1749 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 805 | 44197.79 | 0.17781 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-089 | 300131096 | TORRE 089 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1099 | -14.1821 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 334.19 | 45002.79 | 0.18105 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-090 | 300131097 | TORRE 090 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1096 | -14.1851 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 285.73 | 45336.98 | 0.18239 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-091 | 300131098 | TORRE 091 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.1092 | -14.1877 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 1074.58 | 45622.71 | 0.18354 | Anti-Pouso Instalado | 2018-11-26 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-092 | 300131099 | TORRE 092 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1078 | -14.1973 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 363.66 | 46697.29 | 0.18787 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-093 | 300131100 | TORRE 093 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1074 | -14.2006 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 559.92 | 47060.95 | 0.18933 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-094 | 300131101 | TORRE 094 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1067 | -14.2056 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 905 | 47620.87 | 0.19158 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-095 | 300131102 | TORRE 095 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1055 | -14.2141 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 520.22 | 48525.87 | 0.19522 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-096 | 300131103 | TORRE 096 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1049 | -14.2184 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 244.72 | 49046.09 | 0.19732 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-097 | 300131104 | TORRE 097 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1047 | -14.2205 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 555 | 49290.81 | 0.1983 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-098 | 300131105 | TORRE 098 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1039 | -14.2255 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 765 | 49845.81 | 0.20053 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-099 | 300131106 | TORRE 099 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.103 | -14.2324 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 910 | 50610.81 | 0.20361 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-100 | 300131107 | TORRE 100 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1019 | -14.2405 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 410 | 51520.81 | 0.20727 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-101 | 300131108 | TORRE 101 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1013 | -14.2442 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 811.21 | 51930.81 | 0.20892 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-102 | 300131109 | TORRE 102 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1003 | -14.2514 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 973.91 | 52742.02 | 0.21218 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-103 | 300131110 | TORRE 103 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0991 | -14.2602 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 569.67 | 53715.93 | 0.2161 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-104 | 300131111 | TORRE 104 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0984 | -14.2652 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 500.35 | 54285.6 | 0.21839 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-105 | 300131112 | TORRE 105 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0977 | -14.2697 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 630 | 54785.95 | 0.22041 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-106 | 300131113 | TORRE 106 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0969 | -14.2754 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 430 | 55415.95 | 0.22294 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-107 | 300131114 | TORRE 107 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.0964 | -14.2793 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 585 | 55845.95 | 0.22467 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-108 | 300131115 | TORRE 108 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0957 | -14.2845 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 410 | 56430.95 | 0.22703 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-109 | 300131116 | TORRE 109 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0952 | -14.2882 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 590 | 56840.95 | 0.22867 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-110 | 300131117 | TORRE 110 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.0945 | -14.2934 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 430 | 57430.95 | 0.23105 | Anti-Pouso Instalado | 2017-08-30 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-111 | 300131118 | TORRE 111 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.0939 | -14.2973 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 574.38 | 57860.95 | 0.23278 | Anti-Pouso Instalado | 2017-08-30 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-112 | 300131119 | TORRE 112 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0932 | -14.3025 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 353.45 | 58435.33 | 0.23509 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-113 | 300131120 | TORRE 113 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0927 | -14.3056 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 589.79 | 58788.78 | 0.23651 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-114 | 300131121 | TORRE 114 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.092 | -14.3109 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 619.94 | 59378.57 | 0.23888 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-115 | 300131122 | TORRE 115 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0912 | -14.3164 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 559.55 | 59998.51 | 0.24138 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-116 | 300131123 | TORRE 116 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0906 | -14.3215 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 641.04 | 60558.06 | 0.24363 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-117 | 300131124 | TORRE 117 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0904 | -14.3273 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 524.73 | 61199.1 | 0.24621 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-118 | 300131125 | TORRE 118 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.0902 | -14.332 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 610.18 | 61723.83 | 0.24832 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-119 | 300131126 | TORRE 119 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.0901 | -14.3375 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 534.92 | 62334.01 | 0.25077 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-120 | 300131127 | TORRE 120 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.09 | -14.3423 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 449.91 | 62868.93 | 0.25293 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-121 | 300131128 | TORRE 121 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0899 | -14.3464 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 494.87 | 63318.84 | 0.25474 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-122 | 300131129 | TORRE 122 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0898 | -14.3508 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 564.92 | 63813.71 | 0.25673 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-123 | 300131130 | TORRE 123 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0897 | -14.356 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 500 | 64378.63 | 0.259 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-124 | 300131131 | TORRE 124 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0896 | -14.3605 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 549.96 | 64878.63 | 0.26101 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-125 | 300131132 | TORRE 125 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0894 | -14.3655 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 450 | 65428.59 | 0.26322 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-126 | 300131133 | TORRE 126 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.0893 | -14.3696 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 530 | 65878.59 | 0.26503 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-127 | 300131134 | TORRE 127 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0892 | -14.3743 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 664.9 | 66408.59 | 0.26717 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-128 | 300131135 | TORRE 128 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.089 | -14.3803 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 574.94 | 67073.49 | 0.26984 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-129 | 300131136 | TORRE 129 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.089 | -14.3856 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 619.88 | 67648.43 | 0.27215 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-130 | 300131137 | TORRE 130 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0888 | -14.3912 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 480 | 68268.31 | 0.27465 | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-131 | 300131138 | TORRE 131 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0887 | -14.3955 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 479.94 | 68748.31 | 0.27658 | Anti-Pouso Instalado | 2017-08-30 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-132 | 300131139 | TORRE 132 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.0886 | -14.3998 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 507.55 | 69228.25 | 0.27851 | Anti-Pouso Instalado | 2016-06-12 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-133 | 300131140 | TORRE 133 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0885 | -14.4044 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 620.45 | 69735.8 | 0.28055 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-134 | 300131141 | TORRE 134 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0883 | -14.41 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 572.51 | 70356.25 | 0.28305 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-135 | 300131142 | TORRE 135 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.0882 | -14.4152 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 535 | 70928.76 | 0.28535 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-09 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-136 | 300131143 | TORRE 136 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0881 | -14.4199 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 420.64 | 71463.76 | 0.2875 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-137 | 300131144 | TORRE 137 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0881 | -14.4238 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 569.9 | 71884.4 | 0.2892 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-138 | 300131145 | TORRE 138 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.088 | -14.4289 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 630.04 | 72454.3 | 0.29149 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-139 | 300131146 | TORRE 139 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.088 | -14.4347 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 370.2 | 73084.34 | 0.29402 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-140 | 300131147 | TORRE 140 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.088 | -14.4379 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 656.31 | 73454.54 | 0.29551 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-141 | 300131148 | TORRE 141 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0879 | -14.4439 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 657.35 | 74110.85 | 0.29815 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-09 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-142 | 300131149 | TORRE 142 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0874 | -14.4499 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 541.42 | 74768.2 | 0.3008 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-143 | 300131150 | TORRE 143 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.087 | -14.4547 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 286.5 | 75309.62 | 0.30298 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-144 | 300131151 | TORRE 144 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0869 | -14.4573 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 363.44 | 75596.12 | 0.30413 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-145 | 300131152 | TORRE 145 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0867 | -14.4606 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 384.98 | 75959.56 | 0.30559 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-146 | 300131153 | TORRE 146 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.0866 | -14.4641 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 439.97 | 76344.54 | 0.30714 | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-147 | 300131154 | TORRE 147 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0864 | -14.468 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 404.93 | 76784.51 | 0.30891 | Anti-Pouso Instalado | 2017-08-29 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-148 | 300131155 | TORRE 148 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0863 | -14.4717 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 485.09 | 77189.44 | 0.31054 | Anti-Pouso Instalado | 2017-08-29 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-149 | 300131156 | TORRE 149 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0862 | -14.476 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 559.93 | 77674.53 | 0.31249 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-09 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-150 | 300131157 | TORRE 150 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0859 | -14.4811 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 630.02 | 78234.46 | 0.31474 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-151 | 300131158 | TORRE 151 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV,ASPV |  | 0KV | -48.0857 | -14.4867 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 310.07 | 78864.48 | 0.31728 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-152 | 300131159 | TORRE 152 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0856 | -14.4896 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 719.92 | 79174.55 | 0.31852 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-153 | 300131160 | TORRE 153 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0853 | -14.4961 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 480.05 | 79894.47 | 0.32142 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-154 | 300131161 | TORRE 154 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0851 | -14.5004 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 479.94 | 80374.52 | 0.32335 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-155 | 300131162 | TORRE 155 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.085 | -14.5047 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 584.98 | 80854.46 | 0.32528 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-156 | 300131163 | TORRE 156 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0848 | -14.5101 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 430.08 | 81439.44 | 0.32764 | Anti-Pouso Instalado | 2014-10-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-157 | 300131164 | TORRE 157 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0846 | -14.5139 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 689.99 | 81869.52 | 0.32937 | Anti-Pouso Instalado | 2014-10-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-158 | 300131165 | TORRE 158 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.0843 | -14.5202 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 430.02 | 82559.51 | 0.33214 | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-02 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-159 | 300131166 | TORRE 159 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.0842 | -14.5241 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 348.79 | 82989.53 | 0.33387 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-14 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-160 | 300131167 | TORRE 160 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.0841 | -14.5272 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 354.71 | 83338.32 | 0.33527 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-14 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-161 | 300131168 | TORRE 161 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0852 | -14.5302 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 426.44 | 83693.03 | 0.3367 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-14 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-162 | 300131169 | TORRE 162 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0866 | -14.5338 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 625.19 | 84119.47 | 0.33842 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-163 | 300131170 | TORRE 163 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0886 | -14.5391 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 466.23 | 84744.66 | 0.34093 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-164 | 300131171 | TORRE 164 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0902 | -14.543 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 659.88 | 85210.89 | 0.34281 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-165 | 300131172 | TORRE 165 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0924 | -14.5486 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 562.41 | 85870.77 | 0.34546 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-166 | 300131173 | TORRE 166 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0942 | -14.5534 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 235.89 | 86433.18 | 0.34773 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-167 | 300131174 | TORRE 167 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.095 | -14.5554 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 356.34 | 86669.07 | 0.34867 | Anti-Pouso Instalado | 2018-12-07 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-168 | 300131175 | TORRE 168 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0976 | -14.5574 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 540.04 | 87025.41 | 0.35011 | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-01 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-169 | 300131176 | TORRE 169 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1015 | -14.5604 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 529.91 | 87565.45 | 0.35228 | Anti-Pouso Instalado | 2018-12-06 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-170 | 300131177 | TORRE 170 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1054 | -14.5633 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 479.82 | 88095.36 | 0.35441 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-171 | 300131178 | TORRE 171 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1089 | -14.5661 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 545.05 | 88575.18 | 0.35634 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-172 | 300131179 | TORRE 172 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1129 | -14.5691 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 404.87 | 89120.23 | 0.35854 | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-01 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-173 | 300131180 | TORRE 173 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.1158 | -14.5714 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 844.65 | 89525.1 | 0.36016 | Anti-Pouso Instalado | 2018-12-11 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-174 | 300131181 | TORRE 174 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1195 | -14.5781 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 445.61 | 90369.75 | 0.36356 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-175 | 300131182 | TORRE 175 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.1215 | -14.5818 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 271.87 | 90815.36 | 0.36536 | Anti-Pouso Instalado | 2018-12-13 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-176 | 300131183 | TORRE 176 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1212 | -14.5842 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 864.33 | 91087.23 | 0.36645 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-177 | 300131184 | TORRE 177 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1202 | -14.592 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 520 | 91951.56 | 0.36993 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-178 | 300131185 | TORRE 178 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1196 | -14.5966 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 511.6 | 92471.56 | 0.37202 | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-01 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-179 | 300131186 | TORRE 179 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.1191 | -14.6013 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 483.4 | 92983.16 | 0.37408 | Anti-Pouso Instalado | 2018-12-12 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-180 | 300131187 | TORRE 180 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.117 | -14.6051 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 484.9 | 93466.56 | 0.37602 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-181 | 300131188 | TORRE 181 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1149 | -14.609 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 534.98 | 93951.46 | 0.37797 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-182 | 300131189 | TORRE 182 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1125 | -14.6132 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 604.92 | 94486.44 | 0.38012 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-183 | 300131190 | TORRE 183 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1099 | -14.6181 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 534.8 | 95091.36 | 0.38256 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-184 | 300131191 | TORRE 184 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1076 | -14.6223 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 540.28 | 95626.16 | 0.38471 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-185 | 300131192 | TORRE 185 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1052 | -14.6267 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 579.9 | 96166.44 | 0.38688 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-186 | 300131193 | TORRE 186 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1027 | -14.6313 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 595 | 96746.34 | 0.38922 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-187 | 300131194 | TORRE 187 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1001 | -14.636 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 564.81 | 97341.34 | 0.39161 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-188 | 300131195 | TORRE 188 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0976 | -14.6405 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 335.05 | 97906.15 | 0.39388 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-189 | 300131196 | TORRE 189 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0961 | -14.6432 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 554.03 | 98241.2 | 0.39523 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-190 | 300131197 | TORRE 190 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0937 | -14.6476 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 445.99 | 98795.23 | 0.39746 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-191 | 300131198 | TORRE 191 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0917 | -14.6511 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 637.33 | 99241.22 | 0.39925 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-192 | 300131199 | TORRE 192 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.089 | -14.6562 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 652.55 | 99878.55 | 0.40182 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-193 | 300131200 | TORRE 193 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0864 | -14.6616 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 454.97 | 100531.1 | 0.40444 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-194 | 300131201 | TORRE 194 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0847 | -14.6653 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 512.28 | 100986.07 | 0.40627 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-195 | 300131202 | TORRE 195 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0827 | -14.6695 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 542.71 | 101498.35 | 0.40833 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-196 | 300131203 | TORRE 196 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0806 | -14.674 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 434.9 | 102041.06 | 0.41052 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-197 | 300131204 | TORRE 197 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV,ASPV |  | 0KV | -48.0789 | -14.6776 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 355.02 | 102475.96 | 0.41227 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-198 | 300131205 | TORRE 198 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0776 | -14.6805 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 705.7 | 102830.98 | 0.4137 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-199 | 300131206 | TORRE 199 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0748 | -14.6863 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 591.83 | 103536.68 | 0.41653 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-200 | 300131207 | TORRE 200 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.0725 | -14.6911 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 707.18 | 104128.51 | 0.41892 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-15 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-201 | 300131208 | TORRE 201 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0719 | -14.6975 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 854.75 | 104835.69 | 0.42176 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-202 | 300131209 | TORRE 202 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0712 | -14.7052 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 769.97 | 105690.44 | 0.4252 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-203 | 300131210 | TORRE 203 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0704 | -14.7121 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 704.98 | 106460.41 | 0.4283 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-204 | 300131211 | TORRE 204 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0698 | -14.7185 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 607.53 | 107165.39 | 0.43113 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-205 | 300131212 | TORRE 205 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0693 | -14.7239 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 367.17 | 107772.92 | 0.43358 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-206 | 300131213 | TORRE 206 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.069 | -14.7272 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 525.03 | 108140.09 | 0.43505 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-207 | 300131214 | TORRE 207 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0686 | -14.732 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 269.54 | 108665.12 | 0.43717 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-208 | 300131215 | TORRE 208 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0682 | -14.7343 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 322.15 | 108934.66 | 0.43825 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-209 | 300131216 | TORRE 209 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.068 | -14.7373 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 924.77 | 109256.81 | 0.43955 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-210 | 300131217 | TORRE 210 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0671 | -14.7456 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 420 | 110181.58 | 0.44327 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-211 | 300131218 | TORRE 211 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0667 | -14.7492 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 710 | 110601.58 | 0.44496 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-212 | 300131219 | TORRE 212 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0661 | -14.7557 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 470 | 111311.58 | 0.44781 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-213 | 300131220 | TORRE 213 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0657 | -14.7599 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 485 | 111781.58 | 0.4497 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-214 | 300131221 | TORRE 214 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0652 | -14.7643 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 500 | 112266.58 | 0.45166 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-215 | 300131222 | TORRE 215 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.0648 | -14.7688 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 475 | 112766.58 | 0.45367 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-216 | 300131223 | TORRE 216 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.0644 | -14.7731 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 645 | 113241.58 | 0.45558 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-217 | 300131224 | TORRE 217 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.0638 | -14.7789 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 510 | 113886.58 | 0.45817 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-218 | 300131225 | TORRE 218 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0634 | -14.7835 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 635 | 114396.58 | 0.46022 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-219 | 300131226 | TORRE 219 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0628 | -14.7892 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 540 | 115031.58 | 0.46278 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-220 | 300131227 | TORRE 220 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0623 | -14.794 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 645 | 115571.58 | 0.46495 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-221 | 300131228 | TORRE 221 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0617 | -14.7998 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 465 | 116216.58 | 0.46755 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-222 | 300131229 | TORRE 222 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.0613 | -14.804 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 474.08 | 116681.58 | 0.46942 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-19 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-223 | 300131230 | TORRE 223 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.0614 | -14.8083 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 550 | 117155.66 | 0.47132 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-224 | 300131231 | TORRE 224 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.0615 | -14.8133 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 530 | 117705.66 | 0.47354 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-225 | 300131232 | TORRE 225 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.0617 | -14.8181 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 500 | 118235.66 | 0.47567 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-226 | 300131233 | TORRE 226 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.0618 | -14.8226 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 680 | 118735.66 | 0.47768 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-227 | 300131234 | TORRE 227 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0619 | -14.8287 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 670 | 119415.66 | 0.48042 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-228 | 300131235 | TORRE 228 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.0621 | -14.8348 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 390 | 120085.66 | 0.48311 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-229 | 300131236 | TORRE 229 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.0622 | -14.8383 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 360 | 120475.66 | 0.48468 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-230 | 300131237 | TORRE 230 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0623 | -14.8415 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 780 | 120835.66 | 0.48613 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-231 | 300131238 | TORRE 231 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.0625 | -14.8486 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 395 | 121615.66 | 0.48927 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-18 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-232 | 300131239 | TORRE 232 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0626 | -14.8522 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 330 | 122010.66 | 0.49086 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-233 | 300131240 | TORRE 233 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -48.0627 | -14.8552 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 295 | 122340.66 | 0.49218 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-234 | 300131241 | TORRE 234 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.0628 | -14.8578 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 721.47 | 122635.66 | 0.49337 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-18 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-235 | 300131242 | TORRE 235 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.066 | -14.8635 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 470 | 123357.13 | 0.49627 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-236 | 300131243 | TORRE 236 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.0681 | -14.8672 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 310 | 123827.13 | 0.49816 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-237 | 300131244 | TORRE 237 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0695 | -14.8697 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 690 | 124137.13 | 0.49941 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-238 | 300131245 | TORRE 238 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0725 | -14.8752 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 495 | 124827.13 | 0.50219 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-239 | 300131246 | TORRE 239 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0747 | -14.8791 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 675 | 125322.13 | 0.50418 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-240 | 300131247 | TORRE 240 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0778 | -14.8844 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 515 | 125997.13 | 0.50689 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-241 | 300131248 | TORRE 241 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0801 | -14.8885 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 485 | 126512.13 | 0.50897 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-242 | 300131249 | TORRE 242 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0822 | -14.8924 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 285 | 126997.13 | 0.51092 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-243 | 300131250 | TORRE 243 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0835 | -14.8946 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 665 | 127282.13 | 0.51206 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-244 | 300131251 | TORRE 244 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0864 | -14.8999 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 385 | 127947.13 | 0.51474 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-245 | 300131252 | TORRE 245 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.0882 | -14.9029 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 420 | 128332.13 | 0.51629 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-246 | 300131253 | TORRE 246 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.0901 | -14.9063 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 495 | 128752.13 | 0.51798 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-247 | 300131254 | TORRE 247 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.0923 | -14.9102 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 495 | 129247.13 | 0.51997 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-248 | 300131255 | TORRE 248 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.0945 | -14.9141 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 703.5 | 129742.13 | 0.52196 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-249 | 300131256 | TORRE 249 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0977 | -14.9196 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 541.5 | 130445.63 | 0.52479 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-250 | 300131257 | TORRE 250 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1001 | -14.9239 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 455 | 130987.13 | 0.52697 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-251 | 300131258 | TORRE 251 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1022 | -14.9278 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 305 | 131442.13 | 0.5288 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-252 | 300131259 | TORRE 252 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1035 | -14.9299 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 430 | 131747.13 | 0.53003 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-253 | 300131260 | TORRE 253 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1054 | -14.9334 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 385 | 132177.13 | 0.53176 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-254 | 300131261 | TORRE 254 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1071 | -14.9364 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 535 | 132562.13 | 0.53331 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-255 | 300131262 | TORRE 255 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1096 | -14.9407 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 520 | 133097.13 | 0.53546 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-256 | 300131263 | TORRE 256 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1118 | -14.9447 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 250 | 133617.13 | 0.53755 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-257 | 300131264 | TORRE 257 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1129 | -14.9467 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 620 | 133867.13 | 0.53856 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-258 | 300131265 | TORRE 258 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1156 | -14.9516 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 655 | 134487.13 | 0.54105 | Anti-Pouso Instalado | 2017-07-14 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-259 | 300131266 | TORRE 259 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1186 | -14.9568 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 523.6 | 135142.13 | 0.54368 | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-13 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-260 | 300131267 | TORRE 260 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.121 | -14.961 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 666.4 | 135665.73 | 0.54579 | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-13 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-261 | 300131268 | TORRE 261 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.124 | -14.9662 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 720 | 136332.13 | 0.54847 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-262 | 300131269 | TORRE 262 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1272 | -14.9719 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 232.81 | 137052.13 | 0.55137 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-04 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-263 | 300131270 | TORRE 263 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1283 | -14.9738 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 471.5 | 137284.94 | 0.55231 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-04 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-264 | 300131271 | TORRE 264 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1304 | -14.9775 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 403.5 | 137756.44 | 0.5542 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-04 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-265 | 300131272 | TORRE 265 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1322 | -14.9807 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 350.72 | 138159.94 | 0.55583 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-04 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-266 | 300131273 | TORRE 266 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.1337 | -14.9835 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 479.28 | 138510.66 | 0.55724 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-04 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-267 | 300131274 | TORRE 267 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1341 | -14.9878 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 385 | 138989.94 | 0.55916 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-05 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-268 | 300131275 | TORRE 268 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1343 | -14.9913 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 460 | 139374.94 | 0.56071 | Anti-Pouso Instalado | 2018-05-14 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-269 | 300131276 | TORRE 269 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1346 | -14.9954 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 570 | 139834.94 | 0.56256 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-05 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-270 | 300131277 | TORRE 270 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1349 | -15.0006 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 310 | 140404.94 | 0.56486 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-05 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-271 | 300131278 | TORRE 271 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1351 | -15.0034 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 495 | 140714.94 | 0.5661 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-10 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-272 | 300131279 | TORRE 272 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1354 | -15.0079 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 360 | 141209.94 | 0.5681 | Anti-Pouso Instalado | 2019-10-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-273 | 300131280 | TORRE 273 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1356 | -15.0111 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 440 | 141569.94 | 0.56954 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-05 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-274 | 300131281 | TORRE 274 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1358 | -15.015 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 355 | 142009.94 | 0.57131 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-07 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-275 | 300131282 | TORRE 275 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.136 | -15.0182 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 515 | 142364.94 | 0.57274 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-07 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-276 | 300131283 | TORRE 276 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1365 | -15.0229 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 610 | 142879.94 | 0.57481 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-07 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-277 | 300131284 | TORRE 277 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1369 | -15.0284 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 590 | 143489.94 | 0.57727 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-07 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-278 | 300131285 | TORRE 278 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1372 | -15.0337 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 390 | 144079.94 | 0.57964 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-279 | 300131286 | TORRE 279 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1375 | -15.0372 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 465 | 144469.94 | 0.58121 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-280 | 300131287 | TORRE 280 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1378 | -15.0414 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 590 | 144934.94 | 0.58308 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-281 | 300131288 | TORRE 281 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1381 | -15.0468 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 713.37 | 145524.94 | 0.58546 | Anti-Pouso Instalado | 2015-07-22 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-282 | 300131289 | TORRE 282 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1386 | -15.0532 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 471.63 | 146238.31 | 0.58833 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-283 | 300131290 | TORRE 283 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1389 | -15.0575 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 520 | 146709.94 | 0.59022 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-284 | 300131291 | TORRE 284 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1392 | -15.0621 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 625 | 147229.94 | 0.59231 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-11 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-285 | 300131292 | TORRE 285 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1396 | -15.0677 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 447.5 | 147854.94 | 0.59483 | Anti-Pouso Instalado | 2017-07-14 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-286 | 300131293 | TORRE 286 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.1399 | -15.0717 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 426.8 | 148302.44 | 0.59663 | Anti-Pouso Instalado | 2018-11-14 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-287 | 300131294 | TORRE 287 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.1413 | -15.0753 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 365.7 | 148729.24 | 0.59835 | Anti-Pouso Instalado | 2018-11-14 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-288 | 300131295 | TORRE 288 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.1404 | -15.0786 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 373.4 | 149094.94 | 0.59982 | Anti-Pouso Instalado | 2018-11-14 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-289 | 300131296 | TORRE 289 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1407 | -15.0819 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 430 | 149468.34 | 0.60132 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-11 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-290 | 300131297 | TORRE 290 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1411 | -15.0859 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 535 | 149898.34 | 0.60305 | Anti-Pouso Instalado | 2018-12-27 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-291 | 300131298 | TORRE 291 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.1414 | -15.0906 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 327.953 | 150433.34 | 0.6052 | Anti-Pouso Instalado | 2018-11-15 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-292 | 300131299 | TORRE 292 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV,ASPV |  | 0KV | -48.1417 | -15.0936 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 612.047 | 150761.293 | 0.60652 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-11 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-293 | 300131300 | TORRE 293 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1421 | -15.0991 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 560 | 151373.34 | 0.60898 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-11 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-294 | 300131301 | TORRE 294 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1426 | -15.1041 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 490.1 | 151933.34 | 0.61124 | Anti-Pouso Instalado | 2018-12-18 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-295 | 300131302 | TORRE 295 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.143 | -15.1086 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 574 | 152423.44 | 0.61321 | Anti-Pouso Instalado | 2018-12-18 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-296 | 300131303 | TORRE 296 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1434 | -15.1137 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 540 | 152997.44 | 0.61552 | Anti-Pouso Instalado | 2018-12-19 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-297 | 300131304 | TORRE 297 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1438 | -15.1186 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 325 | 153537.44 | 0.61769 | Anti-Pouso Instalado | 2018-12-19 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-298 | 300131305 | TORRE 298 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.144 | -15.1215 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 610 | 153862.44 | 0.619 | Anti-Pouso Instalado | 2018-12-20 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-299 | 300131306 | TORRE 299 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1445 | -15.127 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 430 | 154472.44 | 0.62145 | Anti-Pouso Instalado | 2018-12-20 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-300 | 300131307 | TORRE 300 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1448 | -15.1308 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 530 | 154902.44 | 0.62318 | Anti-Pouso Instalado | 2018-12-20 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-301 | 300131308 | TORRE 301 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1452 | -15.1357 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 560 | 155432.44 | 0.62531 | Anti-Pouso Instalado | 2018-12-21 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-302 | 300131309 | TORRE 302 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1456 | -15.1407 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 645 | 155992.44 | 0.62757 | Anti-Pouso Instalado | 2018-12-21 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-303 | 300131310 | TORRE 303 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1461 | -15.1465 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 305 | 156637.44 | 0.63016 | Anti-Pouso Instalado | 2018-12-27 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-304 | 300131311 | TORRE 304 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1463 | -15.1492 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 445 | 156942.44 | 0.63139 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-305 | 300131312 | TORRE 305 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1467 | -15.1533 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 665 | 157387.44 | 0.63318 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-306 | 300131313 | TORRE 306 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1472 | -15.1593 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 535 | 158052.44 | 0.63585 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-307 | 300131314 | TORRE 307 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1476 | -15.1641 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 360 | 158587.44 | 0.63801 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-308 | 300131315 | TORRE 308 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1478 | -15.1673 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 415 | 158947.44 | 0.63945 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-309 | 300131316 | TORRE 309 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1482 | -15.171 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 480 | 159362.44 | 0.64112 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-310 | 300131317 | TORRE 310 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1485 | -15.1754 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 450 | 159842.44 | 0.64306 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-11 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-311 | 300131318 | TORRE 311 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1488 | -15.1794 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 295 | 160292.44 | 0.64487 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-10 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-312 | 300131319 | TORRE 312 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1491 | -15.1821 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 350 | 160587.44 | 0.64605 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-11 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-313 | 300131320 | TORRE 313 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1493 | -15.1852 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 420 | 160937.44 | 0.64746 | Anti-Pouso Instalado | 2014-08-13 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-314 | 300131321 | TORRE 314 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.1496 | -15.189 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 375.12 | 161357.44 | 0.64915 | Anti-Pouso Instalado | 2014-08-14 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-315 | 300131322 | TORRE 315 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1508 | -15.1922 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 462 | 161732.56 | 0.65066 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-01 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-316 | 300131323 | TORRE 316 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1522 | -15.1962 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 587 | 162194.56 | 0.65252 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-01 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-317 | 300131324 | TORRE 317 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1539 | -15.2012 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 413 | 162781.56 | 0.65488 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-01 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-318 | 300131325 | TORRE 318 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1551 | -15.2047 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 420 | 163194.56 | 0.65654 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-01 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-319 | 300131326 | TORRE 319 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1563 | -15.2083 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 531 | 163614.56 | 0.65823 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-01 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-320 | 300131327 | TORRE 320 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1579 | -15.2129 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 214 | 164145.56 | 0.66037 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-01 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-321 | 300131328 | TORRE 321 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1586 | -15.2148 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 600 | 164359.56 | 0.66123 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-02 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-322 | 300131329 | TORRE 322 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1603 | -15.2198 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 395 | 164959.56 | 0.66364 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-02 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-323 | 300131330 | TORRE 323 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1615 | -15.2232 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 395 | 165354.56 | 0.66523 | Anti-Pouso Instalado | 2014-08-11 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-324 | 300131331 | TORRE 324 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1626 | -15.2266 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 463.2 | 165749.56 | 0.66682 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-01 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-325 | 300131332 | TORRE 325 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.164 | -15.2306 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 470 | 166212.76 | 0.66868 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-01 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-326 | 300131333 | TORRE 326 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1654 | -15.2346 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 515 | 166682.76 | 0.67057 | Anti-Pouso Instalado | 2018-05-17 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-327 | 300131334 | TORRE 327 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1669 | -15.239 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 302 | 167197.76 | 0.67265 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-02 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-328 | 300131335 | TORRE 328 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1679 | -15.2416 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 578 | 167499.76 | 0.67386 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-02 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-329 | 300131336 | TORRE 329 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1695 | -15.2465 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 525 | 168077.76 | 0.67619 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-02 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-330 | 300131337 | TORRE 330 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1711 | -15.2511 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 495 | 168602.76 | 0.6783 | Anti-Pouso Instalado | 2019-12-02 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-331 | 300131338 | TORRE 331 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1726 | -15.2553 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 575 | 169097.76 | 0.68029 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-11 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-332 | 300131339 | TORRE 332 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1743 | -15.2602 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 510 | 169672.76 | 0.6826 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-11 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-333 | 300131340 | TORRE 333 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1758 | -15.2646 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 455 | 170182.76 | 0.68466 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-11 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-334 | 300131341 | TORRE 334 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1771 | -15.2685 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 645 | 170637.76 | 0.68649 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-11 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-335 | 300131342 | TORRE 335 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1791 | -15.274 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 380 | 171282.76 | 0.68908 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-14 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-336 | 300131343 | TORRE 336 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1802 | -15.2773 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 435 | 171662.76 | 0.69061 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-14 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-337 | 300131344 | TORRE 337 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1814 | -15.281 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 455 | 172097.76 | 0.69236 | Anti-Pouso Instalado | 2017-04-24 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-338 | 300131345 | TORRE 338 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1828 | -15.2848 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 455 | 172552.76 | 0.69419 | Anti-Pouso Instalado | 2017-05-31 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-339 | 300131346 | TORRE 339 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1841 | -15.2887 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 610 | 173007.76 | 0.69602 | Anti-Pouso Instalado | 2017-04-25 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-340 | 300131347 | TORRE 340 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.186 | -15.294 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 435 | 173617.76 | 0.69847 | Anti-Pouso Instalado | 2017-07-13 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-341 | 300131348 | TORRE 341 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1872 | -15.2977 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 425 | 174052.76 | 0.70022 | Anti-Pouso Instalado | 2017-07-13 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-342 | 300131349 | TORRE 342 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1885 | -15.3013 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 455 | 174477.76 | 0.70193 | Anti-Pouso Instalado | 2017-07-13 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-343 | 300131350 | TORRE 343 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1898 | -15.3052 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 470 | 174932.76 | 0.70376 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-03 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-344 | 300131351 | TORRE 344 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1912 | -15.3093 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 595 | 175402.76 | 0.70566 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-03 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-345 | 300131352 | TORRE 345 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.193 | -15.3144 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 500 | 175997.76 | 0.70805 | Anti-Pouso Instalado | 2014-08-19 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-346 | 300131353 | TORRE 346 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1945 | -15.3187 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 595 | 176497.76 | 0.71006 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-03 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-347 | 300131354 | TORRE 347 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1962 | -15.3238 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 530 | 177092.76 | 0.71245 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-14 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-348 | 300131355 | TORRE 348 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1978 | -15.3283 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 520 | 177622.76 | 0.71459 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-14 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-349 | 300131356 | TORRE 349 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1993 | -15.3327 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 495 | 178142.76 | 0.71668 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-02 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-350 | 300131357 | TORRE 350 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2008 | -15.337 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 475 | 178637.76 | 0.71867 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-02 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-351 | 300131358 | TORRE 351 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2022 | -15.341 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 410 | 179112.76 | 0.72058 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-03 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-352 | 300131359 | TORRE 352 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2035 | -15.3446 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 530 | 179522.76 | 0.72223 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-03 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-353 | 300131360 | TORRE 353 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.205 | -15.3491 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 470 | 180052.76 | 0.72436 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-02 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-354 | 300131361 | TORRE 354 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2064 | -15.3531 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 400 | 180522.76 | 0.72625 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-02 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-355 | 300131362 | TORRE 355 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2076 | -15.3566 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 472.55 | 180922.76 | 0.72786 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-03 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-356 | 300131363 | TORRE 356 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.209 | -15.3606 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 417.45 | 181395.31 | 0.72976 | Anti-Pouso Instalado | 2015-07-28 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-357 | 300131364 | TORRE 357 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2098 | -15.3643 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 520 | 181812.76 | 0.73144 | Anti-Pouso Instalado | 2015-07-29 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-358 | 300131365 | TORRE 358 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2109 | -15.3689 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 480 | 182332.76 | 0.73354 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-03 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-359 | 300131366 | TORRE 359 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2119 | -15.3731 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 550 | 182812.76 | 0.73547 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-14 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-360 | 300131367 | TORRE 360 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.213 | -15.3779 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 350 | 183362.76 | 0.73768 | Anti-Pouso Instalado | 2019-12-02 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-361 | 300131368 | TORRE 361 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2138 | -15.381 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 470 | 183712.76 | 0.73909 | Anti-Pouso Instalado | 2019-12-02 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-362 | 300131369 | TORRE 362 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2147 | -15.3852 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 523 | 184182.76 | 0.74098 | Anti-Pouso Instalado | 2018-05-29 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-363 | 300131370 | TORRE 363 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2158 | -15.3898 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 497 | 184705.76 | 0.74308 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-13 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-364 | 300131371 | TORRE 364 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2168 | -15.3942 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 340 | 185202.76 | 0.74508 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-13 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-365 | 300131372 | TORRE 365 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2175 | -15.3971 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 390 | 185542.76 | 0.74645 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-13 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-366 | 300131373 | TORRE 366 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.2183 | -15.4006 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 463.2 | 185932.76 | 0.74802 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-12 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-367 | 300131374 | TORRE 367 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2211 | -15.4038 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 490 | 186395.96 | 0.74988 | Anti-Pouso Instalado | 2019-09-18 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-368 | 300131375 | TORRE 368 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2241 | -15.4071 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 598.32 | 186885.96 | 0.75185 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-12 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-369 | 300131376 | TORRE 369 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.2277 | -15.4112 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 461.68 | 187484.28 | 0.75426 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-12 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-370 | 300131377 | TORRE 370 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2294 | -15.415 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 475 | 187945.96 | 0.75612 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-18 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-371 | 300131378 | TORRE 371 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2311 | -15.419 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 530 | 188420.96 | 0.75803 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-18 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-372 | 300131379 | TORRE 372 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2331 | -15.4234 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 340 | 188950.96 | 0.76016 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-20 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-373 | 300131380 | TORRE 373 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2343 | -15.4262 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 455 | 189290.96 | 0.76153 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-20 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-374 | 300131381 | TORRE 374 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.236 | -15.43 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 455 | 189745.96 | 0.76336 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-20 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-375 | 300131382 | TORRE 375 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2376 | -15.4338 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 580 | 190200.96 | 0.76519 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-23 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-376 | 300131383 | TORRE 376 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2397 | -15.4387 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 470.63 | 190780.96 | 0.76752 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-23 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-377 | 300131384 | TORRE 377 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2415 | -15.4425 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 603.83 | 191251.59 | 0.76942 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-24 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-378 | 300131385 | TORRE 378 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2437 | -15.4475 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 442.67 | 191855.42 | 0.77185 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-24 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-379 | 300131386 | TORRE 379 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2453 | -15.4513 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 357.87 | 192298.09 | 0.77363 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-24 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-380 | 300131387 | TORRE 380 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2466 | -15.4542 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 415 | 192655.96 | 0.77507 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-24 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-381 | 300131388 | TORRE 381 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2481 | -15.4576 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 515 | 193070.96 | 0.77674 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-24 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-382 | 300131389 | TORRE 382 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.25 | -15.4619 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 525 | 193585.96 | 0.77881 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-25 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-383 | 300131390 | TORRE 383 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2519 | -15.4664 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 352 | 194110.96 | 0.78092 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-25 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-384 | 300131391 | TORRE 384 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2532 | -15.4693 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 561 | 194462.96 | 0.78234 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-25 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-385 | 300131392 | TORRE 385 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2552 | -15.4739 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 417 | 195023.96 | 0.78459 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-25 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-386 | 300131393 | TORRE 386 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2567 | -15.4774 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 395 | 195440.96 | 0.78627 | Anti-Pouso Instalado | 2018-06-14 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-387 | 300131394 | TORRE 387 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2582 | -15.4807 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 425 | 195835.96 | 0.78786 | Anti-Pouso Instalado | 2018-06-11 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-388 | 300131395 | TORRE 388 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2597 | -15.4842 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 440 | 196260.96 | 0.78957 | Anti-Pouso Instalado | 2018-06-11 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-389 | 300131396 | TORRE 389 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.2613 | -15.4878 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 541.37 | 196700.96 | 0.79134 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-20 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-390 | 300131397 | TORRE 390 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2622 | -15.4926 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 310 | 197242.33 | 0.79352 | Anti-Pouso Instalado | 2018-06-11 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-391 | 300131398 | TORRE 391 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2627 | -15.4954 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 625 | 197552.33 | 0.79476 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-16 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-392 | 300131399 | TORRE 392 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2636 | -15.501 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 632.76 | 198177.33 | 0.79728 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-16 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-393 | 300131400 | TORRE 393 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2646 | -15.5066 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 957.24 | 198810.09 | 0.79982 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-16 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-394 | 300131401 | TORRE 394 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2661 | -15.5152 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 560 | 199767.33 | 0.80368 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-16 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-395 | 300131402 | TORRE 395 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.267 | -15.5201 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 637.92 | 200327.33 | 0.80593 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-16 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-396 | 300131403 | TORRE 396 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.268 | -15.5258 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 427.79 | 200965.25 | 0.8085 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-21 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-397 | 300131404 | TORRE 397 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.2693 | -15.5295 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 534.29 | 201393.04 | 0.81022 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-21 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-398 | 300131405 | TORRE 398 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2697 | -15.5342 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 351.97 | 201927.33 | 0.81237 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-26 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-399 | 300131406 | TORRE 399 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2701 | -15.5375 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 473 | 202279.3 | 0.81378 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-26 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-400 | 300131407 | TORRE 400 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2708 | -15.5417 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 495.34 | 202752.3 | 0.81568 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-26 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-401 | 300131408 | TORRE 401 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2716 | -15.5461 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 584.64 | 203247.64 | 0.81768 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-26 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-402 | 300131409 | TORRE 402 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2725 | -15.5513 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 520 | 203832.28 | 0.82003 | Anti-Pouso Instalado | 2017-09-19 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-403 | 300131410 | TORRE 403 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2733 | -15.5559 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 586.5 | 204352.28 | 0.82212 | Anti-Pouso Instalado | 2017-09-19 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-404 | 300131411 | TORRE 404 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2742 | -15.5612 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 388.5 | 204938.78 | 0.82448 | Anti-Pouso Instalado | 2014-06-09 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-405 | 300131412 | TORRE 405 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2748 | -15.5646 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 330 | 205327.28 | 0.82604 | Anti-Pouso Instalado | 2017-07-19 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-406 | 300131413 | TORRE 406 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2753 | -15.5675 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 344.08 | 205657.28 | 0.82737 | Anti-Pouso Instalado | 2017-07-19 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-407 | 300131414 | TORRE 407 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.2759 | -15.5707 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 465.92 | 206001.36 | 0.82876 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-22 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-408 | 300131415 | TORRE 408 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -48.2749 | -15.5747 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 420 | 206467.28 | 0.83063 | Anti-Pouso Instalado | 2014-06-05 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-409 | 300131416 | TORRE 409 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2739 | -15.5784 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 610 | 206887.28 | 0.83232 | Anti-Pouso Instalado | 2014-06-06 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-410 | 300131417 | TORRE 410 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2725 | -15.5837 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 550 | 207497.28 | 0.83477 | Anti-Pouso Instalado | 2014-06-05 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-411 | 300131418 | TORRE 411 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2713 | -15.5886 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 494.04 | 208047.28 | 0.83699 | Anti-Pouso Instalado | 2014-06-06 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-412 | 300131419 | TORRE 412 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2702 | -15.5929 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 462.57 | 208541.32 | 0.83897 | Anti-Pouso Instalado | 2014-06-03 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-413 | 300131420 | TORRE 413 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.2692 | -15.597 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 443.42 | 209003.89 | 0.84084 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-22 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-414 | 300131421 | TORRE 414 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2692 | -15.6009 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 435 | 209447.31 | 0.84262 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-415 | 300131422 | TORRE 415 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2693 | -15.6049 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 485 | 209882.31 | 0.84437 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-416 | 300131423 | TORRE 416 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2694 | -15.6093 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 486 | 210367.31 | 0.84632 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-417 | 300131424 | TORRE 417 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2695 | -15.6137 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 504 | 210853.31 | 0.84828 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-418 | 300131425 | TORRE 418 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2696 | -15.6183 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 325 | 211357.31 | 0.8503 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-419 | 300131426 | TORRE 419 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2696 | -15.6213 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 725 | 211682.31 | 0.85161 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-420 | 300131427 | TORRE 420 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2697 | -15.6277 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 429.94 | 212407.31 | 0.85453 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-421 | 300131428 | TORRE 421 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2698 | -15.6316 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 655.94 | 212837.25 | 0.85626 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-422 | 300131429 | TORRE 422 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2699 | -15.6376 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 687.78 | 213493.19 | 0.8589 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-423 | 300131430 | TORRE 423 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.27 | -15.6437 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 496.26 | 214180.97 | 0.86166 | Anti-Pouso Instalado | 2014-05-29 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-424 | 300131431 | TORRE 424 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2701 | -15.6481 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 485 | 214677.23 | 0.86366 | Anti-Pouso Instalado | 2014-05-29 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-425 | 300131432 | TORRE 425 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2702 | -15.6526 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 625 | 215162.23 | 0.86561 | Anti-Pouso Instalado | 2015-07-13 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-426 | 300131433 | TORRE 426 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2703 | -15.6583 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 770 | 215787.23 | 0.86812 | Anti-Pouso Instalado | 2017-08-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-427 | 300131434 | TORRE 427 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2704 | -15.6652 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 382.65 | 216557.23 | 0.87122 | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-12 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-428 | 300131435 | TORRE 428 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2705 | -15.6687 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 448.6 | 216939.88 | 0.87276 | Anti-Pouso Instalado | 2017-08-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-429 | 300131436 | TORRE 429 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2705 | -15.6727 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 653.86 | 217388.48 | 0.87457 | Anti-Pouso Instalado | 2017-08-08 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-430 | 300131437 | TORRE 430 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2706 | -15.6786 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 365 | 218042.34 | 0.8772 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-431 | 300131438 | TORRE 431 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2707 | -15.6819 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 410 | 218407.34 | 0.87867 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-432 | 300131439 | TORRE 432 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2707 | -15.6856 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 393.56 | 218817.34 | 0.88032 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-433 | 300131440 | TORRE 433 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.2708 | -15.6892 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 411.44 | 219210.9 | 0.8819 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-27 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-434 | 300131441 | TORRE 434 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.269 | -15.6924 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 525 | 219622.34 | 0.88355 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-27 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-435 | 300131442 | TORRE 435 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2667 | -15.6966 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 510 | 220147.34 | 0.88567 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-27 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-436 | 300131443 | TORRE 436 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2644 | -15.7007 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 520 | 220657.34 | 0.88772 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-27 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-437 | 300131444 | TORRE 437 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2622 | -15.7048 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 600.71 | 221177.34 | 0.88981 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-27 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-438 | 300131445 | TORRE 438 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2592 | -15.7094 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 565 | 221778.05 | 0.89223 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-27 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-439 | 300131446 | TORRE 439 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2564 | -15.7137 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 485 | 222343.05 | 0.8945 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-30 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-440 | 300131447 | TORRE 440 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.254 | -15.7174 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 520 | 222828.05 | 0.89645 | Anti-Pouso Instalado | 2020-11-30 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-441 | 300131448 | TORRE 441 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2514 | -15.7214 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 470 | 223348.05 | 0.89854 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-442 | 300131449 | TORRE 442 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2491 | -15.725 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 521.46 | 223818.05 | 0.90043 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-443 | 300131450 | TORRE 443 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2465 | -15.729 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 488.54 | 224339.51 | 0.90253 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-444 | 300131451 | TORRE 444 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2442 | -15.7328 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 370 | 224828.05 | 0.9045 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-445 | 300131452 | TORRE 445 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.2425 | -15.7357 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 670 | 225198.05 | 0.90599 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-446 | 300131453 | TORRE 446 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2421 | -15.7418 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 625 | 225868.05 | 0.90868 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-447 | 300131454 | TORRE 447 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2418 | -15.7474 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 705 | 226493.05 | 0.91119 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-448 | 300131455 | TORRE 448 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2414 | -15.7538 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 511 | 227198.05 | 0.91403 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-449 | 300131456 | TORRE 449 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2411 | -15.7584 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 509.92 | 227709.05 | 0.91609 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-450 | 300131457 | TORRE 450 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2408 | -15.763 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 397.68 | 228218.97 | 0.91814 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-451 | 300131458 | TORRE 451 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2406 | -15.7666 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 481.2 | 228616.65 | 0.91974 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-452 | 300131459 | TORRE 452 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2409 | -15.7709 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 520 | 229097.85 | 0.92167 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-453 | 300131460 | TORRE 453 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2411 | -15.7756 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 485 | 229617.85 | 0.92377 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-454 | 300131461 | TORRE 454 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2414 | -15.78 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 505 | 230102.85 | 0.92572 | Anti-Pouso Instalado | 2017-08-09 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-455 | 300131462 | TORRE 455 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2417 | -15.7845 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 630 | 230607.85 | 0.92775 | Anti-Pouso Instalado | 2017-08-09 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-456 | 300131463 | TORRE 456 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.242 | -15.7902 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 570 | 231237.85 | 0.93028 | Anti-Pouso Instalado | 2017-08-09 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-457 | 300131464 | TORRE 457 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2424 | -15.7954 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 605 | 231807.85 | 0.93258 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-458 | 300131465 | TORRE 458 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2427 | -15.8008 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 345 | 232412.85 | 0.93501 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-459 | 300131466 | TORRE 459 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2429 | -15.8039 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 500 | 232757.85 | 0.9364 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-460 | 300131467 | TORRE 460 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2432 | -15.8084 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 470 | 233257.85 | 0.93841 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-461 | 300131468 | TORRE 461 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2434 | -15.8127 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 572.53 | 233727.85 | 0.9403 | Anti-Pouso Instalado | 2015-05-27 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-462 | 300131469 | TORRE 462 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2437 | -15.8178 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 432.03 | 234300.38 | 0.9426 | Anti-Pouso Instalado | 2017-08-11 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-463 | 300131470 | TORRE 463 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.2439 | -15.8217 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 413.91 | 234732.41 | 0.94434 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-27 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-464 | 300131471 | TORRE 464 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.242 | -15.8249 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 725 | 235146.32 | 0.94601 | Anti-Pouso Instalado | 2017-08-14 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-465 | 300131472 | TORRE 465 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.239 | -15.8308 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 380 | 235871.32 | 0.94892 | Anti-Pouso Instalado | 2017-08-14 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-466 | 300131473 | TORRE 466 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2374 | -15.8339 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 695 | 236251.32 | 0.95045 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-467 | 300131474 | TORRE 467 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2345 | -15.8395 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 600 | 236946.32 | 0.95325 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-468 | 300131475 | TORRE 468 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.232 | -15.8443 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 385.87 | 237546.32 | 0.95566 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-27 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-469 | 300131476 | TORRE 469 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2293 | -15.8467 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 345 | 237932.19 | 0.95722 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-470 | 300131477 | TORRE 470 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.2269 | -15.8488 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 570.81 | 238277.19 | 0.9586 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-471 | 300131478 | TORRE 471 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.223 | -15.8523 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 604.19 | 238848 | 0.9609 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-27 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-472 | 300131479 | TORRE 472 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2201 | -15.857 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 525 | 239452.19 | 0.96333 | Anti-Pouso Instalado | 2018-04-09 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-473 | 300131480 | TORRE 473 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2176 | -15.8611 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 740 | 239977.19 | 0.96544 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-474 | 300131481 | TORRE 474 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2142 | -15.8668 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 350.74 | 240717.19 | 0.96842 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-475 | 300131482 | TORRE 475 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.2125 | -15.8696 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 589.26 | 241067.93 | 0.96983 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-29 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-476 | 300131483 | TORRE 476 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2128 | -15.8749 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 691.44 | 241657.19 | 0.9722 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-477 | 300131484 | TORRE 477 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.2131 | -15.8812 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 553.56 | 242348.63 | 0.97498 | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-29 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-478 | 300131485 | TORRE 478 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2097 | -15.8849 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 570 | 242902.19 | 0.97721 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-479 | 300131486 | TORRE 479 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2062 | -15.8888 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 625 | 243472.19 | 0.9795 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-480 | 300131487 | TORRE 480 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2024 | -15.8931 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 460 | 244097.19 | 0.98202 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-15 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-481 | 300131488 | TORRE 481 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1996 | -15.8962 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 428.23 | 244557.19 | 0.98387 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-15 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-482 | 300131489 | TORRE 482 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1969 | -15.8992 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | NVT | 560.25 | 244985.42 | 0.98559 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-15 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-483 | 300131490 | TORRE 483 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1936 | -15.903 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 547.28 | 245545.67 | 0.98784 | Anti-Pouso Instalado | 2020-12-15 |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-484 | 300131491 | TORRE 484 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1903 | -15.9068 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 440.65 | 246092.95 | 0.99005 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-485 | 300131492 | TORRE 485 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1876 | -15.9099 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 565 | 246533.6 | 0.99182 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-486 | 300131493 | TORRE 486 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1841 | -15.9137 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 480 | 247098.6 | 0.99409 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-487 | 300131494 | TORRE 487 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.1814 | -15.9171 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | NVT | 461 | 247578.6 | 0.99602 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-488 | 300131495 | TORRE 488 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.1788 | -15.9205 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 258.58 | 248039.6 | 0.99788 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-489 | 300131496 | TORRE 489 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.1774 | -15.9223 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 156.88 | 248298.18 | 0.99892 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV-490 | 300131497 | TORRE 490 | 2958465 | EA4 |  | NVT-LT-SDMSAM3-FT105-0500KV | LT 500 kV SAMAMBAIA - SERRA DA MESA C3 | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.1766 | -15.9235 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | NVT | 112 | 248455.06 | 0.99955 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | NVT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-001 | 300216249 | TORRE 001 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPAV | SAE TOWERS | 0KV | -44.9459 | -12.1354 | 0 | 0 | SPT | 136.69 | 75 | 0.06819% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-002 | 300216250 | TORRE 002 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPAV | SAE TOWERS | 0KV | -44.9446 | -12.1355 | 0 | 0 | SPT | 322.34 | 211.69 | 0.1925% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-003 | 300216251 | TORRE 003 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPSV | SAE TOWERS | 0KV | -44.9418 | -12.1363 | 0 | 0 | SPT | 317.67 | 534.03 | 0.4856% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-004 | 300216252 | TORRE 004 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPAV | SAE TOWERS | 0KV | -44.939 | -12.1371 | 0 | 0 | SPT | 327.33 | 851.7 | 0.7744% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-005 | 300216253 | TORRE 005 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPSV | SAE TOWERS | 0KV | -44.936 | -12.1365 | 0 | 0 | SPT | 289 | 1179.03 | 1.072% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-006 | 300216254 | TORRE 006 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPSV | SAE TOWERS | 0KV | -44.9334 | -12.136 | 0 | 0 | SPT | 332 | 1468.03 | 1.335% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-007 | 300216255 | TORRE 007 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPSV | SAE TOWERS | 0KV | -44.9304 | -12.1354 | 0 | 0 | SPT | 300.74 | 1800.03 | 1.637% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-008 | 300216256 | TORRE 008 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPAV | SAE TOWERS | 0KV | -44.9277 | -12.1348 | 0 | 0 | SPT | 191.26 | 2100.77 | 1.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-009 | 300216257 | TORRE 009 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPSV | SAE TOWERS | 0KV | -44.926 | -12.1351 | 0 | 0 | SPT | 322 | 2292.03 | 2.084% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-010 | 300216258 | TORRE 010 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPSV | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9231 | -12.1355 | 0 | 0 | SPT | 240 | 2614.03 | 2.377% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-011 | 300216259 | TORRE 011 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPSV | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9209 | -12.1358 | 0 | 0 | SPT | 302.89 | 2854.03 | 2.595% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-012 | 300216260 | TORRE 012 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPAV | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9181 | -12.1363 | 0 | 0 | SPT | 283.33 | 3156.92 | 2.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-013 | 300216261 | TORRE 013 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPAV | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9171 | -12.1386 | 0 | 0 | SPT | 160.78 | 3440.25 | 3.128% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-014 | 300216262 | TORRE 014 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPAT | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9169 | -12.14 | 0 | 0 | SPT | 125.46 | 3601.03 | 3.274% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-015 | 300216263 | TORRE 015 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9168 | -12.1412 | 0 | 0 | SPT | 164 | 3726.49 | 3.388% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-016 | 300216264 | TORRE 016 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9167 | -12.1427 | 0 | 0 | SPT | 351.15 | 3890.49 | 3.537% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-017 | 300216265 | TORRE 017 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPAA | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9164 | -12.1458 | 0 | 0 | SPT | 455.02 | 4241.64 | 3.857% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-018 | 300216266 | TORRE 018 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9153 | -12.1498 | 0 | 0 | SPT | 657 | 4696.66 | 4.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-019 | 300216267 | TORRE 019 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9137 | -12.1555 | 0 | 0 | SPT | 513 | 5353.66 | 4.868% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-020 | 300216268 | TORRE 020 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9124 | -12.16 | 0 | 0 | SPT | 242 | 5866.66 | 5.334% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-021 | 300216269 | TORRE 021 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9118 | -12.1621 | 0 | 0 | SPT | 504.5 | 6108.66 | 5.554% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-022 | 300216270 | TORRE 022 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9106 | -12.1665 | 0 | 0 | SPT | 612.5 | 6613.16 | 6.013% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-023 | 300216271 | TORRE 023 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9091 | -12.1718 | 0 | 0 | SPT | 492 | 7225.66 | 6.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-024 | 300216272 | TORRE 024 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9078 | -12.1761 | 0 | 0 | SPT | 497 | 7717.66 | 7.017% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-025 | 300216273 | TORRE 025 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9066 | -12.1804 | 0 | 0 | SPT | 565 | 8214.66 | 7.469% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-026 | 300216274 | TORRE 026 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9052 | -12.1853 | 0 | 0 | SPT | 552 | 8779.66 | 7.983% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-027 | 300216275 | TORRE 027 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9039 | -12.1902 | 0 | 0 | SPT | 550.5 | 9331.66 | 8.485% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-028 | 300216276 | TORRE 028 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9025 | -12.195 | 0 | 0 | SPT | 466.44 | 9882.16 | 8.985% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD001 | 300216277 | TORRE CD 001 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDAT | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9014 | -12.199 | 0 | 0 | SPT | 460 | 10348.6 | 9.409% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD002 | 300216278 | TORRE CD 002 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4897 | -12.8442 | 0 | 0 | SPT | 492 | 10808.6 | 9.828% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD003 | 300216279 | TORRE CD 003 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9523 | -12.3061 | 0 | 0 | SPT | 516 | 11300.6 | 10.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD004 | 300216280 | TORRE CD 004 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9858 | -12.3357 | 0 | 0 | SPT | 207 | 11816.6 | 10.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD005 | 300216281 | TORRE CD 005 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0059 | -12.3714 | 0 | 0 | SPT | 529 | 12023.6 | 10.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD006 | 300216282 | TORRE CD 006 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0248 | -12.4145 | 0 | 0 | SPT | 339 | 12552.6 | 11.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD007 | 300216283 | TORRE CD 007 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0478 | -12.4542 | 0 | 0 | SPT | 615 | 12891.6 | 11.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD008 | 300216284 | TORRE CD 008 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0816 | -12.488 | 0 | 0 | SPT | 296 | 13506.6 | 12.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD009 | 300216285 | TORRE CD 009 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1175 | -12.5239 | 0 | 0 | SPT | 451 | 13802.6 | 12.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD010 | 300216286 | TORRE CD 010 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9075 | -12.2338 | 0 | 0 | SPT | 613 | 14253.6 | 12.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD011 | 300216287 | TORRE CD 011 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9084 | -12.2393 | 0 | 0 | SPT | 481 | 14866.6 | 13.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD012 | 300216288 | TORRE CD 012 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDSP | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9092 | -12.2436 | 0 | 0 | SPT | 392 | 15347.6 | 13.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD013 | 300216289 | TORRE CD 013 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9098 | -12.2471 | 0 | 0 | SPT | 547 | 15739.6 | 14.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD014 | 300216290 | TORRE CD 014 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2856 | -12.701 | 0 | 0 | SPT | 552 | 16286.6 | 14.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD015 | 300216291 | TORRE CD 015 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3133 | -12.7414 | 0 | 0 | SPT | 509 | 16838.6 | 15.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD016 | 300216292 | TORRE CD 016 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3482 | -12.7763 | 0 | 0 | SPT | 559 | 17347.6 | 15.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD017 | 300216293 | TORRE CD 017 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3869 | -12.8055 | 0 | 0 | SPT | 537.54 | 17906.6 | 16.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD018 | 300216294 | TORRE CD 018 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDAT | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4322 | -12.8236 | 0 | 0 | SPT | 434.96 | 18444.14 | 16.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD019 | 300216295 | TORRE CD 019 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4786 | -12.8405 | 0 | 0 | SPT | 505.5 | 18879.1 | 17.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD020 | 300216296 | TORRE CD 020 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9021 | -12.2031 | 0 | 0 | SPT | 559 | 19384.6 | 17.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD021 | 300216297 | TORRE CD 021 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9203 | -12.2769 | 0 | 0 | SPT | 492 | 19943.6 | 18.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD022 | 300216298 | TORRE CD 022 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9241 | -12.2804 | 0 | 0 | SPT | 464 | 20435.6 | 18.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD023 | 300216299 | TORRE CD 023 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9274 | -12.2834 | 0 | 0 | SPT | 552 | 20899.6 | 19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD024 | 300216300 | TORRE CD 024 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9306 | -12.2863 | 0 | 0 | SPT | 532 | 21451.6 | 19.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD025 | 300216301 | TORRE CD 025 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9343 | -12.2897 | 0 | 0 | SPT | 567 | 21983.6 | 19.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD026 | 300216302 | TORRE CD 026 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9379 | -12.2929 | 0 | 0 | SPT | 530 | 22550.6 | 20.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD027 | 300216303 | TORRE CD 027 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9417 | -12.2964 | 0 | 0 | SPT | 531 | 23080.6 | 20.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD028 | 300216304 | TORRE CD 028 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9453 | -12.2997 | 0 | 0 | SPT | 513 | 23611.6 | 21.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD029 | 300216305 | TORRE CD 029 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9488 | -12.303 | 0 | 0 | SPT | 552 | 24124.6 | 21.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD030 | 300216306 | TORRE CD 030 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9028 | -12.2075 | 0 | 0 | SPT | 544 | 24676.6 | 22.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD031 | 300216307 | TORRE CD 031 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDAA | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.956 | -12.3095 | 0 | 0 | SPT | 589 | 25220.6 | 22.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD032 | 300216308 | TORRE CD 032 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9597 | -12.3129 | 0 | 0 | SPT | 566 | 25809.6 | 23.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD033 | 300216309 | TORRE CD 033 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9641 | -12.316 | 0 | 0 | SPT | 533 | 26375.6 | 23.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD034 | 300216310 | TORRE CD 034 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9683 | -12.3189 | 0 | 0 | SPT | 536 | 26908.6 | 24.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD035 | 300216311 | TORRE CD 035 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDTR | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9723 | -12.3218 | 0 | 0 | SPT | 576 | 27444.6 | 24.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD036 | 300216312 | TORRE CD 036 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDTR | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9763 | -12.3246 | 0 | 0 | SPT | 510.31 | 28020.6 | 25.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD037 | 300216313 | TORRE CD 037 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDAT | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9806 | -12.3276 | 0 | 0 | SPT | 317.69 | 28530.91 | 25.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD038 | 300216314 | TORRE CD 038 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9844 | -12.3303 | 0 | 0 | SPT | 301 | 28848.6 | 26.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD039 | 300216315 | TORRE CD 039 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9851 | -12.3331 | 0 | 0 | SPT | 639 | 29149.6 | 26.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD040 | 300216316 | TORRE CD 040 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDSP | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9036 | -12.2121 | 0 | 0 | SPT | 521.36 | 29788.6 | 27.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD041 | 300216317 | TORRE CD 041 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDAT | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9873 | -12.3413 | 0 | 0 | SPT | 617.64 | 30309.96 | 27.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD042 | 300216318 | TORRE CD 042 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9884 | -12.3459 | 0 | 0 | SPT | 269.85 | 30927.6 | 28.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD043 | 300216319 | TORRE CD 043 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDSP | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9924 | -12.3499 | 0 | 0 | SPT | 673.15 | 31197.45 | 28.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD044 | 300216320 | TORRE CD 044 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9941 | -12.3517 | 0 | 0 | SPT | 331 | 31870.6 | 28.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD045 | 300216321 | TORRE CD 045 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9979 | -12.3565 | 0 | 0 | SPT | 214.83 | 32201.6 | 29.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD046 | 300216322 | TORRE CD 046 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDAA | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9998 | -12.3588 | 0 | 0 | SPT | 458.85 | 32416.43 | 29.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD047 | 300216323 | TORRE CD 047 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.001 | -12.3604 | 0 | 0 | SPT | 322.5 | 32875.28 | 29.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD048 | 300216324 | TORRE CD 048 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0027 | -12.3642 | 0 | 0 | SPT | 550.5 | 33197.78 | 30.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD049 | 300216325 | TORRE CD 049 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0038 | -12.3668 | 0 | 0 | SPT | 479 | 33748.28 | 30.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD050 | 300216326 | TORRE CD 050 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.904 | -12.2139 | 0 | 0 | SPT | 515 | 34227.28 | 31.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD051 | 300216327 | TORRE CD 051 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0076 | -12.3754 | 0 | 0 | SPT | 583 | 34742.28 | 31.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD052 | 300216328 | TORRE CD 052 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0095 | -12.3797 | 0 | 0 | SPT | 458 | 35325.28 | 32.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD053 | 300216329 | TORRE CD 053 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0116 | -12.3845 | 0 | 0 | SPT | 414 | 35783.28 | 32.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD054 | 300216330 | TORRE CD 054 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0133 | -12.3883 | 0 | 0 | SPT | 608 | 36197.28 | 32.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD055 | 300216331 | TORRE CD 055 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0148 | -12.3918 | 0 | 0 | SPT | 491 | 36805.28 | 33.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD056 | 300216332 | TORRE CD 056 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.017 | -12.3968 | 0 | 0 | SPT | 578 | 37296.28 | 33.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD057 | 300216333 | TORRE CD 057 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0188 | -12.4009 | 0 | 0 | SPT | 514.5 | 37874.28 | 34.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD058 | 300216334 | TORRE CD 058 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0209 | -12.4057 | 0 | 0 | SPT | 547.5 | 38388.78 | 34.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD059 | 300216335 | TORRE CD 059 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0228 | -12.41 | 0 | 0 | SPT | 448 | 38936.28 | 35.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD060 | 300216336 | TORRE CD 060 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9048 | -12.2187 | 0 | 0 | SPT | 520 | 39384.28 | 35.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD061 | 300216337 | TORRE CD 061 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0264 | -12.4182 | 0 | 0 | SPT | 504 | 39904.28 | 36.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD062 | 300216338 | TORRE CD 062 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0283 | -12.4225 | 0 | 0 | SPT | 527 | 40408.28 | 36.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD063 | 300216339 | TORRE CD 063 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0301 | -12.4267 | 0 | 0 | SPT | 521.16 | 40935.28 | 37.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD064 | 300216340 | TORRE CD 064 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.032 | -12.4311 | 0 | 0 | SPT | 460.34 | 41456.44 | 37.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD065 | 300216341 | TORRE CD 065 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0339 | -12.4354 | 0 | 0 | SPT | 599.19 | 41916.78 | 38.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD066 | 300216342 | TORRE CD 066 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDAA | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0356 | -12.4392 | 0 | 0 | SPT | 448.31 | 42515.97 | 38.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD067 | 300216343 | TORRE CD 067 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0378 | -12.4442 | 0 | 0 | SPT | 642 | 42964.28 | 39.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD068 | 300216344 | TORRE CD 068 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0407 | -12.4471 | 0 | 0 | SPT | 453 | 43606.28 | 39.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD069 | 300216345 | TORRE CD 069 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0448 | -12.4513 | 0 | 0 | SPT | 594 | 44059.28 | 40.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD070 | 300216346 | TORRE CD 070 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9053 | -12.2217 | 0 | 0 | SPT | 492 | 44653.28 | 40.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD071 | 300216347 | TORRE CD 071 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0516 | -12.458 | 0 | 0 | SPT | 607 | 45145.28 | 41.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD072 | 300216348 | TORRE CD 072 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0548 | -12.4612 | 0 | 0 | SPT | 492 | 45752.28 | 41.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD073 | 300216349 | TORRE CD 073 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0587 | -12.4651 | 0 | 0 | SPT | 593.5 | 46244.28 | 42.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD074 | 300216350 | TORRE CD 074 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0619 | -12.4683 | 0 | 0 | SPT | 418.35 | 46837.78 | 42.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD075 | 300216351 | TORRE CD 075 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0657 | -12.4721 | 0 | 0 | SPT | 575.27 | 47256.13 | 42.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD076 | 300216352 | TORRE CD 076 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0684 | -12.4748 | 0 | 0 | SPT | 516.88 | 47831.4 | 43.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD077 | 300216353 | TORRE CD 077 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0721 | -12.4785 | 0 | 0 | SPT | 423 | 48348.28 | 43.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD078 | 300216354 | TORRE CD 078 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0754 | -12.4818 | 0 | 0 | SPT | 534 | 48771.28 | 44.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD079 | 300216355 | TORRE CD 079 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDSP | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0782 | -12.4846 | 0 | 0 | SPT | 767 | 49305.28 | 44.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD080 | 300216356 | TORRE CD 080 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9063 | -12.2272 | 0 | 0 | SPT | 331 | 50072.28 | 45.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD081 | 300216357 | TORRE CD 081 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0865 | -12.493 | 0 | 0 | SPT | 426.5 | 50403.28 | 45.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD082 | 300216358 | TORRE CD 082 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0887 | -12.4951 | 0 | 0 | SPT | 606 | 50829.78 | 46.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD083 | 300216359 | TORRE CD 083 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDSP | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0914 | -12.4978 | 0 | 0 | SPT | 747.5 | 51435.78 | 46.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD084 | 300216360 | TORRE CD 084 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDSP | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0953 | -12.5018 | 0 | 0 | SPT | 436 | 52183.28 | 47.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD085 | 300216361 | TORRE CD 085 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1002 | -12.5066 | 0 | 0 | SPT | 722 | 52619.28 | 47.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD086 | 300216362 | TORRE CD 086 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.103 | -12.5094 | 0 | 0 | SPT | 436 | 53341.28 | 48.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD087 | 300216363 | TORRE CD 087 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1076 | -12.514 | 0 | 0 | SPT | 490.52 | 53777.28 | 48.9% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD088 | 300216364 | TORRE CD 088 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1104 | -12.5169 | 0 | 0 | SPT | 606.48 | 54267.8 | 49.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD089 | 300216365 | TORRE CD 089 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1136 | -12.52 | 0 | 0 | SPT | 430 | 54874.28 | 49.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD090 | 300216366 | TORRE CD 090 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9068 | -12.2298 | 0 | 0 | SPT | 428 | 55304.28 | 50.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD091 | 300216367 | TORRE CD 091 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1203 | -12.5267 | 0 | 0 | SPT | 483 | 55732.28 | 50.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD092 | 300216368 | TORRE CD 092 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1231 | -12.5295 | 0 | 0 | SPT | 542 | 56215.28 | 51.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD093 | 300216369 | TORRE CD 093 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1262 | -12.5326 | 0 | 0 | SPT | 548 | 56757.28 | 51.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD094 | 300216370 | TORRE CD 094 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1297 | -12.5361 | 0 | 0 | SPT | 551.82 | 57305.28 | 52.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD095 | 300216371 | TORRE CD 095 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1332 | -12.5396 | 0 | 0 | SPT | 518.9 | 57857.1 | 52.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD096 | 300216372 | TORRE CD 096 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1368 | -12.5432 | 0 | 0 | SPT | 533.28 | 58376 | 53.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD097 | 300216373 | TORRE CD 097 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1401 | -12.5465 | 0 | 0 | SPT | 534.33 | 58909.28 | 53.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD098 | 300216374 | TORRE CD 098 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1436 | -12.5499 | 0 | 0 | SPT | 513.67 | 59443.61 | 54.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD099 | 300216375 | TORRE CD 099 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.147 | -12.5534 | 0 | 0 | SPT | 522 | 59957.28 | 54.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD100 | 300216376 | TORRE CD 100 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1537 | -12.5601 | 0 | 0 | SPT | 513 | 60479.28 | 54.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD101 | 300216377 | TORRE CD 101 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.157 | -12.5634 | 0 | 0 | SPT | 485.2 | 60992.28 | 55.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD102 | 300216378 | TORRE CD 102 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1601 | -12.5665 | 0 | 0 | SPT | 524.8 | 61477.48 | 55.9% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD103 | 300216379 | TORRE CD 103 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1635 | -12.5699 | 0 | 0 | SPT | 551 | 62002.28 | 56.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD104 | 300216380 | TORRE CD 104 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1671 | -12.5734 | 0 | 0 | SPT | 516.5 | 62553.28 | 56.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD105 | 300216381 | TORRE CD 105 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1704 | -12.5768 | 0 | 0 | SPT | 572.5 | 63069.78 | 57.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD106 | 300216382 | TORRE CD 106 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1741 | -12.5805 | 0 | 0 | SPT | 461.5 | 63642.28 | 57.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD107 | 300216383 | TORRE CD 107 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDSP | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1771 | -12.5834 | 0 | 0 | SPT | 545.5 | 64103.78 | 58.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD108 | 300216384 | TORRE CD 108 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDTR | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1805 | -12.5871 | 0 | 0 | SPT | 558 | 64649.28 | 58.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD109 | 300216385 | TORRE CD 109 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDTR | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1839 | -12.5908 | 0 | 0 | SPT | 598 | 65207.28 | 59.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD110 | 300216386 | TORRE CD 110 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1876 | -12.5948 | 0 | 0 | SPT | 497 | 65805.28 | 59.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD111 | 300216387 | TORRE CD 111 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1907 | -12.5982 | 0 | 0 | SPT | 586 | 66302.28 | 60.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD112 | 300216388 | TORRE CD 112 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1943 | -12.6021 | 0 | 0 | SPT | 513 | 66888.28 | 60.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD113 | 300216389 | TORRE CD 113 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1975 | -12.6055 | 0 | 0 | SPT | 582.5 | 67401.28 | 61.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD114 | 300216390 | TORRE CD 114 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2011 | -12.6094 | 0 | 0 | SPT | 512 | 67983.78 | 61.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD115 | 300216391 | TORRE CD 115 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2043 | -12.6129 | 0 | 0 | SPT | 586.5 | 68495.78 | 62.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD116 | 300216392 | TORRE CD 116 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2079 | -12.6168 | 0 | 0 | SPT | 509 | 69082.28 | 62.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD117 | 300216393 | TORRE CD 117 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.211 | -12.6202 | 0 | 0 | SPT | 587 | 69591.28 | 63.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD118 | 300216394 | TORRE CD 118 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2147 | -12.6241 | 0 | 0 | SPT | 512 | 70178.28 | 63.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD119 | 300216395 | TORRE CD 119 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2178 | -12.6276 | 0 | 0 | SPT | 586.5 | 70690.28 | 64.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD120 | 300216396 | TORRE CD 120 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2214 | -12.6315 | 0 | 0 | SPT | 511.5 | 71276.78 | 64.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD121 | 300216397 | TORRE CD 121 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2246 | -12.6349 | 0 | 0 | SPT | 585 | 71788.28 | 65.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD122 | 300216398 | TORRE CD 122 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2282 | -12.6388 | 0 | 0 | SPT | 511 | 72373.28 | 65.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD123 | 300216399 | TORRE CD 123 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2314 | -12.6423 | 0 | 0 | SPT | 584 | 72884.28 | 66.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD124 | 300216400 | TORRE CD 124 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.235 | -12.6462 | 0 | 0 | SPT | 513 | 73468.28 | 66.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD125 | 300216401 | TORRE CD 125 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2382 | -12.6496 | 0 | 0 | SPT | 586.5 | 73981.28 | 67.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD126 | 300216402 | TORRE CD 126 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2418 | -12.6535 | 0 | 0 | SPT | 510 | 74567.78 | 67.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD127 | 300216403 | TORRE CD 127 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.245 | -12.657 | 0 | 0 | SPT | 585.5 | 75077.78 | 68.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD128 | 300216404 | TORRE CD 128 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2486 | -12.6609 | 0 | 0 | SPT | 512 | 75663.28 | 68.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD129 | 300216405 | TORRE CD 129 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2517 | -12.6643 | 0 | 0 | SPT | 586 | 76175.28 | 69.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD130 | 300216406 | TORRE CD 130 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2554 | -12.6682 | 0 | 0 | SPT | 513 | 76761.28 | 69.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD131 | 300216407 | TORRE CD 131 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2585 | -12.6717 | 0 | 0 | SPT | 581 | 77274.28 | 70.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD132 | 300216408 | TORRE CD 132 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2585 | -12.6717 | 0 | 0 | SPT | 518 | 77855.28 | 70.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD133 | 300216409 | TORRE CD 133 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2621 | -12.6756 | 0 | 0 | SPT | 555 | 78373.28 | 71.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD134 | 300216410 | TORRE CD 134 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2653 | -12.679 | 0 | 0 | SPT | 564 | 78928.28 | 71.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD135 | 300216411 | TORRE CD 135 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2688 | -12.6828 | 0 | 0 | SPT | 513 | 79492.28 | 72.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD136 | 300216412 | TORRE CD 136 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2723 | -12.6865 | 0 | 0 | SPT | 546 | 80005.28 | 72.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD137 | 300216413 | TORRE CD 137 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2754 | -12.69 | 0 | 0 | SPT | 552 | 80551.28 | 73.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD138 | 300216414 | TORRE CD 138 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2788 | -12.6936 | 0 | 0 | SPT | 547 | 81103.28 | 73.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD139 | 300216415 | TORRE CD 139 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2822 | -12.6973 | 0 | 0 | SPT | 531 | 81650.28 | 74.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD140 | 300216416 | TORRE CD 140 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9106 | -12.2519 | 0 | 0 | SPT | 529.5 | 82181.28 | 74.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD141 | 300216417 | TORRE CD 141 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2889 | -12.7045 | 0 | 0 | SPT | 521.5 | 82710.78 | 75.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD142 | 300216418 | TORRE CD 142 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2922 | -12.7081 | 0 | 0 | SPT | 544 | 83232.28 | 75.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD143 | 300216419 | TORRE CD 143 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2954 | -12.7116 | 0 | 0 | SPT | 528.08 | 83776.28 | 76.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD144 | 300216420 | TORRE CD 144 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDAA | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2988 | -12.7152 | 0 | 0 | SPT | 580.92 | 84304.36 | 76.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD145 | 300216421 | TORRE CD 145 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.302 | -12.7188 | 0 | 0 | SPT | 519 | 84885.28 | 77.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD146 | 300216422 | TORRE CD 146 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3044 | -12.7235 | 0 | 0 | SPT | 580 | 85404.28 | 77.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD147 | 300216423 | TORRE CD 147 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3065 | -12.7277 | 0 | 0 | SPT | 518.5 | 85984.28 | 78.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD148 | 300216424 | TORRE CD 148 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3088 | -12.7324 | 0 | 0 | SPT | 581.5 | 86502.78 | 78.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD149 | 300216425 | TORRE CD 149 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3109 | -12.7366 | 0 | 0 | SPT | 503 | 87084.28 | 79.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD150 | 300216426 | TORRE CD 150 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9115 | -12.2569 | 0 | 0 | SPT | 596.5 | 87587.28 | 79.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD151 | 300216427 | TORRE CD 151 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDSP | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3153 | -12.7455 | 0 | 0 | SPT | 584.61 | 88183.78 | 80.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD152 | 300216428 | TORRE CD 152 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDAA | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3177 | -12.7503 | 0 | 0 | SPT | 548.89 | 88768.39 | 80.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD153 | 300216429 | TORRE CD 153 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3201 | -12.7551 | 0 | 0 | SPT | 551 | 89317.28 | 81.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD154 | 300216430 | TORRE CD 154 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3241 | -12.7581 | 0 | 0 | SPT | 548.5 | 89868.28 | 81.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD155 | 300216431 | TORRE CD 155 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3281 | -12.7611 | 0 | 0 | SPT | 550.5 | 90416.78 | 82.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD156 | 300216432 | TORRE CD 156 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3321 | -12.7642 | 0 | 0 | SPT | 588.5 | 90967.28 | 82.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD157 | 300216433 | TORRE CD 157 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDTR | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3361 | -12.7672 | 0 | 0 | SPT | 564.5 | 91555.78 | 83.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD158 | 300216434 | TORRE CD 158 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDTR | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3404 | -12.7704 | 0 | 0 | SPT | 505 | 92120.28 | 83.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD159 | 300216435 | TORRE CD 159 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3445 | -12.7735 | 0 | 0 | SPT | 530 | 92625.28 | 84.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD160 | 300216436 | TORRE CD 160 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9123 | -12.2614 | 0 | 0 | SPT | 551.5 | 93155.28 | 84.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD161 | 300216437 | TORRE CD 161 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3521 | -12.7793 | 0 | 0 | SPT | 545.5 | 93706.78 | 85.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD162 | 300216438 | TORRE CD 162 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3561 | -12.7823 | 0 | 0 | SPT | 553.5 | 94252.28 | 85.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD163 | 300216439 | TORRE CD 163 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3601 | -12.7853 | 0 | 0 | SPT | 509 | 94805.78 | 86.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD164 | 300216440 | TORRE CD 164 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3641 | -12.7884 | 0 | 0 | SPT | 519.5 | 95314.78 | 86.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD165 | 300216441 | TORRE CD 165 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3679 | -12.7912 | 0 | 0 | SPT | 529 | 95834.28 | 87.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD166 | 300216442 | TORRE CD 166 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3716 | -12.794 | 0 | 0 | SPT | 527 | 96363.28 | 87.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD167 | 300216443 | TORRE CD 167 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3755 | -12.7969 | 0 | 0 | SPT | 517 | 96890.28 | 88.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD168 | 300216444 | TORRE CD 168 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3794 | -12.7998 | 0 | 0 | SPT | 511 | 97407.28 | 88.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD169 | 300216445 | TORRE CD 169 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3831 | -12.8027 | 0 | 0 | SPT | 545.18 | 97918.28 | 89.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD170 | 300216446 | TORRE CD 170 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDAA | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9132 | -12.2664 | 0 | 0 | SPT | 439.82 | 98463.46 | 89.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD171 | 300216447 | TORRE CD 171 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3908 | -12.8085 | 0 | 0 | SPT | 569.5 | 98903.28 | 89.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD172 | 300216448 | TORRE CD 172 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3946 | -12.8099 | 0 | 0 | SPT | 528.5 | 99472.78 | 90.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD173 | 300216449 | TORRE CD 173 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3996 | -12.8117 | 0 | 0 | SPT | 534 | 100001.28 | 90.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD174 | 300216450 | TORRE CD 174 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4041 | -12.8134 | 0 | 0 | SPT | 563 | 100535.28 | 91.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD175 | 300216451 | TORRE CD 175 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4087 | -12.8151 | 0 | 0 | SPT | 475 | 101098.28 | 91.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD176 | 300216452 | TORRE CD 176 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4136 | -12.8168 | 0 | 0 | SPT | 586 | 101573.28 | 92.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD177 | 300216453 | TORRE CD 177 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4177 | -12.8183 | 0 | 0 | SPT | 513 | 102159.28 | 92.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD178 | 300216454 | TORRE CD 178 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4228 | -12.8202 | 0 | 0 | SPT | 579 | 102672.28 | 93.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD179 | 300216455 | TORRE CD 179 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4272 | -12.8218 | 0 | 0 | SPT | 507 | 103251.28 | 93.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD180 | 300216456 | TORRE CD 180 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.914 | -12.2712 | 0 | 0 | SPT | 591 | 103758.28 | 94.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD181 | 300216457 | TORRE CD 181 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4366 | -12.8252 | 0 | 0 | SPT | 508 | 104349.28 | 94.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD182 | 300216458 | TORRE CD 182 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4417 | -12.8271 | 0 | 0 | SPT | 547 | 104857.28 | 95.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD183 | 300216459 | TORRE CD 183 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4461 | -12.8287 | 0 | 0 | SPT | 550 | 105404.28 | 95.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD184 | 300216460 | TORRE CD 184 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4508 | -12.8304 | 0 | 0 | SPT | 549 | 105954.28 | 96.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD185 | 300216461 | TORRE CD 185 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4555 | -12.8322 | 0 | 0 | SPT | 550 | 106503.28 | 96.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD186 | 300216462 | TORRE CD 186 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4603 | -12.8339 | 0 | 0 | SPT | 539 | 107053.28 | 97.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD187 | 300216463 | TORRE CD 187 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.465 | -12.8356 | 0 | 0 | SPT | 553 | 107592.28 | 97.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD188 | 300216464 | TORRE CD 188 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4697 | -12.8373 | 0 | 0 | SPT | 481 | 108145.28 | 98.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD189 | 300216465 | TORRE CD 189 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4745 | -12.8391 | 0 | 0 | SPT | 456 | 108626.28 | 98.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD190 | 300216466 | TORRE CD 190 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9169 | -12.2738 | 0 | 0 | SPT | 424 | 109082.28 | 99.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD191 | 300216467 | TORRE CD 191 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4826 | -12.8418 | 0 | 0 | SPT | 385 | 109506.28 | 99.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV-CD192 | 300216468 | TORRE CD 192 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRARGD1-FT103-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | SPDAT | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4863 | -12.8431 | 0 | 0 | SPT | 89.06 | 109891.28 | 99.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-001 | 300219129 | TORRE 001 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPAT | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.8081 | -12.1739 | 0 | 0 | SPT | 295.48 | 90 | 0.08097% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-002 | 300219130 | TORRE 002 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPAT | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.8083 | -12.1765 | 0 | 0 | SPT | 380.52 | 385.48 | 0.3468% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-003 | 300219131 | TORRE 003 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.8109 | -12.1789 | 0 | 0 | SPT | 504 | 766 | 0.6892% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-004 | 300219132 | TORRE 004 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.8143 | -12.182 | 0 | 0 | SPT | 535 | 1270 | 1.143% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-005 | 300219133 | TORRE 005 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.8179 | -12.1853 | 0 | 0 | SPT | 475 | 1805 | 1.624% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-006 | 300219134 | TORRE 006 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.8211 | -12.1882 | 0 | 0 | SPT | 324.2 | 2280 | 2.051% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-007 | 300219135 | TORRE 007 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPAT | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.8233 | -12.1902 | 0 | 0 | SPT | 235.8 | 2604.2 | 2.343% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-008 | 300219136 | TORRE 008 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPAT | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.8254 | -12.1899 | 0 | 0 | SPT | 313 | 2840 | 2.555% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-009 | 300219137 | TORRE 009 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.8283 | -12.1895 | 0 | 0 | SPT | 457.99 | 3153 | 2.837% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-010 | 300219138 | TORRE 010 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPSP | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.8325 | -12.1889 | 0 | 0 | SPT | 541.68 | 3610.99 | 3.249% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-011 | 300219139 | TORRE 011 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.8374 | -12.1885 | 0 | 0 | SPT | 559.37 | 4152.67 | 3.736% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-012 | 300219140 | TORRE 012 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.8425 | -12.1881 | 0 | 0 | SPT | 536 | 4712.04 | 4.239% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-013 | 300219141 | TORRE 013 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.8474 | -12.1876 | 0 | 0 | SPT | 528 | 5248.04 | 4.722% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-014 | 300219142 | TORRE 014 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPSP | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.8523 | -12.1872 | 0 | 0 | SPT | 1072 | 5776.04 | 5.197% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-015 | 300219143 | TORRE 015 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPSP | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.8621 | -12.1864 | 0 | 0 | SPT | 485 | 6848.04 | 6.161% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-016 | 300219144 | TORRE 016 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.8665 | -12.186 | 0 | 0 | SPT | 510 | 7333.04 | 6.597% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-017 | 300219145 | TORRE 017 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.8712 | -12.1856 | 0 | 0 | SPT | 509.16 | 7843.04 | 7.056% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-018 | 300219146 | TORRE 018 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPAT | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.8759 | -12.1852 | 0 | 0 | SPT | 381.84 | 8352.2 | 7.514% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-019 | 300219147 | TORRE 019 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.8789 | -12.1868 | 0 | 0 | SPT | 586 | 8734.04 | 7.858% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-020 | 300219148 | TORRE 020 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.8837 | -12.1894 | 0 | 0 | SPT | 507 | 9320.04 | 8.385% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-021 | 300219149 | TORRE 021 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.8877 | -12.1916 | 0 | 0 | SPT | 588 | 9827.04 | 8.841% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-022 | 300219150 | TORRE 022 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.8925 | -12.1942 | 0 | 0 | SPT | 525 | 10415.04 | 9.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-023 | 300219151 | TORRE 023 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.8967 | -12.1965 | 0 | 0 | SPT | 578.66 | 10940.04 | 9.843% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD001 | 300219152 | TORRE CD 001 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDAT | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9014 | -12.199 | 0 | 0 | SPT | 460 | 11518.7 | 10.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD002 | 300219153 | TORRE CD 002 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4897 | -12.8442 | 0 | 0 | SPT | 492 | 11978.7 | 10.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD003 | 300219154 | TORRE CD 003 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9523 | -12.3061 | 0 | 0 | SPT | 516 | 12470.7 | 11.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD004 | 300219155 | TORRE CD 004 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9858 | -12.3357 | 0 | 0 | SPT | 207 | 12986.7 | 11.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD005 | 300219156 | TORRE CD 005 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0059 | -12.3714 | 0 | 0 | SPT | 529 | 13193.7 | 11.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD006 | 300219157 | TORRE CD 006 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0248 | -12.4145 | 0 | 0 | SPT | 339 | 13722.7 | 12.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD007 | 300219158 | TORRE CD 007 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0478 | -12.4542 | 0 | 0 | SPT | 615 | 14061.7 | 12.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD008 | 300219159 | TORRE CD 008 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0816 | -12.488 | 0 | 0 | SPT | 296 | 14676.7 | 13.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD009 | 300219160 | TORRE CD 009 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1175 | -12.5239 | 0 | 0 | SPT | 451 | 14972.7 | 13.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD010 | 300219161 | TORRE CD 010 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9075 | -12.2338 | 0 | 0 | SPT | 613 | 15423.7 | 13.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD011 | 300219162 | TORRE CD 011 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9084 | -12.2393 | 0 | 0 | SPT | 481 | 16036.7 | 14.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD012 | 300219163 | TORRE CD 012 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDSP | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9092 | -12.2436 | 0 | 0 | SPT | 392 | 16517.7 | 14.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD013 | 300219164 | TORRE CD 013 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9098 | -12.2471 | 0 | 0 | SPT | 547 | 16909.7 | 15.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD014 | 300219165 | TORRE CD 014 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2856 | -12.701 | 0 | 0 | SPT | 552 | 17456.7 | 15.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD015 | 300219166 | TORRE CD 015 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3133 | -12.7414 | 0 | 0 | SPT | 509 | 18008.7 | 16.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD016 | 300219167 | TORRE CD 016 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3482 | -12.7763 | 0 | 0 | SPT | 559 | 18517.7 | 16.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD017 | 300219168 | TORRE CD 017 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3869 | -12.8055 | 0 | 0 | SPT | 537.54 | 19076.7 | 17.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD018 | 300219169 | TORRE CD 018 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDAT | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4322 | -12.8236 | 0 | 0 | SPT | 434.96 | 19614.24 | 17.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD019 | 300219170 | TORRE CD 019 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4786 | -12.8405 | 0 | 0 | SPT | 505.5 | 20049.2 | 18.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD020 | 300219171 | TORRE CD 020 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9021 | -12.2031 | 0 | 0 | SPT | 559 | 20554.7 | 18.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD021 | 300219172 | TORRE CD 021 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9203 | -12.2769 | 0 | 0 | SPT | 492 | 21113.7 | 19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD022 | 300219173 | TORRE CD 022 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9241 | -12.2804 | 0 | 0 | SPT | 464 | 21605.7 | 19.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD023 | 300219174 | TORRE CD 023 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9274 | -12.2834 | 0 | 0 | SPT | 552 | 22069.7 | 19.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD024 | 300219175 | TORRE CD 024 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9306 | -12.2863 | 0 | 0 | SPT | 532 | 22621.7 | 20.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD025 | 300219176 | TORRE CD 025 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9343 | -12.2897 | 0 | 0 | SPT | 567 | 23153.7 | 20.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD026 | 300219177 | TORRE CD 026 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9379 | -12.2929 | 0 | 0 | SPT | 530 | 23720.7 | 21.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD027 | 300219178 | TORRE CD 027 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9417 | -12.2964 | 0 | 0 | SPT | 531 | 24250.7 | 21.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD028 | 300219179 | TORRE CD 028 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9453 | -12.2997 | 0 | 0 | SPT | 513 | 24781.7 | 22.3% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD029 | 300219180 | TORRE CD 029 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9488 | -12.303 | 0 | 0 | SPT | 552 | 25294.7 | 22.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD030 | 300219181 | TORRE CD 030 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9028 | -12.2075 | 0 | 0 | SPT | 544 | 25846.7 | 23.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD031 | 300219182 | TORRE CD 031 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDAA | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.956 | -12.3095 | 0 | 0 | SPT | 589 | 26390.7 | 23.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD032 | 300219183 | TORRE CD 032 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9597 | -12.3129 | 0 | 0 | SPT | 566 | 26979.7 | 24.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD033 | 300219184 | TORRE CD 033 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9641 | -12.316 | 0 | 0 | SPT | 533 | 27545.7 | 24.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD034 | 300219185 | TORRE CD 034 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9683 | -12.3189 | 0 | 0 | SPT | 536 | 28078.7 | 25.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD035 | 300219186 | TORRE CD 035 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDTR | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9723 | -12.3218 | 0 | 0 | SPT | 576 | 28614.7 | 25.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD036 | 300219187 | TORRE CD 036 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDTR | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9763 | -12.3246 | 0 | 0 | SPT | 510.31 | 29190.7 | 26.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD037 | 300219188 | TORRE CD 037 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDAT | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9806 | -12.3276 | 0 | 0 | SPT | 317.69 | 29701.01 | 26.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD038 | 300219189 | TORRE CD 038 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9844 | -12.3303 | 0 | 0 | SPT | 301 | 30018.7 | 27.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD039 | 300219190 | TORRE CD 039 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9851 | -12.3331 | 0 | 0 | SPT | 639 | 30319.7 | 27.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD040 | 300219191 | TORRE CD 040 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDSP | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9036 | -12.2121 | 0 | 0 | SPT | 521.36 | 30958.7 | 27.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD041 | 300219192 | TORRE CD 041 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDAT | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9873 | -12.3413 | 0 | 0 | SPT | 617.64 | 31480.06 | 28.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD042 | 300219193 | TORRE CD 042 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9884 | -12.3459 | 0 | 0 | SPT | 269.85 | 32097.7 | 28.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD043 | 300219194 | TORRE CD 043 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDSP | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9924 | -12.3499 | 0 | 0 | SPT | 673.15 | 32367.55 | 29.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD044 | 300219195 | TORRE CD 044 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9941 | -12.3517 | 0 | 0 | SPT | 331 | 33040.7 | 29.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD045 | 300219196 | TORRE CD 045 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9979 | -12.3565 | 0 | 0 | SPT | 214.83 | 33371.7 | 30.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD046 | 300219197 | TORRE CD 046 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDAA | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9998 | -12.3588 | 0 | 0 | SPT | 458.85 | 33586.53 | 30.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD047 | 300219198 | TORRE CD 047 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.001 | -12.3604 | 0 | 0 | SPT | 322.5 | 34045.38 | 30.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD048 | 300219199 | TORRE CD 048 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0027 | -12.3642 | 0 | 0 | SPT | 550.5 | 34367.88 | 30.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD049 | 300219200 | TORRE CD 049 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0038 | -12.3668 | 0 | 0 | SPT | 479 | 34918.38 | 31.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD050 | 300219201 | TORRE CD 050 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.904 | -12.2139 | 0 | 0 | SPT | 515 | 35397.38 | 31.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD051 | 300219202 | TORRE CD 051 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0076 | -12.3754 | 0 | 0 | SPT | 583 | 35912.38 | 32.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD052 | 300219203 | TORRE CD 052 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0095 | -12.3797 | 0 | 0 | SPT | 458 | 36495.38 | 32.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD053 | 300219204 | TORRE CD 053 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0116 | -12.3845 | 0 | 0 | SPT | 414 | 36953.38 | 33.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD054 | 300219205 | TORRE CD 054 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0133 | -12.3883 | 0 | 0 | SPT | 608 | 37367.38 | 33.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD055 | 300219206 | TORRE CD 055 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0148 | -12.3918 | 0 | 0 | SPT | 491 | 37975.38 | 34.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD056 | 300219207 | TORRE CD 056 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.017 | -12.3968 | 0 | 0 | SPT | 578 | 38466.38 | 34.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD057 | 300219208 | TORRE CD 057 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0188 | -12.4009 | 0 | 0 | SPT | 514.5 | 39044.38 | 35.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD058 | 300219209 | TORRE CD 058 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0209 | -12.4057 | 0 | 0 | SPT | 547.5 | 39558.88 | 35.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD059 | 300219210 | TORRE CD 059 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0228 | -12.41 | 0 | 0 | SPT | 448 | 40106.38 | 36.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD060 | 300219211 | TORRE CD 060 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9048 | -12.2187 | 0 | 0 | SPT | 520 | 40554.38 | 36.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD061 | 300219212 | TORRE CD 061 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0264 | -12.4182 | 0 | 0 | SPT | 504 | 41074.38 | 36.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD062 | 300219213 | TORRE CD 062 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0283 | -12.4225 | 0 | 0 | SPT | 527 | 41578.38 | 37.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD063 | 300219214 | TORRE CD 063 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0301 | -12.4267 | 0 | 0 | SPT | 521.16 | 42105.38 | 37.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD064 | 300219215 | TORRE CD 064 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.032 | -12.4311 | 0 | 0 | SPT | 460.34 | 42626.54 | 38.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD065 | 300219216 | TORRE CD 065 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0339 | -12.4354 | 0 | 0 | SPT | 599.19 | 43086.88 | 38.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD066 | 300219217 | TORRE CD 066 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDAA | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0356 | -12.4392 | 0 | 0 | SPT | 448.31 | 43686.07 | 39.3% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD067 | 300219218 | TORRE CD 067 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0378 | -12.4442 | 0 | 0 | SPT | 642 | 44134.38 | 39.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD068 | 300219219 | TORRE CD 068 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0407 | -12.4471 | 0 | 0 | SPT | 453 | 44776.38 | 40.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD069 | 300219220 | TORRE CD 069 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0448 | -12.4513 | 0 | 0 | SPT | 594 | 45229.38 | 40.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD070 | 300219221 | TORRE CD 070 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9053 | -12.2217 | 0 | 0 | SPT | 492 | 45823.38 | 41.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD071 | 300219222 | TORRE CD 071 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0516 | -12.458 | 0 | 0 | SPT | 607 | 46315.38 | 41.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD072 | 300219223 | TORRE CD 072 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0548 | -12.4612 | 0 | 0 | SPT | 492 | 46922.38 | 42.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD073 | 300219224 | TORRE CD 073 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0587 | -12.4651 | 0 | 0 | SPT | 593.5 | 47414.38 | 42.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD074 | 300219225 | TORRE CD 074 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0619 | -12.4683 | 0 | 0 | SPT | 418.35 | 48007.88 | 43.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD075 | 300219226 | TORRE CD 075 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0657 | -12.4721 | 0 | 0 | SPT | 575.27 | 48426.23 | 43.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD076 | 300219227 | TORRE CD 076 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0684 | -12.4748 | 0 | 0 | SPT | 516.88 | 49001.5 | 44.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD077 | 300219228 | TORRE CD 077 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0721 | -12.4785 | 0 | 0 | SPT | 423 | 49518.38 | 44.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD078 | 300219229 | TORRE CD 078 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0754 | -12.4818 | 0 | 0 | SPT | 534 | 49941.38 | 44.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD079 | 300219230 | TORRE CD 079 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDSP | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0782 | -12.4846 | 0 | 0 | SPT | 767 | 50475.38 | 45.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD080 | 300219231 | TORRE CD 080 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9063 | -12.2272 | 0 | 0 | SPT | 331 | 51242.38 | 46.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD081 | 300219232 | TORRE CD 081 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0865 | -12.493 | 0 | 0 | SPT | 426.5 | 51573.38 | 46.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD082 | 300219233 | TORRE CD 082 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0887 | -12.4951 | 0 | 0 | SPT | 606 | 51999.88 | 46.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD083 | 300219234 | TORRE CD 083 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDSP | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0914 | -12.4978 | 0 | 0 | SPT | 747.5 | 52605.88 | 47.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD084 | 300219235 | TORRE CD 084 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDSP | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.0953 | -12.5018 | 0 | 0 | SPT | 436 | 53353.38 | 48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD085 | 300219236 | TORRE CD 085 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1002 | -12.5066 | 0 | 0 | SPT | 722 | 53789.38 | 48.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD086 | 300219237 | TORRE CD 086 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.103 | -12.5094 | 0 | 0 | SPT | 436 | 54511.38 | 49.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD087 | 300219238 | TORRE CD 087 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1076 | -12.514 | 0 | 0 | SPT | 490.52 | 54947.38 | 49.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD088 | 300219239 | TORRE CD 088 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1104 | -12.5169 | 0 | 0 | SPT | 606.48 | 55437.9 | 49.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD089 | 300219240 | TORRE CD 089 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1136 | -12.52 | 0 | 0 | SPT | 430 | 56044.38 | 50.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD090 | 300219241 | TORRE CD 090 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9068 | -12.2298 | 0 | 0 | SPT | 428 | 56474.38 | 50.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD091 | 300219242 | TORRE CD 091 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1203 | -12.5267 | 0 | 0 | SPT | 483 | 56902.38 | 51.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD092 | 300219243 | TORRE CD 092 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1231 | -12.5295 | 0 | 0 | SPT | 542 | 57385.38 | 51.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD093 | 300219244 | TORRE CD 093 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1262 | -12.5326 | 0 | 0 | SPT | 548 | 57927.38 | 52.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD094 | 300219245 | TORRE CD 094 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1297 | -12.5361 | 0 | 0 | SPT | 551.82 | 58475.38 | 52.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD095 | 300219246 | TORRE CD 095 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1332 | -12.5396 | 0 | 0 | SPT | 518.9 | 59027.2 | 53.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD096 | 300219247 | TORRE CD 096 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1368 | -12.5432 | 0 | 0 | SPT | 533.28 | 59546.1 | 53.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD097 | 300219248 | TORRE CD 097 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1401 | -12.5465 | 0 | 0 | SPT | 534.33 | 60079.38 | 54.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD098 | 300219249 | TORRE CD 098 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1436 | -12.5499 | 0 | 0 | SPT | 513.67 | 60613.71 | 54.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD099 | 300219250 | TORRE CD 099 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.147 | -12.5534 | 0 | 0 | SPT | 522 | 61127.38 | 55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD100 | 300219251 | TORRE CD 100 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1537 | -12.5601 | 0 | 0 | SPT | 513 | 61649.38 | 55.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD101 | 300219252 | TORRE CD 101 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.157 | -12.5634 | 0 | 0 | SPT | 485.2 | 62162.38 | 55.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD102 | 300219253 | TORRE CD 102 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1601 | -12.5665 | 0 | 0 | SPT | 524.8 | 62647.58 | 56.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD103 | 300219254 | TORRE CD 103 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1635 | -12.5699 | 0 | 0 | SPT | 551 | 63172.38 | 56.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD104 | 300219255 | TORRE CD 104 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1671 | -12.5734 | 0 | 0 | SPT | 516.5 | 63723.38 | 57.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD105 | 300219256 | TORRE CD 105 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1704 | -12.5768 | 0 | 0 | SPT | 572.5 | 64239.88 | 57.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD106 | 300219257 | TORRE CD 106 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1741 | -12.5805 | 0 | 0 | SPT | 461.5 | 64812.38 | 58.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD107 | 300219258 | TORRE CD 107 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDSP | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1771 | -12.5834 | 0 | 0 | SPT | 545.5 | 65273.88 | 58.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD108 | 300219259 | TORRE CD 108 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDTR | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1805 | -12.5871 | 0 | 0 | SPT | 558 | 65819.38 | 59.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD109 | 300219260 | TORRE CD 109 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDTR | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1839 | -12.5908 | 0 | 0 | SPT | 598 | 66377.38 | 59.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD110 | 300219261 | TORRE CD 110 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1876 | -12.5948 | 0 | 0 | SPT | 497 | 66975.38 | 60.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD111 | 300219262 | TORRE CD 111 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1907 | -12.5982 | 0 | 0 | SPT | 586 | 67472.38 | 60.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD112 | 300219263 | TORRE CD 112 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1943 | -12.6021 | 0 | 0 | SPT | 513 | 68058.38 | 61.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD113 | 300219264 | TORRE CD 113 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.1975 | -12.6055 | 0 | 0 | SPT | 582.5 | 68571.38 | 61.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD114 | 300219265 | TORRE CD 114 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2011 | -12.6094 | 0 | 0 | SPT | 512 | 69153.88 | 62.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD115 | 300219266 | TORRE CD 115 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2043 | -12.6129 | 0 | 0 | SPT | 586.5 | 69665.88 | 62.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD116 | 300219267 | TORRE CD 116 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2079 | -12.6168 | 0 | 0 | SPT | 509 | 70252.38 | 63.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD117 | 300219268 | TORRE CD 117 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.211 | -12.6202 | 0 | 0 | SPT | 587 | 70761.38 | 63.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD118 | 300219269 | TORRE CD 118 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2147 | -12.6241 | 0 | 0 | SPT | 512 | 71348.38 | 64.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD119 | 300219270 | TORRE CD 119 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2178 | -12.6276 | 0 | 0 | SPT | 586.5 | 71860.38 | 64.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD120 | 300219271 | TORRE CD 120 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2214 | -12.6315 | 0 | 0 | SPT | 511.5 | 72446.88 | 65.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD121 | 300219272 | TORRE CD 121 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2246 | -12.6349 | 0 | 0 | SPT | 585 | 72958.38 | 65.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD122 | 300219273 | TORRE CD 122 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2282 | -12.6388 | 0 | 0 | SPT | 511 | 73543.38 | 66.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD123 | 300219274 | TORRE CD 123 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2314 | -12.6423 | 0 | 0 | SPT | 584 | 74054.38 | 66.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD124 | 300219275 | TORRE CD 124 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.235 | -12.6462 | 0 | 0 | SPT | 513 | 74638.38 | 67.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD125 | 300219276 | TORRE CD 125 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2382 | -12.6496 | 0 | 0 | SPT | 586.5 | 75151.38 | 67.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD126 | 300219277 | TORRE CD 126 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2418 | -12.6535 | 0 | 0 | SPT | 510 | 75737.88 | 68.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD127 | 300219278 | TORRE CD 127 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.245 | -12.657 | 0 | 0 | SPT | 585.5 | 76247.88 | 68.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD128 | 300219279 | TORRE CD 128 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2486 | -12.6609 | 0 | 0 | SPT | 512 | 76833.38 | 69.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD129 | 300219280 | TORRE CD 129 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2517 | -12.6643 | 0 | 0 | SPT | 586 | 77345.38 | 69.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD130 | 300219281 | TORRE CD 130 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2554 | -12.6682 | 0 | 0 | SPT | 513 | 77931.38 | 70.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD131 | 300219282 | TORRE CD 131 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2585 | -12.6717 | 0 | 0 | SPT | 581 | 78444.38 | 70.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD132 | 300219283 | TORRE CD 132 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2585 | -12.6717 | 0 | 0 | SPT | 518 | 79025.38 | 71.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD133 | 300219284 | TORRE CD 133 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2621 | -12.6756 | 0 | 0 | SPT | 555 | 79543.38 | 71.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD134 | 300219285 | TORRE CD 134 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2653 | -12.679 | 0 | 0 | SPT | 564 | 80098.38 | 72.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD135 | 300219286 | TORRE CD 135 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2688 | -12.6828 | 0 | 0 | SPT | 513 | 80662.38 | 72.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD136 | 300219287 | TORRE CD 136 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2723 | -12.6865 | 0 | 0 | SPT | 546 | 81175.38 | 73.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD137 | 300219288 | TORRE CD 137 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2754 | -12.69 | 0 | 0 | SPT | 552 | 81721.38 | 73.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD138 | 300219289 | TORRE CD 138 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2788 | -12.6936 | 0 | 0 | SPT | 547 | 82273.38 | 74.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD139 | 300219290 | TORRE CD 139 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2822 | -12.6973 | 0 | 0 | SPT | 531 | 82820.38 | 74.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD140 | 300219291 | TORRE CD 140 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9106 | -12.2519 | 0 | 0 | SPT | 529.5 | 83351.38 | 74.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD141 | 300219292 | TORRE CD 141 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2889 | -12.7045 | 0 | 0 | SPT | 521.5 | 83880.88 | 75.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD142 | 300219293 | TORRE CD 142 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2922 | -12.7081 | 0 | 0 | SPT | 544 | 84402.38 | 75.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD143 | 300219294 | TORRE CD 143 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2954 | -12.7116 | 0 | 0 | SPT | 528.08 | 84946.38 | 76.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD144 | 300219295 | TORRE CD 144 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDAA | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.2988 | -12.7152 | 0 | 0 | SPT | 580.92 | 85474.46 | 76.9% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD145 | 300219296 | TORRE CD 145 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.302 | -12.7188 | 0 | 0 | SPT | 519 | 86055.38 | 77.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD146 | 300219297 | TORRE CD 146 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3044 | -12.7235 | 0 | 0 | SPT | 580 | 86574.38 | 77.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD147 | 300219298 | TORRE CD 147 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3065 | -12.7277 | 0 | 0 | SPT | 518.5 | 87154.38 | 78.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD148 | 300219299 | TORRE CD 148 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3088 | -12.7324 | 0 | 0 | SPT | 581.5 | 87672.88 | 78.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD149 | 300219300 | TORRE CD 149 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3109 | -12.7366 | 0 | 0 | SPT | 503 | 88254.38 | 79.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD150 | 300219301 | TORRE CD 150 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9115 | -12.2569 | 0 | 0 | SPT | 596.5 | 88757.38 | 79.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD151 | 300219302 | TORRE CD 151 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDSP | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3153 | -12.7455 | 0 | 0 | SPT | 584.61 | 89353.88 | 80.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD152 | 300219303 | TORRE CD 152 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDAA | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3177 | -12.7503 | 0 | 0 | SPT | 548.89 | 89938.49 | 80.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD153 | 300219304 | TORRE CD 153 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3201 | -12.7551 | 0 | 0 | SPT | 551 | 90487.38 | 81.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD154 | 300219305 | TORRE CD 154 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3241 | -12.7581 | 0 | 0 | SPT | 548.5 | 91038.38 | 81.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD155 | 300219306 | TORRE CD 155 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3281 | -12.7611 | 0 | 0 | SPT | 550.5 | 91586.88 | 82.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD156 | 300219307 | TORRE CD 156 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3321 | -12.7642 | 0 | 0 | SPT | 588.5 | 92137.38 | 82.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD157 | 300219308 | TORRE CD 157 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDTR | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3361 | -12.7672 | 0 | 0 | SPT | 564.5 | 92725.88 | 83.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD158 | 300219309 | TORRE CD 158 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDTR | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3404 | -12.7704 | 0 | 0 | SPT | 505 | 93290.38 | 83.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD159 | 300219310 | TORRE CD 159 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3445 | -12.7735 | 0 | 0 | SPT | 530 | 93795.38 | 84.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD160 | 300219311 | TORRE CD 160 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9123 | -12.2614 | 0 | 0 | SPT | 551.5 | 94325.38 | 84.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD161 | 300219312 | TORRE CD 161 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3521 | -12.7793 | 0 | 0 | SPT | 545.5 | 94876.88 | 85.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD162 | 300219313 | TORRE CD 162 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3561 | -12.7823 | 0 | 0 | SPT | 553.5 | 95422.38 | 85.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD163 | 300219314 | TORRE CD 163 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3601 | -12.7853 | 0 | 0 | SPT | 509 | 95975.88 | 86.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD164 | 300219315 | TORRE CD 164 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3641 | -12.7884 | 0 | 0 | SPT | 519.5 | 96484.88 | 86.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD165 | 300219316 | TORRE CD 165 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3679 | -12.7912 | 0 | 0 | SPT | 529 | 97004.38 | 87.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD166 | 300219317 | TORRE CD 166 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3716 | -12.794 | 0 | 0 | SPT | 527 | 97533.38 | 87.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD167 | 300219318 | TORRE CD 167 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3755 | -12.7969 | 0 | 0 | SPT | 517 | 98060.38 | 88.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD168 | 300219319 | TORRE CD 168 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3794 | -12.7998 | 0 | 0 | SPT | 511 | 98577.38 | 88.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD169 | 300219320 | TORRE CD 169 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3831 | -12.8027 | 0 | 0 | SPT | 545.18 | 99088.38 | 89.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD170 | 300219321 | TORRE CD 170 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDAA | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9132 | -12.2664 | 0 | 0 | SPT | 439.82 | 99633.56 | 89.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD171 | 300219322 | TORRE CD 171 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3908 | -12.8085 | 0 | 0 | SPT | 569.5 | 100073.38 | 90.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD172 | 300219323 | TORRE CD 172 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3946 | -12.8099 | 0 | 0 | SPT | 528.5 | 100642.88 | 90.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD173 | 300219324 | TORRE CD 173 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.3996 | -12.8117 | 0 | 0 | SPT | 534 | 101171.38 | 91.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD174 | 300219325 | TORRE CD 174 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4041 | -12.8134 | 0 | 0 | SPT | 563 | 101705.38 | 91.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD175 | 300219326 | TORRE CD 175 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4087 | -12.8151 | 0 | 0 | SPT | 475 | 102268.38 | 92.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD176 | 300219327 | TORRE CD 176 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4136 | -12.8168 | 0 | 0 | SPT | 586 | 102743.38 | 92.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD177 | 300219328 | TORRE CD 177 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4177 | -12.8183 | 0 | 0 | SPT | 513 | 103329.38 | 92.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD178 | 300219329 | TORRE CD 178 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4228 | -12.8202 | 0 | 0 | SPT | 579 | 103842.38 | 93.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD179 | 300219330 | TORRE CD 179 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4272 | -12.8218 | 0 | 0 | SPT | 507 | 104421.38 | 93.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD180 | 300219331 | TORRE CD 180 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.914 | -12.2712 | 0 | 0 | SPT | 591 | 104928.38 | 94.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD181 | 300219332 | TORRE CD 181 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4366 | -12.8252 | 0 | 0 | SPT | 508 | 105519.38 | 94.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD182 | 300219333 | TORRE CD 182 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4417 | -12.8271 | 0 | 0 | SPT | 547 | 106027.38 | 95.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD183 | 300219334 | TORRE CD 183 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4461 | -12.8287 | 0 | 0 | SPT | 550 | 106574.38 | 95.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD184 | 300219335 | TORRE CD 184 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4508 | -12.8304 | 0 | 0 | SPT | 549 | 107124.38 | 96.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD185 | 300219336 | TORRE CD 185 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4555 | -12.8322 | 0 | 0 | SPT | 550 | 107673.38 | 96.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD186 | 300219337 | TORRE CD 186 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4603 | -12.8339 | 0 | 0 | SPT | 539 | 108223.38 | 97.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD187 | 300219338 | TORRE CD 187 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.465 | -12.8356 | 0 | 0 | SPT | 553 | 108762.38 | 97.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD188 | 300219339 | TORRE CD 188 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDSL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4697 | -12.8373 | 0 | 0 | SPT | 481 | 109315.38 | 98.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD189 | 300219340 | TORRE CD 189 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4745 | -12.8391 | 0 | 0 | SPT | 456 | 109796.38 | 98.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD190 | 300219341 | TORRE CD 190 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -44.9169 | -12.2738 | 0 | 0 | SPT | 424 | 110252.38 | 99.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD191 | 300219342 | TORRE CD 191 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDEL | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4826 | -12.8418 | 0 | 0 | SPT | 385 | 110676.38 | 99.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV-CD192 | 300219343 | TORRE CD 192 | 2958465 | E245 |  | SPT-LT-BRDRGD1-FT104-0230KV | LT 230 kV BARREIRAS 2 - RIO GRANDE 2 | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | SPDAT | DAMP ELETRIC | 0KV | -45.4863 | -12.8431 | 0 | 0 | SPT | 89.06 | 111061.38 | 99.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | SPT
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-001 | 300091731 | TORRE 001 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -43.3414 | -13.31 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-002 | 300091732 | TORRE 002 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.338 | -13.3125 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-003 | 300091733 | TORRE 003 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.334 | -13.3153 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-004 | 300091734 | TORRE 004 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.3306 | -13.3179 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-005 | 300091735 | TORRE 005 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.3267 | -13.3206 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-006 | 300091736 | TORRE 006 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.3226 | -13.3237 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-007 | 300091737 | TORRE 007 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.3187 | -13.3265 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-008 | 300091738 | TORRE 008 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.3146 | -13.3294 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-009 | 300091739 | TORRE 009 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | [8 empty] | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-010 | 300091740 | TORRE 010 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.3075 | -13.3345 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-011 | 300091741 | TORRE 011 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.3043 | -13.3367 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-012 | 300091742 | TORRE 012 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.3006 | -13.3394 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-013 | 300091743 | TORRE 013 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.2971 | -13.3417 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-014 | 300091744 | TORRE 014 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.2932 | -13.3444 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-015 | 300091745 | TORRE 015 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.289 | -13.3473 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-016 | 300091746 | TORRE 016 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.2848 | -13.3502 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-017 | 300091747 | TORRE 017 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.2809 | -13.3529 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-018 | 300091748 | TORRE 018 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.2774 | -13.3553 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-019 | 300091749 | TORRE 019 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.2737 | -13.3579 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-020 | 300091750 | TORRE 020 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.27 | -13.3604 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-021 | 300091751 | TORRE 021 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.2663 | -13.3629 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-022 | 300091752 | TORRE 022 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.2628 | -13.3654 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-023 | 300091753 | TORRE 023 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.2589 | -13.368 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-024 | 300091754 | TORRE 024 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.2546 | -13.371 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-025 | 300091755 | TORRE 025 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.2503 | -13.374 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-026 | 300091756 | TORRE 026 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.2461 | -13.3769 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-027 | 300091757 | TORRE 027 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.2417 | -13.3799 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-028 | 300091758 | TORRE 028 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.2374 | -13.3829 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-029 | 300091759 | TORRE 029 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.2331 | -13.3859 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-030 | 300091760 | TORRE 030 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.2289 | -13.3888 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-031 | 300091761 | TORRE 031 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.2246 | -13.3917 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-032 | 300091762 | TORRE 032 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.2203 | -13.3947 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-033 | 300091763 | TORRE 033 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.2166 | -13.3972 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-034 | 300091764 | TORRE 034 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.2129 | -13.3998 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-035 | 300091765 | TORRE 035 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.2094 | -13.4022 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-036 | 300091766 | TORRE 036 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.2058 | -13.4047 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-037 | 300091767 | TORRE 037 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.2022 | -13.4072 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-038 | 300091768 | TORRE 038 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.1986 | -13.4096 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-039 | 300091769 | TORRE 039 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.1951 | -13.4121 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-040 | 300091770 | TORRE 040 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.1915 | -13.4146 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-041 | 300091771 | TORRE 041 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.1878 | -13.4171 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-042 | 300091772 | TORRE 042 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.1841 | -13.4197 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-043 | 300091773 | TORRE 043 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.1804 | -13.4222 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-044 | 300091774 | TORRE 044 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.1768 | -13.4247 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-045 | 300091775 | TORRE 045 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.1732 | -13.4272 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-046 | 300091776 | TORRE 046 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.1694 | -13.4298 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-047 | 300091777 | TORRE 047 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.1659 | -13.4322 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-048 | 300091778 | TORRE 048 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -43.1628 | -13.4343 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-049 | 300091779 | TORRE 049 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.1577 | -13.438 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-050 | 300091780 | TORRE 050 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -43.1546 | -13.4403 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-051 | 300091781 | TORRE 051 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -43.152 | -13.4439 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-052 | 300091782 | TORRE 052 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.1492 | -13.4476 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-053 | 300091783 | TORRE 053 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -43.1475 | -13.4501 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-054 | 300091784 | TORRE 054 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -43.1454 | -13.453 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-055 | 300091785 | TORRE 055 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -43.1421 | -13.4574 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-056 | 300091786 | TORRE 056 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -43.1405 | -13.4596 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-057 | 300091787 | TORRE 057 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -43.1382 | -13.4608 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-058 | 300091788 | TORRE 058 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -43.1328 | -13.4633 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-059 | 300091789 | TORRE 059 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -43.126 | -13.4664 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-060 | 300091790 | TORRE 060 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -43.1242 | -13.4673 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-061 | 300091791 | TORRE 061 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.1189 | -13.4698 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-062 | 300091792 | TORRE 062 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.1141 | -13.472 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-063 | 300091793 | TORRE 063 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -43.1102 | -13.4738 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-064 | 300091794 | TORRE 064 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.1051 | -13.4762 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-065 | 300091795 | TORRE 065 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.101 | -13.4782 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-066 | 300091796 | TORRE 066 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.097 | -13.4801 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-067 | 300091797 | TORRE 067 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -43.0926 | -13.4821 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-068 | 300091798 | TORRE 068 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.089 | -13.4845 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-069 | 300091799 | TORRE 069 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.0858 | -13.4866 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-070 | 300091800 | TORRE 070 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.0827 | -13.4885 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-071 | 300091801 | TORRE 071 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -43.0797 | -13.4905 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-072 | 300091802 | TORRE 072 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -43.0753 | -13.4933 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-073 | 300091803 | TORRE 073 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -43.073 | -13.4949 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-074 | 300091804 | TORRE 074 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -43.0669 | -13.4988 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-075 | 300091805 | TORRE 075 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV,ASPV |  | 0KV | -43.0647 | -13.5003 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-076 | 300091806 | TORRE 076 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.0591 | -13.5039 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-077 | 300091807 | TORRE 077 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -43.0557 | -13.5061 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-078 | 300091808 | TORRE 078 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.0524 | -13.5083 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-079 | 300091809 | TORRE 079 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.0482 | -13.511 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-080 | 300091810 | TORRE 080 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -43.0447 | -13.5133 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-081 | 300091811 | TORRE 081 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.0413 | -13.5145 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-082 | 300091812 | TORRE 082 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.0373 | -13.5161 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-083 | 300091813 | TORRE 083 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -43.0332 | -13.5176 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-084 | 300091814 | TORRE 084 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.0281 | -13.5196 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-085 | 300091815 | TORRE 085 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.0232 | -13.5214 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-086 | 300091816 | TORRE 086 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.0184 | -13.5233 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-087 | 300091817 | TORRE 087 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.0136 | -13.525 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-088 | 300091818 | TORRE 088 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.0087 | -13.5269 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-089 | 300091819 | TORRE 089 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.0037 | -13.5289 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-090 | 300091820 | TORRE 090 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.9993 | -13.5305 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-091 | 300091821 | TORRE 091 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.9948 | -13.5322 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-092 | 300091822 | TORRE 092 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.9908 | -13.5338 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-093 | 300091823 | TORRE 093 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -42.9853 | -13.5358 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-094 | 300091824 | TORRE 094 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -42.9764 | -13.5392 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-095 | 300091825 | TORRE 095 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -42.9705 | -13.5414 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-096 | 300091826 | TORRE 096 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.9665 | -13.5429 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-097 | 300091827 | TORRE 097 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.962 | -13.5447 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-098 | 300091828 | TORRE 098 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.9581 | -13.5461 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-099 | 300091829 | TORRE 099 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -42.9549 | -13.5473 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-100 | 300091830 | TORRE 100 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -42.9476 | -13.5502 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-101 | 300091831 | TORRE 101 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -42.942 | -13.5522 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-102 | 300091832 | TORRE 102 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.9361 | -13.5545 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-103 | 300091833 | TORRE 103 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.9319 | -13.556 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-104 | 300091834 | TORRE 104 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -42.9274 | -13.5578 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-105 | 300091835 | TORRE 105 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.9237 | -13.5596 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-106 | 300091836 | TORRE 106 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.919 | -13.5618 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-107 | 300091837 | TORRE 107 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.915 | -13.5638 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-108 | 300091838 | TORRE 108 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.9102 | -13.566 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-109 | 300091839 | TORRE 109 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.9056 | -13.5683 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-110 | 300091840 | TORRE 110 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.9014 | -13.5703 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-111 | 300091841 | TORRE 111 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -42.8965 | -13.5726 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-112 | 300091842 | TORRE 112 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -42.8903 | -13.5756 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-113 | 300091843 | TORRE 113 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -42.8868 | -13.5773 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-114 | 300091844 | TORRE 114 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -42.8831 | -13.5792 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-115 | 300091845 | TORRE 115 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -42.8749 | -13.5832 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-116 | 300091846 | TORRE 116 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.8716 | -13.5847 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-117 | 300091847 | TORRE 117 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.8683 | -13.5863 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-118 | 300091848 | TORRE 118 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -42.8635 | -13.5886 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-119 | 300091849 | TORRE 119 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.8572 | -13.5916 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-120 | 300091850 | TORRE 120 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.8539 | -13.5932 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-121 | 300091851 | TORRE 121 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.851 | -13.5946 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-122 | 300091852 | TORRE 122 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.8469 | -13.5965 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-123 | 300091853 | TORRE 123 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.8412 | -13.5993 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-124 | 300091854 | TORRE 124 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.8379 | -13.6009 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-125 | 300091855 | TORRE 125 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.8345 | -13.6025 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-126 | 300091856 | TORRE 126 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.8309 | -13.6042 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-127 | 300091857 | TORRE 127 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.8264 | -13.6064 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-128 | 300091858 | TORRE 128 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.8217 | -13.6086 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-129 | 300091859 | TORRE 129 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.8174 | -13.6108 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-130 | 300091860 | TORRE 130 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.8137 | -13.6125 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-131 | 300091861 | TORRE 131 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -42.8086 | -13.6149 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-132 | 300091862 | TORRE 132 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -42.8033 | -13.6175 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-133 | 300091863 | TORRE 133 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -42.7985 | -13.6198 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-134 | 300091864 | TORRE 134 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -42.7932 | -13.6224 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-135 | 300091865 | TORRE 135 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -42.7867 | -13.6255 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-136 | 300091866 | TORRE 136 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -42.7815 | -13.628 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-137 | 300091867 | TORRE 137 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -42.7777 | -13.6299 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-138 | 300091868 | TORRE 138 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -42.772 | -13.6326 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-139 | 300091869 | TORRE 139 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.7677 | -13.6347 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-140 | 300091870 | TORRE 140 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.764 | -13.6365 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-141 | 300091871 | TORRE 141 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.7609 | -13.6379 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-142 | 300091872 | TORRE 142 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.7563 | -13.6401 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-143 | 300091873 | TORRE 143 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.7527 | -13.6418 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-144 | 300091874 | TORRE 144 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.7485 | -13.6438 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-145 | 300091875 | TORRE 145 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -42.7446 | -13.6457 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-146 | 300091876 | TORRE 146 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.7395 | -13.6465 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-147 | 300091877 | TORRE 147 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.734 | -13.6473 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-148 | 300091878 | TORRE 148 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.7297 | -13.648 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-149 | 300091879 | TORRE 149 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.724 | -13.6489 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-150 | 300091880 | TORRE 150 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.7191 | -13.6497 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-151 | 300091881 | TORRE 151 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.7138 | -13.6505 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-152 | 300091882 | TORRE 152 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -42.7083 | -13.6513 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-153 | 300091883 | TORRE 153 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.702 | -13.6522 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-154 | 300091884 | TORRE 154 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.6978 | -13.6529 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-155 | 300091885 | TORRE 155 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.6936 | -13.6535 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-156 | 300091886 | TORRE 156 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.6893 | -13.6542 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-157 | 300091887 | TORRE 157 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.6848 | -13.6549 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-158 | 300091888 | TORRE 158 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.6804 | -13.6556 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-159 | 300091889 | TORRE 159 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.6754 | -13.6564 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-160 | 300091890 | TORRE 160 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.6702 | -13.6572 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-161 | 300091891 | TORRE 161 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.6647 | -13.6581 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-162 | 300091892 | TORRE 162 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.6598 | -13.6588 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-163 | 300091893 | TORRE 163 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.6558 | -13.6594 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-164 | 300091894 | TORRE 164 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.6512 | -13.6601 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-165 | 300091895 | TORRE 165 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.6469 | -13.6608 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-166 | 300091896 | TORRE 166 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.6429 | -13.6614 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-167 | 300091897 | TORRE 167 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.6376 | -13.6622 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-168 | 300091898 | TORRE 168 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.6325 | -13.6631 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-169 | 300091899 | TORRE 169 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -42.6291 | -13.6636 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-170 | 300091900 | TORRE 170 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.6249 | -13.6642 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-171 | 300091901 | TORRE 171 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.6204 | -13.6649 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-172 | 300091902 | TORRE 172 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -42.6149 | -13.6658 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-173 | 300091903 | TORRE 173 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.6121 | -13.6662 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-174 | 300091904 | TORRE 174 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -42.6093 | -13.6666 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-175 | 300091905 | TORRE 175 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -42.6053 | -13.6673 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-176 | 300091906 | TORRE 176 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -42.5991 | -13.6682 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-177 | 300091907 | TORRE 177 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -42.5917 | -13.6694 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-178 | 300091908 | TORRE 178 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -42.5872 | -13.6701 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-179 | 300162119 | TORRE 179 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TB-AGT-I |  | 0KV | -42.5835 | -13.6707 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-180 | 300162120 | TORRE 180 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TB-AGT-I |  | 0KV | -42.5828 | -13.6721 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-181 | 300162121 | TORRE 181 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.5835 | -13.6743 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-182 | 300162122 | TORRE 182 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TB-ATR-I |  | 0KV | -42.5843 | -13.6768 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-183 | 300162123 | TORRE 183 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-II |  | 0KV | -42.5851 | -13.6795 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-184 | 300162124 | TORRE 184 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESP-II |  | 0KV | -42.5866 | -13.6842 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-185 | 300162125 | TORRE 185 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESP-II |  | 0KV | -42.5882 | -13.6893 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-186 | 300162126 | TORRE 186 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-II |  | 0KV | -42.5896 | -13.6938 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-187 | 300162127 | TORRE 187 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.591 | -13.6979 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-188 | 300162128 | TORRE 188 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.5922 | -13.7017 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-189 | 300162129 | TORRE 189 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.5935 | -13.7058 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-190 | 300162130 | TORRE 190 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.5949 | -13.7101 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-191 | 300162131 | TORRE 191 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.5961 | -13.714 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-192 | 300162132 | TORRE 192 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TB-AAM-I |  | 0KV | -42.5973 | -13.7179 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-193 | 300162133 | TORRE 193 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.5975 | -13.7223 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-194 | 300162134 | TORRE 194 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.5977 | -13.7268 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-195 | 300162135 | TORRE 195 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.5979 | -13.7313 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-196 | 300162136 | TORRE 196 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.5981 | -13.7358 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-197 | 300162137 | TORRE 197 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-II |  | 0KV | -42.5983 | -13.7402 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-198 | 300162138 | TORRE 198 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESP-II |  | 0KV | -42.5985 | -13.7448 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-199 | 300162139 | TORRE 199 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-II |  | 0KV | -42.5987 | -13.7493 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-200 | 300162140 | TORRE 200 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESP-II |  | 0KV | -42.5989 | -13.7538 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-201 | 300162141 | TORRE 201 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-II |  | 0KV | -42.5992 | -13.759 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-202 | 300162142 | TORRE 202 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-II |  | 0KV | -42.5993 | -13.7628 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-203 | 300162143 | TORRE 203 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-II |  | 0KV | -42.5996 | -13.7674 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-204 | 300162144 | TORRE 204 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.5997 | -13.7716 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-205 | 300162145 | TORRE 205 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.5999 | -13.776 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-206 | 300162146 | TORRE 206 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.6002 | -13.7806 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-207 | 300162147 | TORRE 207 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.6003 | -13.7849 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-208 | 300162148 | TORRE 208 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.6005 | -13.7882 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-209 | 300162149 | TORRE 209 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TB-ASL-I |  | 0KV | -42.6007 | -13.7928 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-210 | 300162150 | TORRE 210 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.6009 | -13.7971 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-211 | 300162151 | TORRE 211 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.6011 | -13.8014 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-212 | 300162152 | TORRE 212 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.6013 | -13.8061 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-213 | 300162153 | TORRE 213 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.6015 | -13.8099 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-214 | 300162154 | TORRE 214 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.6016 | -13.8133 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-215 | 300162155 | TORRE 215 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESP-I |  | 0KV | -42.6019 | -13.8188 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-216 | 300162156 | TORRE 216 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESP-I |  | 0KV | -42.6021 | -13.823 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-217 | 300162157 | TORRE 217 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESP-I |  | 0KV | -42.6023 | -13.8288 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-218 | 300162158 | TORRE 218 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.6025 | -13.833 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-219 | 300162159 | TORRE 219 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.6027 | -13.8374 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-220 | 300162160 | TORRE 220 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-II |  | 0KV | -42.6029 | -13.842 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-221 | 300162161 | TORRE 221 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-II |  | 0KV | -42.6031 | -13.8452 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-222 | 300162162 | TORRE 222 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-II |  | 0KV | -42.6032 | -13.8481 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-223 | 300162163 | TORRE 223 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESP-II |  | 0KV | -42.6034 | -13.8533 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-224 | 300162164 | TORRE 224 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-II |  | 0KV | -42.6036 | -13.8577 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-225 | 300162165 | TORRE 225 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-II |  | 0KV | -42.6038 | -13.8622 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-226 | 300162166 | TORRE 226 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-II |  | 0KV | -42.604 | -13.8666 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-227 | 300162167 | TORRE 227 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.6042 | -13.8711 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-228 | 300162168 | TORRE 228 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | BA-ASL-III |  | 0KV | -42.6044 | -13.8753 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-229 | 300162169 | TORRE 229 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | ARE-ESL-III |  | 0KV | -42.6046 | -13.8801 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-230 | 300162170 | TORRE 230 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.6048 | -13.8842 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-231 | 300162171 | TORRE 231 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESP-I |  | 0KV | -42.605 | -13.8887 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-232 | 300162172 | TORRE 232 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | ARE-ESL-III |  | 0KV | -42.6052 | -13.8936 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-233 | 300162173 | TORRE 233 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | BA-ASR-III |  | 0KV | -42.6054 | -13.8972 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-234 | 300162174 | TORRE 234 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | ARE-ESP-III |  | 0KV | -42.6056 | -13.9018 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-235 | 300162175 | TORRE 235 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | ARE-ESP-III |  | 0KV | -42.6059 | -13.9078 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-236 | 300162176 | TORRE 236 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.6061 | -13.9122 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-237 | 300162177 | TORRE 237 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | ARE-ESL-III |  | 0KV | -42.6063 | -13.9163 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-238 | 300162178 | TORRE 238 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | ARE-ESL-III |  | 0KV | -42.6065 | -13.9211 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-239 | 300162179 | TORRE 239 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | ARE-ESL-III |  | 0KV | -42.6067 | -13.9253 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-240 | 300162180 | TORRE 240 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.6068 | -13.9287 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-241 | 300162181 | TORRE 241 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TB-ASR-I |  | 0KV | -42.607 | -13.9327 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-242 | 300162182 | TORRE 242 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESP-I |  | 0KV | -42.6078 | -13.9371 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-243 | 300162183 | TORRE 243 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | BA-ASL-III |  | 0KV | -42.6088 | -13.9429 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-244 | 300162184 | TORRE 244 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.6094 | -13.9459 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-245 | 300162185 | TORRE 245 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESL-I |  | 0KV | -42.6101 | -13.95 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-246 | 300162186 | TORRE 246 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESP-I |  | 0KV | -42.6109 | -13.9545 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-247 | 300162187 | TORRE 247 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESP-I |  | 0KV | -42.6117 | -13.9589 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-248 | 300162188 | TORRE 248 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESP-I |  | 0KV | -42.6126 | -13.964 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-249 | 300162189 | TORRE 249 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TBE-ESP-II |  | 0KV | -42.6134 | -13.9685 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-250 | 300162190 | TORRE 250 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TB-ATR-I |  | 0KV | -42.6141 | -13.9723 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-251 | 300162191 | TORRE 251 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TB-AAM-I |  | 0KV | -42.6149 | -13.9765 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV-252 | 300162192 | TORRE 252 | 2958465 | EB6 |  | TSN-LT-BJDIGT0-FT108-0500KV | LT 500 kV B JESUS DA LAPA 2 - IGAPORÃ 3 | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | TB-AGT-I |  | 0KV | -42.6143 | -13.9812 | 0 | 0 | TSN |  |  |  | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJSBJD1-FT106-0230KV-001 | 300094714 | TORRE 001 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJSBJD1-FT106-0230KV | LT 230 kV B JESUS DA LAPA - B JESUS DA LAPA 2 C1 | LT 230kV B JES LAPA-B JES LAPA II C1 | TR XXX CD 230KV, TTJ |  | 0KV | -43.3511 | -13.3052 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 359.2 | 100 | 8.115% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJSBJD1-FT106-0230KV-002 | 300094715 | TORRE 002 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJSBJD1-FT106-0230KV | LT 230 kV B JESUS DA LAPA - B JESUS DA LAPA 2 C1 | LT 230kV B JES LAPA-B JES LAPA II C1 | TR XXX CD 230KV, TTJ |  | 0KV | -43.3482 | -13.3035 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 332.59 | 459.2 | 37.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJSBJD1-FT106-0230KV-003 | 300094716 | TORRE 003 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJSBJD1-FT106-0230KV | LT 230 kV B JESUS DA LAPA - B JESUS DA LAPA 2 C1 | LT 230kV B JES LAPA-B JES LAPA II C1 | TR XXX CD 230KV, TTJ |  | 0KV | -43.3455 | -13.3048 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 350.45 | 791.79 | 64.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJSBJD1-FT106-0230KV-004 | 300094717 | TORRE 004 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJSBJD1-FT106-0230KV | LT 230 kV B JESUS DA LAPA - B JESUS DA LAPA 2 C1 | LT 230kV B JES LAPA-B JES LAPA II C1 | TR XXX CD 230KV, TTJ |  | 0KV | -43.344 | -13.3076 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 90 | 1142.24 | 92.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJSBJD2-FT107-0230KV-001 | 300094750 | TORRE 001 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJSBJD2-FT107-0230KV | LT 230 kV B JESUS DA LAPA - B JESUS DA LAPA 2 C2 | LT 230kV B JES LAPA-B JES LAPA II C2 | TR XXX CD 230KV, TTJ |  | 0KV | -43.3511 | -13.3052 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 359.2 | 100 | 0.081153 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJSBJD2-FT107-0230KV-002 | 300094751 | TORRE 002 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJSBJD2-FT107-0230KV | LT 230 kV B JESUS DA LAPA - B JESUS DA LAPA 2 C2 | LT 230kV B JES LAPA-B JES LAPA II C2 | TR XXX CD 230KV, TTJ |  | 0KV | -43.3482 | -13.3035 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 332.59 | 459.2 | 0.37265 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJSBJD2-FT107-0230KV-003 | 300094752 | TORRE 003 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJSBJD2-FT107-0230KV | LT 230 kV B JESUS DA LAPA - B JESUS DA LAPA 2 C2 | LT 230kV B JES LAPA-B JES LAPA II C2 | TR XXX CD 230KV, TTJ |  | 0KV | -43.3455 | -13.3048 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 350.45 | 791.79 | 0.64256 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-BJSBJD2-FT107-0230KV-004 | 300094753 | TORRE 004 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-BJSBJD2-FT107-0230KV | LT 230 kV B JESUS DA LAPA - B JESUS DA LAPA 2 C2 | LT 230kV B JES LAPA-B JES LAPA II C2 | TR XXX CD 230KV, TTJ |  | 0KV | -43.344 | -13.3076 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 90 | 1142.24 | 0.92696 | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-001 | 300087590 | TORRE 001 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -46.1733 | -13.8545 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 307.4 | 102.64 | 0.0319% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-002 | 300087591 | TORRE 002 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -46.1702 | -13.8542 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 472.83 | 410.04 | 0.1275% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-003 | 300087592 | TORRE 003 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.1661 | -13.8525 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 571.13 | 882.87 | 0.2744% | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-06 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-004 | 300087593 | TORRE 004 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.1613 | -13.8505 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 571.32 | 1454 | 0.4519% | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-06 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-005 | 300087594 | TORRE 005 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.1564 | -13.8485 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 560.43 | 2025.32 | 0.6295% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-006 | 300087595 | TORRE 006 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.1516 | -13.8465 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 571.06 | 2585.75 | 0.8037% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-007 | 300087596 | TORRE 007 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.1468 | -13.8444 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 542.87 | 3156.81 | 0.9812% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-008 | 300087597 | TORRE 008 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.1422 | -13.8425 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 547.66 | 3699.68 | 1.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-009 | 300087598 | TORRE 009 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.1375 | -13.8405 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 575.75 | 4247.34 | 1.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-010 | 300087599 | TORRE 010 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.1327 | -13.8385 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 577.97 | 4823.09 | 1.499% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-011 | 300087600 | TORRE 011 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.1277 | -13.8364 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 546.28 | 5401.06 | 1.679% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-012 | 300087601 | TORRE 012 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.1231 | -13.8345 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 512.17 | 5947.34 | 1.849% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-013 | 300087602 | TORRE 013 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.1187 | -13.8326 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 510.57 | 6459.51 | 2.008% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-014 | 300087603 | TORRE 014 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.1144 | -13.8308 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 515.09 | 6970.08 | 2.167% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-015 | 300087604 | TORRE 015 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.11 | -13.829 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 506.59 | 7485.17 | 2.327% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-016 | 300087605 | TORRE 016 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.1057 | -13.8272 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 491.03 | 7991.76 | 2.484% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-017 | 300087606 | TORRE 017 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.1016 | -13.8254 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 527.88 | 8482.79 | 2.637% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-018 | 300087607 | TORRE 018 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.0971 | -13.8235 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 534.87 | 9010.67 | 2.801% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-019 | 300087608 | TORRE 019 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.0925 | -13.8216 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 498.01 | 9545.54 | 2.967% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-020 | 300087609 | TORRE 020 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.0883 | -13.8198 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 505.79 | 10043.55 | 3.122% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-021 | 300087610 | TORRE 021 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.084 | -13.818 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 513.89 | 10549.34 | 3.279% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-022 | 300087611 | TORRE 022 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.0796 | -13.8161 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 543.57 | 11063.23 | 3.439% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-023 | 300087612 | TORRE 023 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.075 | -13.8142 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.65 | 11606.8 | 3.608% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-024 | 300087613 | TORRE 024 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.0702 | -13.8122 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.79 | 12179.45 | 3.786% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-025 | 300087614 | TORRE 025 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.0653 | -13.8101 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.59 | 12752.24 | 3.964% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-026 | 300087615 | TORRE 026 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.0604 | -13.8081 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.86 | 13325.83 | 4.142% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-027 | 300087616 | TORRE 027 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.0556 | -13.806 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 570.58 | 13898.69 | 4.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-028 | 300087617 | TORRE 028 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.0507 | -13.804 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 560.18 | 14469.27 | 4.497% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-029 | 300087618 | TORRE 029 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.046 | -13.802 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 542.12 | 15029.45 | 4.672% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-030 | 300087619 | TORRE 030 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.0414 | -13.8 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 535.95 | 15571.57 | 4.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-031 | 300087620 | TORRE 031 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.0368 | -13.7981 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 522.71 | 16107.52 | 5.007% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-032 | 300087621 | TORRE 032 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.0324 | -13.7963 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 519.32 | 16630.23 | 5.169% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-033 | 300087622 | TORRE 033 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.028 | -13.7944 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 446.42 | 17149.55 | 5.331% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-034 | 300087623 | TORRE 034 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -46.0242 | -13.7928 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 445.23 | 17595.97 | 5.469% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-035 | 300087624 | TORRE 035 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.0207 | -13.7907 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 544.14 | 18041.2 | 5.608% | Anti-Pouso Instalado | 2015-09-14 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-036 | 300087625 | TORRE 036 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.0164 | -13.7881 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.87 | 18585.34 | 5.777% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-037 | 300087626 | TORRE 037 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.0119 | -13.7854 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.34 | 19158.21 | 5.955% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-038 | 300087627 | TORRE 038 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.0074 | -13.7826 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.86 | 19730.55 | 6.133% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-039 | 300087628 | TORRE 039 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.0029 | -13.7799 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 560.08 | 20303.41 | 6.311% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-040 | 300087629 | TORRE 040 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.9985 | -13.7772 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 557.77 | 20863.49 | 6.485% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-041 | 300087630 | TORRE 041 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.9941 | -13.7746 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 561.75 | 21421.26 | 6.658% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-042 | 300087631 | TORRE 042 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.9897 | -13.7719 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.25 | 21983.01 | 6.833% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-043 | 300087632 | TORRE 043 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.9852 | -13.7692 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 571.75 | 22556.26 | 7.011% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-044 | 300087633 | TORRE 044 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.9807 | -13.7664 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 570.64 | 23128.01 | 7.189% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-045 | 300087634 | TORRE 045 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.9762 | -13.7637 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 570.77 | 23698.65 | 7.366% | Anti-Pouso Instalado | 2015-09-14 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-046 | 300087635 | TORRE 046 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.9717 | -13.761 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 571.38 | 24269.42 | 7.544% | Anti-Pouso Instalado | 2015-09-15 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-047 | 300087636 | TORRE 047 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.9673 | -13.7583 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.37 | 24840.8 | 7.721% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-048 | 300087637 | TORRE 048 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.9628 | -13.7555 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 557.17 | 25413.17 | 7.899% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-049 | 300087638 | TORRE 049 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.9584 | -13.7528 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 544.15 | 25970.34 | 8.072% | Anti-Pouso Instalado | 2015-09-15 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-050 | 300087639 | TORRE 050 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.9541 | -13.7503 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 513.67 | 26514.49 | 8.242% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-051 | 300087640 | TORRE 051 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.9501 | -13.7478 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 527.35 | 27028.16 | 8.401% | Anti-Pouso Instalado | 2015-09-15 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-052 | 300087641 | TORRE 052 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.946 | -13.7453 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 551.52 | 27555.51 | 8.565% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-053 | 300087642 | TORRE 053 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.9416 | -13.7427 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 532.51 | 28107.03 | 8.737% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-054 | 300087643 | TORRE 054 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.9375 | -13.7401 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 530.87 | 28639.54 | 8.902% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-055 | 300087644 | TORRE 055 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.9333 | -13.7376 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 538.86 | 29170.41 | 9.067% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-056 | 300087645 | TORRE 056 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.9291 | -13.735 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 526.15 | 29709.27 | 9.235% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-057 | 300087646 | TORRE 057 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.9249 | -13.7325 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 516.21 | 30235.42 | 9.398% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-058 | 300087647 | TORRE 058 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.9208 | -13.73 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 516.99 | 30751.63 | 9.559% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-059 | 300087648 | TORRE 059 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.9168 | -13.7276 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 518.65 | 31268.62 | 9.719% | Anti-Pouso Instalado | 2015-09-16 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-060 | 300087649 | TORRE 060 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -45.9127 | -13.7251 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 446.12 | 31787.27 | 9.88% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-12 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-061 | 300087650 | TORRE 061 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -45.9092 | -13.723 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 481.87 | 32233.39 | 10.02% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-12 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-062 | 300087651 | TORRE 062 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.905 | -13.7216 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 570.55 | 32715.26 | 10.17% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-12 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-063 | 300087652 | TORRE 063 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.9 | -13.7201 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 564.66 | 33285.81 | 10.35% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-12 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-064 | 300087653 | TORRE 064 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.895 | -13.7185 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 566.57 | 33850.47 | 10.52% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-12 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-065 | 300087654 | TORRE 065 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.89 | -13.7169 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 546.17 | 34417.04 | 10.7% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-12 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-066 | 300087655 | TORRE 066 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.8852 | -13.7154 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 546.64 | 34963.21 | 10.87% | Anti-Pouso Instalado | 2015-09-16 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-067 | 300087656 | TORRE 067 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.8804 | -13.7139 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.62 | 35509.85 | 11.04% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-14 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-068 | 300087657 | TORRE 068 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.8754 | -13.7123 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.57 | 36082.47 | 11.22% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-14 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-069 | 300087658 | TORRE 069 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.8703 | -13.7107 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.31 | 36655.04 | 11.39% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-14 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-070 | 300087659 | TORRE 070 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.8653 | -13.7091 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 571.91 | 37227.35 | 11.57% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-14 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-071 | 300087660 | TORRE 071 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.8603 | -13.7075 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 571.47 | 37799.26 | 11.75% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-14 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-072 | 300087661 | TORRE 072 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.8552 | -13.7059 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.48 | 38370.73 | 11.93% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-14 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-073 | 300087662 | TORRE 073 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.8502 | -13.7043 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 571.56 | 38944.21 | 12.11% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-14 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-074 | 300087663 | TORRE 074 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.8452 | -13.7027 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 571.94 | 39515.77 | 12.28% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-15 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-075 | 300087664 | TORRE 075 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.8401 | -13.7011 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.63 | 40087.71 | 12.46% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-15 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-076 | 300087665 | TORRE 076 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.8351 | -13.6995 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.05 | 40660.34 | 12.64% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-15 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-077 | 300087666 | TORRE 077 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.8301 | -13.6979 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 570.64 | 41233.39 | 12.82% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-15 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-078 | 300087667 | TORRE 078 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.825 | -13.6963 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 570.72 | 41804.03 | 12.99% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-15 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-079 | 300087668 | TORRE 079 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.82 | -13.6947 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 581.57 | 42374.75 | 13.17% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-15 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-080 | 300087669 | TORRE 080 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.8149 | -13.6931 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.01 | 42956.32 | 13.35% | Anti-Pouso Instalado | 2015-09-16 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-081 | 300087670 | TORRE 081 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.8099 | -13.6915 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.12 | 43529.33 | 13.53% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-18 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-082 | 300087671 | TORRE 082 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.8048 | -13.6899 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 575.01 | 44102.45 | 13.71% | Anti-Pouso Instalado | 2015-09-18 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-083 | 300087672 | TORRE 083 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.7997 | -13.6883 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 574.75 | 44677.46 | 13.89% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-18 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-084 | 300087673 | TORRE 084 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.7947 | -13.6867 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 574.07 | 45252.21 | 14.07% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-18 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-085 | 300087674 | TORRE 085 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.7896 | -13.6851 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.15 | 45826.28 | 14.24% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-18 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-086 | 300087675 | TORRE 086 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.7846 | -13.6835 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 570.31 | 46399.43 | 14.42% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-18 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-087 | 300087676 | TORRE 087 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.7796 | -13.6819 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.79 | 46969.74 | 14.6% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-18 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-088 | 300087677 | TORRE 088 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.7746 | -13.6803 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 574.36 | 47542.53 | 14.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-089 | 300087678 | TORRE 089 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.7695 | -13.6787 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.49 | 48116.89 | 14.96% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-19 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-090 | 300087679 | TORRE 090 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.7645 | -13.6771 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 571.1 | 48690.38 | 15.13% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-19 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-091 | 300087680 | TORRE 091 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.7595 | -13.6755 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.81 | 49261.48 | 15.31% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-19 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-092 | 300087681 | TORRE 092 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.7544 | -13.6739 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.08 | 49834.29 | 15.49% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-19 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-093 | 300087682 | TORRE 093 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.7494 | -13.6723 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.48 | 50407.37 | 15.67% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-19 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-094 | 300087683 | TORRE 094 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.7443 | -13.6707 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 559.49 | 50980.85 | 15.85% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-15 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-095 | 300087684 | TORRE 095 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.7394 | -13.6692 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 552.67 | 51540.34 | 16.02% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-15 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-096 | 300087685 | TORRE 096 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.7346 | -13.6676 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 566.06 | 52093.01 | 16.19% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-15 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-097 | 300087686 | TORRE 097 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.7296 | -13.6661 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 571.51 | 52659.07 | 16.37% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-14 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-098 | 300087687 | TORRE 098 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.7245 | -13.6645 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 480.98 | 53230.58 | 16.55% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-14 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-099 | 300087688 | TORRE 099 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -45.7202 | -13.6631 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 482.25 | 53711.56 | 16.7% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-12 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-100 | 300087689 | TORRE 100 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.7161 | -13.6618 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 576.89 | 54193.81 | 16.85% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-12 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-101 | 300087690 | TORRE 101 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.711 | -13.6602 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.45 | 54770.7 | 17.02% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-12 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-102 | 300087691 | TORRE 102 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.7059 | -13.6586 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 544.45 | 55344.15 | 17.2% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-12 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-103 | 300087692 | TORRE 103 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.7012 | -13.6571 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 515.95 | 55888.6 | 17.37% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-12 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-104 | 300087693 | TORRE 104 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.6967 | -13.6556 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 515.98 | 56404.55 | 17.53% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-12 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-105 | 300087694 | TORRE 105 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.6921 | -13.6542 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 515.98 | 56920.53 | 17.69% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-13 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-106 | 300087695 | TORRE 106 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.6875 | -13.6528 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 508.96 | 57436.51 | 17.85% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-13 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-107 | 300087696 | TORRE 107 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.6831 | -13.6513 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 507.61 | 57945.47 | 18.01% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-13 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-108 | 300087697 | TORRE 108 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.6786 | -13.6499 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 514.19 | 58453.08 | 18.17% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-13 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-109 | 300087698 | TORRE 109 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.6741 | -13.6485 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 515 | 58967.27 | 18.33% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-13 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-110 | 300087699 | TORRE 110 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.6696 | -13.6471 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 514.53 | 59482.27 | 18.49% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-13 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-111 | 300087700 | TORRE 111 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.6651 | -13.6456 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 508.92 | 59996.8 | 18.65% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-13 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-112 | 300087701 | TORRE 112 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.6606 | -13.6442 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 508.28 | 60505.72 | 18.81% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-13 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-113 | 300087702 | TORRE 113 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.6561 | -13.6428 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 516.88 | 61014 | 18.97% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-14 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-114 | 300087703 | TORRE 114 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.6516 | -13.6413 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 515.94 | 61530.88 | 19.13% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-14 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-115 | 300087704 | TORRE 115 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.647 | -13.6399 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 543.31 | 62046.82 | 19.29% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-14 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-116 | 300087705 | TORRE 116 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.6423 | -13.6384 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 534.37 | 62590.13 | 19.45% | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-05 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-117 | 300087706 | TORRE 117 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.6376 | -13.6369 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 508.37 | 63124.5 | 19.62% | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-30 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-118 | 300087707 | TORRE 118 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.6331 | -13.6355 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 504.74 | 63632.87 | 19.78% | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-30 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-119 | 300087708 | TORRE 119 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -45.6287 | -13.6341 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 483.32 | 64137.61 | 19.94% | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-29 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-120 | 300087709 | TORRE 120 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -45.6244 | -13.6327 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 477.67 | 64620.93 | 20.09% | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-29 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-121 | 300087710 | TORRE 121 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -45.6202 | -13.6314 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 415.72 | 65098.6 | 20.23% | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-28 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-122 | 300087711 | TORRE 122 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ALR |  | 0KV | -45.6166 | -13.6302 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 472.23 | 65514.32 | 20.36% | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-28 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-123 | 300087712 | TORRE 123 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -45.6124 | -13.6289 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 505.73 | 65986.55 | 20.51% | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-27 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-124 | 300087713 | TORRE 124 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.608 | -13.6275 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 512.81 | 66492.28 | 20.67% | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-27 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-125 | 300087714 | TORRE 125 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.6035 | -13.626 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 514.63 | 67005.09 | 20.83% | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-26 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-126 | 300087715 | TORRE 126 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -45.5989 | -13.6246 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 445.45 | 67519.72 | 20.99% | Anti-Pouso Instalado | 2016-10-26 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-127 | 300087716 | TORRE 127 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -45.595 | -13.6234 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 474.93 | 67965.17 | 21.13% | Anti-Pouso Instalado | 2015-09-05 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-128 | 300087717 | TORRE 128 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.5907 | -13.6237 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 574.05 | 68440.1 | 21.27% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-13 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-129 | 300087718 | TORRE 129 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.5855 | -13.624 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 565.65 | 69014.15 | 21.45% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-13 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-130 | 300087719 | TORRE 130 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.5803 | -13.6243 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 520.21 | 69579.8 | 21.63% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-13 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-131 | 300087720 | TORRE 131 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.5755 | -13.6246 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 526.85 | 70100.01 | 21.79% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-13 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-132 | 300087721 | TORRE 132 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.5707 | -13.6249 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 570.8 | 70626.86 | 21.95% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-13 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-133 | 300087722 | TORRE 133 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.5654 | -13.6253 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 562.95 | 71197.66 | 22.13% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-13 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-134 | 300087723 | TORRE 134 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.5602 | -13.6256 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 520.63 | 71760.61 | 22.31% | Anti-Pouso Instalado | 2016-04-13 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-135 | 300087724 | TORRE 135 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.5554 | -13.6259 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 517.78 | 72281.24 | 22.47% | Anti-Pouso Instalado | 2015-09-14 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-136 | 300087725 | TORRE 136 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.5506 | -13.6262 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 592.36 | 72799.02 | 22.63% | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-14 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-137 | 300087726 | TORRE 137 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.5452 | -13.6265 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 574.08 | 73391.38 | 22.81% | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-14 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-138 | 300087727 | TORRE 138 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.5399 | -13.6269 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.49 | 73965.46 | 22.99% | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-15 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-139 | 300087728 | TORRE 139 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.5346 | -13.6272 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 574.06 | 74537.95 | 23.17% | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-22 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-140 | 300087729 | TORRE 140 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.5293 | -13.6275 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 565.91 | 75112.01 | 23.35% | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-22 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-141 | 300087730 | TORRE 141 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.5241 | -13.6278 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 529.91 | 75677.92 | 23.52% | Anti-Pouso Instalado | 2015-09-11 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-142 | 300087731 | TORRE 142 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -45.5192 | -13.6281 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 448.6 | 76207.83 | 23.69% | Anti-Pouso Instalado | 2015-10-22 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-143 | 300087732 | TORRE 143 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -45.5151 | -13.6284 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 476.12 | 76656.43 | 23.83% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-09 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-144 | 300087733 | TORRE 144 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -45.5107 | -13.6287 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 461.2 | 77132.55 | 23.98% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-09 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-145 | 300087734 | TORRE 145 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -45.5064 | -13.6289 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 459.6 | 77593.75 | 24.12% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-09 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-146 | 300087735 | TORRE 146 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.5022 | -13.6285 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 556.28 | 78053.35 | 24.26% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-09 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-147 | 300087736 | TORRE 147 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.497 | -13.628 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 581.42 | 78609.63 | 24.43% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-09 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-148 | 300087737 | TORRE 148 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.4917 | -13.6275 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 570.93 | 79191.05 | 24.62% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-08 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-149 | 300087738 | TORRE 149 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.4865 | -13.627 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.73 | 79761.98 | 24.79% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-08 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-150 | 300087739 | TORRE 150 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.4812 | -13.6265 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 575.92 | 80335.71 | 24.97% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-07 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-151 | 300087740 | TORRE 151 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.4759 | -13.6259 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 574.03 | 80911.63 | 25.15% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-07 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-152 | 300087741 | TORRE 152 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.4706 | -13.6254 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 574 | 81485.66 | 25.33% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-06 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-153 | 300087742 | TORRE 153 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.4653 | -13.6249 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.74 | 82059.66 | 25.51% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-06 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-154 | 300087743 | TORRE 154 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.4601 | -13.6244 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.18 | 82633.4 | 25.68% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-07 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-155 | 300087744 | TORRE 155 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.4548 | -13.6239 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.83 | 83206.58 | 25.86% | Anti-Pouso Instalado | 2016-12-07 |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-156 | 300087745 | TORRE 156 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.4495 | -13.6234 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.53 | 83779.41 | 26.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-157 | 300087746 | TORRE 157 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.4443 | -13.6229 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.04 | 84352.94 | 26.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-158 | 300087747 | TORRE 158 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.439 | -13.6224 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.36 | 84924.98 | 26.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-159 | 300087748 | TORRE 159 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.4338 | -13.6219 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 571.93 | 85497.34 | 26.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-160 | 300087749 | TORRE 160 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.4285 | -13.6214 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 589.38 | 86069.27 | 26.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-161 | 300087750 | TORRE 161 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.4231 | -13.6208 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 566.69 | 86658.65 | 26.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-162 | 300087751 | TORRE 162 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.4179 | -13.6203 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 512.03 | 87225.34 | 27.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-163 | 300087752 | TORRE 163 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.4132 | -13.6199 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 520.79 | 87737.37 | 27.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-164 | 300087753 | TORRE 164 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.4084 | -13.6194 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.46 | 88258.16 | 27.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-165 | 300087754 | TORRE 165 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.4031 | -13.6189 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.61 | 88831.62 | 27.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-166 | 300087755 | TORRE 166 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.3978 | -13.6183 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 563.3 | 89405.23 | 27.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-167 | 300087756 | TORRE 167 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.3927 | -13.6178 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 508.61 | 89968.53 | 27.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-168 | 300087757 | TORRE 168 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.388 | -13.6174 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 521.22 | 90477.14 | 28.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-169 | 300087758 | TORRE 169 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.3832 | -13.6169 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.68 | 90998.36 | 28.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-170 | 300087759 | TORRE 170 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.3779 | -13.6164 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 545.28 | 91571.04 | 28.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-171 | 300087760 | TORRE 171 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.3729 | -13.6159 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 544.84 | 92116.32 | 28.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-172 | 300087761 | TORRE 172 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.3679 | -13.6154 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.97 | 92661.16 | 28.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-173 | 300087762 | TORRE 173 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.3626 | -13.6149 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.29 | 93234.13 | 28.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-174 | 300087763 | TORRE 174 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.3573 | -13.6144 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 566.32 | 93807.42 | 29.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-175 | 300087764 | TORRE 175 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.3521 | -13.6138 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 557.89 | 94373.74 | 29.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-176 | 300087765 | TORRE 176 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.347 | -13.6134 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 566.86 | 94931.63 | 29.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-177 | 300087766 | TORRE 177 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.3418 | -13.6128 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.38 | 95498.49 | 29.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-178 | 300087767 | TORRE 178 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.3365 | -13.6123 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 571.87 | 96071.87 | 29.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-179 | 300087768 | TORRE 179 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.3313 | -13.6118 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 557.76 | 96643.74 | 30.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-180 | 300087769 | TORRE 180 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.3262 | -13.6113 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.23 | 97201.5 | 30.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-181 | 300087770 | TORRE 181 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.3209 | -13.6108 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.43 | 97774.73 | 30.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-182 | 300087771 | TORRE 182 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.3156 | -13.6103 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 562.4 | 98348.16 | 30.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-183 | 300087772 | TORRE 183 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.3105 | -13.6097 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 577.45 | 98910.56 | 30.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-184 | 300087773 | TORRE 184 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.3051 | -13.6092 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 593.56 | 99488.01 | 30.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-185 | 300087774 | TORRE 185 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.2997 | -13.6087 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 578.63 | 100081.57 | 31.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-186 | 300087775 | TORRE 186 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.2944 | -13.6081 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 562.11 | 100660.2 | 31.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-187 | 300087776 | TORRE 187 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.2892 | -13.6076 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 565.1 | 101222.31 | 31.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-188 | 300087777 | TORRE 188 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.284 | -13.6071 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 563.35 | 101787.41 | 31.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-189 | 300087778 | TORRE 189 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.2788 | -13.6066 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 580.05 | 102350.76 | 31.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-190 | 300087779 | TORRE 190 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.2735 | -13.6061 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 535.38 | 102930.81 | 31.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-191 | 300087780 | TORRE 191 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.2685 | -13.6056 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 492.26 | 103466.19 | 32.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-192 | 300087781 | TORRE 192 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.264 | -13.6051 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 524.42 | 103958.45 | 32.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-193 | 300087782 | TORRE 193 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.2592 | -13.6046 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 576.89 | 104482.87 | 32.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-194 | 300087783 | TORRE 194 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.2539 | -13.6041 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 425.2 | 105059.76 | 32.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-195 | 300087784 | TORRE 195 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -45.25 | -13.6037 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 510.54 | 105484.96 | 32.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-196 | 300087785 | TORRE 196 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.2453 | -13.6033 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 600.37 | 105995.5 | 32.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-197 | 300087786 | TORRE 197 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.2398 | -13.6027 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 510.99 | 106595.87 | 33.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-198 | 300087787 | TORRE 198 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.2351 | -13.6022 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 576.82 | 107106.86 | 33.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-199 | 300087788 | TORRE 199 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.2297 | -13.6017 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 597.23 | 107683.68 | 33.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-200 | 300087789 | TORRE 200 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.2242 | -13.6012 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 415.56 | 108280.91 | 33.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-201 | 300087790 | TORRE 201 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -45.2204 | -13.6008 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 373.65 | 108696.47 | 33.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-202 | 300087791 | TORRE 202 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -45.217 | -13.6005 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 625.94 | 109070.12 | 33.9% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-203 | 300087792 | TORRE 203 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.2113 | -13.5999 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 476.95 | 109696.06 | 34.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-204 | 300087793 | TORRE 204 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.2069 | -13.5994 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 557.12 | 110173.01 | 34.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-205 | 300087794 | TORRE 205 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.2018 | -13.599 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 560.7 | 110730.13 | 34.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-206 | 300087795 | TORRE 206 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.1966 | -13.5985 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 525.01 | 111290.83 | 34.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-207 | 300087796 | TORRE 207 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -45.1918 | -13.598 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 439.44 | 111815.84 | 34.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-208 | 300087797 | TORRE 208 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -45.1878 | -13.5976 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 554.94 | 112255.28 | 34.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-209 | 300087798 | TORRE 209 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.1828 | -13.5963 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 539.34 | 112810.22 | 35.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-210 | 300087799 | TORRE 210 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.178 | -13.595 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 468.03 | 113349.56 | 35.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-211 | 300087800 | TORRE 211 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -45.1739 | -13.5939 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 366.59 | 113817.59 | 35.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-212 | 300087801 | TORRE 212 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -45.1706 | -13.593 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 559.17 | 114184.18 | 35.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-213 | 300087802 | TORRE 213 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.1656 | -13.5917 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 580.34 | 114743.35 | 35.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-214 | 300087803 | TORRE 214 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.1604 | -13.5903 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 502.04 | 115323.69 | 35.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-215 | 300087804 | TORRE 215 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.1559 | -13.5892 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 650.93 | 115825.73 | 36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-216 | 300087805 | TORRE 216 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.1501 | -13.5876 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 522.21 | 116476.66 | 36.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-217 | 300087806 | TORRE 217 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.1455 | -13.5864 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 561.02 | 116998.87 | 36.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-218 | 300087807 | TORRE 218 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.1405 | -13.5851 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 585.36 | 117559.89 | 36.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-219 | 300087808 | TORRE 219 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.1352 | -13.5837 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 586.5 | 118145.25 | 36.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-220 | 300087809 | TORRE 220 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.13 | -13.5823 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 540.37 | 118731.75 | 36.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-221 | 300087810 | TORRE 221 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.1252 | -13.581 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 577.39 | 119272.12 | 37.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-222 | 300087811 | TORRE 222 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.1201 | -13.5797 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 592.15 | 119849.51 | 37.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-223 | 300087812 | TORRE 223 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.1148 | -13.5783 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 504.8 | 120441.66 | 37.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-224 | 300087813 | TORRE 224 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.1103 | -13.5771 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 667.61 | 120946.46 | 37.59% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-225 | 300087814 | TORRE 225 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.1043 | -13.5755 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 488.63 | 121614.07 | 37.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-226 | 300087815 | TORRE 226 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.1 | -13.5744 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 574.91 | 122102.7 | 37.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-227 | 300087816 | TORRE 227 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.0948 | -13.573 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 486.11 | 122677.61 | 38.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-228 | 300087817 | TORRE 228 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.0905 | -13.5719 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 561.84 | 123163.72 | 38.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-229 | 300087818 | TORRE 229 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.0855 | -13.5705 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 611.19 | 123725.56 | 38.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-230 | 300087819 | TORRE 230 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.08 | -13.5691 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 542.45 | 124336.75 | 38.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-231 | 300087820 | TORRE 231 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.0752 | -13.5678 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 545.83 | 124879.2 | 38.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-232 | 300087821 | TORRE 232 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.0704 | -13.5665 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 585.59 | 125425.03 | 38.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-233 | 300087822 | TORRE 233 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.0651 | -13.5651 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 581.24 | 126010.62 | 39.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-234 | 300087823 | TORRE 234 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.0599 | -13.5638 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 546.88 | 126591.86 | 39.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-235 | 300087824 | TORRE 235 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.0551 | -13.5625 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 563.2 | 127138.74 | 39.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-236 | 300087825 | TORRE 236 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.05 | -13.5611 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 517.26 | 127701.94 | 39.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-237 | 300087826 | TORRE 237 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -45.0454 | -13.5599 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 468.89 | 128219.2 | 39.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-238 | 300087827 | TORRE 238 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -45.0412 | -13.5588 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 430.14 | 128688.09 | 40% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-239 | 300087828 | TORRE 239 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -45.0374 | -13.5578 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 387.22 | 129118.23 | 40.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-240 | 300087829 | TORRE 240 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -45.034 | -13.5569 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 405.92 | 129505.45 | 40.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-241 | 300087830 | TORRE 241 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -45.0306 | -13.5553 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 442.58 | 129911.37 | 40.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-242 | 300087831 | TORRE 242 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.0269 | -13.5535 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 589.68 | 130353.95 | 40.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-243 | 300087832 | TORRE 243 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.0221 | -13.5511 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 579.95 | 130943.63 | 40.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-244 | 300087833 | TORRE 244 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.0173 | -13.5488 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 489.22 | 131523.58 | 40.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-245 | 300087834 | TORRE 245 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -45.0132 | -13.5468 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 490.65 | 132012.8 | 41.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-246 | 300087835 | TORRE 246 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.0091 | -13.5448 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 628.8 | 132503.45 | 41.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-247 | 300087836 | TORRE 247 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -45.004 | -13.5423 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 541.8 | 133132.25 | 41.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-248 | 300087837 | TORRE 248 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.9995 | -13.5401 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 567.14 | 133674.05 | 41.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-249 | 300087838 | TORRE 249 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.9948 | -13.5378 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 587.37 | 134241.19 | 41.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-250 | 300087839 | TORRE 250 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.9899 | -13.5355 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 587.38 | 134828.56 | 41.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-251 | 300087840 | TORRE 251 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.9851 | -13.5331 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 508.22 | 135415.94 | 42.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-252 | 300087841 | TORRE 252 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.9808 | -13.5311 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 581.36 | 135924.16 | 42.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-253 | 300087842 | TORRE 253 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.9761 | -13.5287 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 538.64 | 136505.52 | 42.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-254 | 300087843 | TORRE 254 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.9716 | -13.5265 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 554.29 | 137044.16 | 42.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-255 | 300087844 | TORRE 255 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.967 | -13.5243 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 545.82 | 137598.45 | 42.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-256 | 300087845 | TORRE 256 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.9625 | -13.5221 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 606.46 | 138144.27 | 42.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-257 | 300087846 | TORRE 257 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.9575 | -13.5197 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 543.4 | 138750.73 | 43.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-258 | 300087847 | TORRE 258 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.953 | -13.5175 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 571.78 | 139294.13 | 43.3% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-259 | 300087848 | TORRE 259 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.9483 | -13.5151 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 568.76 | 139865.91 | 43.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-260 | 300087849 | TORRE 260 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.9436 | -13.5128 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.8 | 140434.67 | 43.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-261 | 300087850 | TORRE 261 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.9388 | -13.5105 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 566.98 | 141008.47 | 43.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-262 | 300087851 | TORRE 262 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.9341 | -13.5082 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 545.38 | 141575.45 | 44.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-263 | 300087852 | TORRE 263 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.9296 | -13.506 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 626.08 | 142120.83 | 44.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-264 | 300087853 | TORRE 264 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.9245 | -13.5035 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 535.61 | 142746.91 | 44.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-265 | 300087854 | TORRE 265 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.92 | -13.5014 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 568.92 | 143282.52 | 44.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-266 | 300087855 | TORRE 266 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.9153 | -13.4991 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 558.64 | 143851.44 | 44.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-267 | 300087856 | TORRE 267 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.9107 | -13.4968 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 557.73 | 144410.08 | 44.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-268 | 300087857 | TORRE 268 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.9061 | -13.4946 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 599.03 | 144967.81 | 45.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-269 | 300087858 | TORRE 269 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.9011 | -13.4922 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 545.82 | 145566.84 | 45.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-270 | 300087859 | TORRE 270 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.8966 | -13.49 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 578.06 | 146112.66 | 45.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-271 | 300087860 | TORRE 271 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.8918 | -13.4876 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 552.19 | 146690.72 | 45.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-272 | 300087861 | TORRE 272 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.8873 | -13.4854 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.72 | 147242.91 | 45.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-273 | 300087862 | TORRE 273 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.8826 | -13.4831 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 560.96 | 147815.63 | 45.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-274 | 300087863 | TORRE 274 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.8779 | -13.4808 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 604.69 | 148376.59 | 46.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-275 | 300087864 | TORRE 275 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.8729 | -13.4784 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 542.7 | 148981.28 | 46.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-276 | 300087865 | TORRE 276 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.8684 | -13.4762 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.15 | 149523.98 | 46.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-277 | 300087866 | TORRE 277 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.8637 | -13.4739 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 559.26 | 150097.13 | 46.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-278 | 300087867 | TORRE 278 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.8591 | -13.4717 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 440.46 | 150656.39 | 46.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-279 | 300087868 | TORRE 279 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -44.8554 | -13.4699 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 485.54 | 151096.85 | 46.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-280 | 300087869 | TORRE 280 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.8511 | -13.4688 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 569.45 | 151582.39 | 47.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-281 | 300087870 | TORRE 281 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.846 | -13.4675 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 528.39 | 152151.84 | 47.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-282 | 300087871 | TORRE 282 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.8413 | -13.4662 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 588.16 | 152680.23 | 47.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-283 | 300087872 | TORRE 283 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.836 | -13.4649 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 565.02 | 153268.39 | 47.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-284 | 300087873 | TORRE 284 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.831 | -13.4636 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 469.66 | 153833.41 | 47.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-285 | 300087874 | TORRE 285 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -44.8268 | -13.4625 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 495.53 | 154303.07 | 47.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-286 | 300087875 | TORRE 286 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.8226 | -13.4606 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 567.08 | 154798.6 | 48.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-287 | 300087876 | TORRE 287 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.8178 | -13.4586 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 548.21 | 155365.68 | 48.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-288 | 300087877 | TORRE 288 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.8132 | -13.4566 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 578.46 | 155913.89 | 48.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-289 | 300087878 | TORRE 289 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.8083 | -13.4545 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 580.08 | 156492.35 | 48.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-290 | 300087879 | TORRE 290 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.8034 | -13.4524 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 544.16 | 157072.43 | 48.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-291 | 300087880 | TORRE 291 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.7988 | -13.4504 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 610.18 | 157616.59 | 48.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-292 | 300087881 | TORRE 292 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.7937 | -13.4481 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 561.02 | 158226.77 | 49.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-293 | 300087882 | TORRE 293 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.7889 | -13.446 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 567.56 | 158787.79 | 49.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-294 | 300087883 | TORRE 294 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.7842 | -13.444 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 551.46 | 159355.35 | 49.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-295 | 300087884 | TORRE 295 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.7795 | -13.4419 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 606.71 | 159906.81 | 49.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-296 | 300087885 | TORRE 296 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.7744 | -13.4397 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 565.85 | 160513.52 | 49.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-297 | 300087886 | TORRE 297 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.7696 | -13.4376 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 581.83 | 161079.37 | 50.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-298 | 300087887 | TORRE 298 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.7647 | -13.4355 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 594.54 | 161661.2 | 50.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-299 | 300087888 | TORRE 299 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.7597 | -13.4333 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 539.78 | 162255.74 | 50.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-300 | 300087889 | TORRE 300 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.7551 | -13.4314 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 585.52 | 162795.52 | 50.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-301 | 300087890 | TORRE 301 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.7502 | -13.4292 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 580.03 | 163381.04 | 50.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-302 | 300087891 | TORRE 302 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.7453 | -13.4271 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 571.87 | 163961.07 | 50.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-303 | 300087892 | TORRE 303 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -44.7404 | -13.425 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 486.27 | 164532.94 | 51.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-304 | 300087893 | TORRE 304 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.7364 | -13.4232 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 558.63 | 165019.21 | 51.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-305 | 300087894 | TORRE 305 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.7316 | -13.4212 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 558.74 | 165577.84 | 51.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-306 | 300087895 | TORRE 306 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.7269 | -13.4191 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 492.82 | 166136.58 | 51.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-307 | 300087896 | TORRE 307 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -44.7227 | -13.4173 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 486.64 | 166629.4 | 51.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-308 | 300087897 | TORRE 308 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.7183 | -13.4174 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 513.36 | 167116.04 | 51.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-309 | 300087898 | TORRE 309 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.7135 | -13.4174 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 581.79 | 167629.4 | 52.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-310 | 300087899 | TORRE 310 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.7082 | -13.4175 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 610.31 | 168211.19 | 52.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-311 | 300087900 | TORRE 311 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.7025 | -13.4176 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 548.75 | 168821.5 | 52.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-312 | 300087901 | TORRE 312 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.6974 | -13.4177 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 577.04 | 169370.25 | 52.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-313 | 300087902 | TORRE 313 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.6921 | -13.4177 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 521.08 | 169947.29 | 52.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-314 | 300087903 | TORRE 314 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.6873 | -13.4178 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 630.13 | 170468.37 | 52.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-315 | 300087904 | TORRE 315 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.6815 | -13.4179 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 567.53 | 171098.5 | 53.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-316 | 300087905 | TORRE 316 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.6763 | -13.418 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 546.89 | 171666.03 | 53.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-317 | 300087906 | TORRE 317 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.6712 | -13.418 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 557.19 | 172212.92 | 53.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-318 | 300087907 | TORRE 318 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.6661 | -13.4181 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 468.57 | 172770.11 | 53.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-319 | 300087908 | TORRE 319 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.6617 | -13.4181 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 554.42 | 173238.68 | 53.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-320 | 300087909 | TORRE 320 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.6566 | -13.4182 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 551.79 | 173793.1 | 54.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-321 | 300087910 | TORRE 321 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.6515 | -13.4183 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 522.85 | 174344.89 | 54.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-322 | 300087911 | TORRE 322 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.6467 | -13.4184 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 456.1 | 174867.74 | 54.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-323 | 300087912 | TORRE 323 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.6425 | -13.4184 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.22 | 175323.84 | 54.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-324 | 300087913 | TORRE 324 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.6372 | -13.4185 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 578.01 | 175896.06 | 54.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-325 | 300087914 | TORRE 325 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.6319 | -13.4185 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 553.13 | 176474.07 | 54.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-326 | 300087915 | TORRE 326 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.6268 | -13.4186 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 534.43 | 177027.2 | 55.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-327 | 300087916 | TORRE 327 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.6218 | -13.4187 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 571.44 | 177561.63 | 55.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-328 | 300087917 | TORRE 328 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.6166 | -13.4187 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 628.54 | 178133.07 | 55.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-329 | 300087918 | TORRE 329 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -44.6108 | -13.4188 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 723.15 | 178761.61 | 55.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-330 | 300087919 | TORRE 330 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -44.6041 | -13.4189 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 650.75 | 179484.76 | 55.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-331 | 300087920 | TORRE 331 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -44.598 | -13.419 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 547.62 | 180135.51 | 55.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-332 | 300087921 | TORRE 332 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.593 | -13.4191 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 567.94 | 180683.13 | 56.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-333 | 300087922 | TORRE 333 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.5878 | -13.4192 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 595.84 | 181251.07 | 56.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-334 | 300087923 | TORRE 334 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -44.5823 | -13.4192 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 600.65 | 181846.91 | 56.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-335 | 300087924 | TORRE 335 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.5767 | -13.4193 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 544.4 | 182447.56 | 56.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-336 | 300087925 | TORRE 336 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.5717 | -13.4194 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 595.04 | 182991.96 | 56.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-337 | 300087926 | TORRE 337 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -44.5662 | -13.4194 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 522.2 | 183587 | 57.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-338 | 300087927 | TORRE 338 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.5614 | -13.4195 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 668.52 | 184109.2 | 57.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-339 | 300087928 | TORRE 339 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -44.5552 | -13.4196 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 652.65 | 184777.72 | 57.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-340 | 300087929 | TORRE 340 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.5492 | -13.4197 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 547.35 | 185430.37 | 57.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-341 | 300087930 | TORRE 341 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.5441 | -13.4197 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 413.76 | 185977.72 | 57.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-342 | 300087931 | TORRE 342 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.5402 | -13.4197 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 505.01 | 186391.48 | 57.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-343 | 300087932 | TORRE 343 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.5356 | -13.4198 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 468.59 | 186896.49 | 58.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-344 | 300087933 | TORRE 344 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.5313 | -13.4199 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 530.41 | 187365.08 | 58.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-345 | 300087934 | TORRE 345 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.5264 | -13.4199 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 511.97 | 187895.49 | 58.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-346 | 300087935 | TORRE 346 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.5217 | -13.42 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 508.25 | 188407.46 | 58.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-347 | 300087936 | TORRE 347 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.517 | -13.4201 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 457.77 | 188915.71 | 58.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-348 | 300087937 | TORRE 348 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.5128 | -13.4201 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 590.11 | 189373.48 | 58.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-349 | 300087938 | TORRE 349 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.5073 | -13.4202 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 607.2 | 189963.59 | 59.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-350 | 300087939 | TORRE 350 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -44.5017 | -13.4203 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 948.64 | 190570.79 | 59.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-351 | 300087940 | TORRE 351 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -44.493 | -13.4193 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 815.42 | 191519.43 | 59.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-352 | 300087941 | TORRE 352 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -44.4855 | -13.4185 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 585.81 | 192334.85 | 59.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-353 | 300087942 | TORRE 353 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -44.4802 | -13.418 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 828.02 | 192920.66 | 59.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-354 | 300087943 | TORRE 354 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -44.4725 | -13.4172 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 627.17 | 193748.68 | 60.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-355 | 300087944 | TORRE 355 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.4668 | -13.4166 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.64 | 194375.85 | 60.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-356 | 300087945 | TORRE 356 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.4616 | -13.416 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 622.4 | 194948.49 | 60.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-357 | 300087946 | TORRE 357 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -44.4559 | -13.4153 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 551.35 | 195570.89 | 60.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-358 | 300087947 | TORRE 358 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.4507 | -13.4149 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.3 | 196122.24 | 60.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-359 | 300087948 | TORRE 359 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.4455 | -13.4143 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 424.51 | 196695.54 | 61.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-360 | 300087949 | TORRE 360 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.4416 | -13.4139 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 466.34 | 197120.05 | 61.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-361 | 300087950 | TORRE 361 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.4373 | -13.4135 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 533.16 | 197586.39 | 61.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-362 | 300087951 | TORRE 362 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.4324 | -13.413 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 543.87 | 198119.55 | 61.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-363 | 300087952 | TORRE 363 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.4274 | -13.4124 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 456.02 | 198663.42 | 61.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-364 | 300087953 | TORRE 364 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.4232 | -13.412 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 405.09 | 199119.44 | 61.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-365 | 300087954 | TORRE 365 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.4195 | -13.4116 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 538.58 | 199524.53 | 62.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-366 | 300087955 | TORRE 366 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.4146 | -13.4111 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 585.1 | 200063.11 | 62.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-367 | 300087956 | TORRE 367 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.4092 | -13.4106 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 516.93 | 200648.21 | 62.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-368 | 300087957 | TORRE 368 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.4044 | -13.41 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 455.72 | 201165.14 | 62.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-369 | 300087958 | TORRE 369 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.4002 | -13.4096 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 446.47 | 201620.86 | 62.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-370 | 300087959 | TORRE 370 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.3962 | -13.4092 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.63 | 202067.33 | 62.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-371 | 300087960 | TORRE 371 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.3909 | -13.4086 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 425.08 | 202640.96 | 62.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-372 | 300087961 | TORRE 372 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.387 | -13.4082 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 548.23 | 203066.04 | 63.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-373 | 300087962 | TORRE 373 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV,ASRA |  | 0KV | -44.382 | -13.4077 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 818 | 203614.27 | 63.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-374 | 300087963 | TORRE 374 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV,ASRA |  | 0KV | -44.3745 | -13.4068 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 737.71 | 204432.27 | 63.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-375 | 300087964 | TORRE 375 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -44.3677 | -13.4061 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 483.47 | 205169.98 | 63.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-376 | 300087965 | TORRE 376 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.3632 | -13.4057 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 447.81 | 205653.45 | 63.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-377 | 300087966 | TORRE 377 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.3591 | -13.4052 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 551.25 | 206101.26 | 64.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-378 | 300087967 | TORRE 378 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.3541 | -13.4047 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 566.11 | 206652.51 | 64.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-379 | 300087968 | TORRE 379 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.3489 | -13.4042 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 546.93 | 207218.62 | 64.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-380 | 300087969 | TORRE 380 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.3438 | -13.4036 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 452.8 | 207765.55 | 64.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-381 | 300087970 | TORRE 381 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -44.3397 | -13.4032 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 376.69 | 208218.35 | 64.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-382 | 300087971 | TORRE 382 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.3363 | -13.4041 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 445.02 | 208595.04 | 64.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-383 | 300087972 | TORRE 383 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.3324 | -13.4053 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 507.68 | 209040.06 | 64.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-384 | 300087973 | TORRE 384 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.3279 | -13.4066 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 552.67 | 209547.74 | 65.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-385 | 300087974 | TORRE 385 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.323 | -13.408 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 574.65 | 210100.41 | 65.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-386 | 300087975 | TORRE 386 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.3179 | -13.4095 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 571.39 | 210675.06 | 65.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-387 | 300087976 | TORRE 387 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.3128 | -13.4109 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 570.8 | 211246.45 | 65.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-388 | 300087977 | TORRE 388 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.3078 | -13.4123 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 583.97 | 211817.25 | 65.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-389 | 300087978 | TORRE 389 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.3026 | -13.4138 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 553.6 | 212401.22 | 66.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-390 | 300087979 | TORRE 390 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.2977 | -13.4153 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 575.78 | 212954.82 | 66.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-391 | 300087980 | TORRE 391 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.2926 | -13.4167 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 571.04 | 213530.6 | 66.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-392 | 300087981 | TORRE 392 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.2876 | -13.4182 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 469.31 | 214101.64 | 66.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-393 | 300087982 | TORRE 393 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.2834 | -13.4194 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 525.57 | 214570.95 | 66.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-394 | 300087983 | TORRE 394 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.2788 | -13.4207 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 619.96 | 215096.52 | 66.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-395 | 300087984 | TORRE 395 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.2733 | -13.4223 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 552.51 | 215716.48 | 67.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-396 | 300087985 | TORRE 396 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.2684 | -13.4237 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 443.29 | 216268.99 | 67.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-397 | 300087986 | TORRE 397 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.2645 | -13.4248 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 629.14 | 216712.28 | 67.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-398 | 300087987 | TORRE 398 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -44.2589 | -13.4264 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 517.96 | 217341.42 | 67.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-399 | 300087988 | TORRE 399 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.2546 | -13.4285 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 539.27 | 217859.38 | 67.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-400 | 300087989 | TORRE 400 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -44.2501 | -13.4306 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 459.55 | 218398.65 | 67.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-401 | 300087990 | TORRE 401 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.2462 | -13.4324 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 551.28 | 218858.2 | 68.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-402 | 300087991 | TORRE 402 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.2417 | -13.4345 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 605.35 | 219409.48 | 68.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-403 | 300087992 | TORRE 403 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -44.2367 | -13.4369 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 711.76 | 220014.83 | 68.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-404 | 300087993 | TORRE 404 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -44.2307 | -13.4397 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 593.86 | 220726.59 | 68.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-405 | 300087994 | TORRE 405 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -44.2258 | -13.442 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 781.68 | 221320.45 | 68.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-406 | 300087995 | TORRE 406 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -44.2192 | -13.4451 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 453.4 | 222102.13 | 69.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-407 | 300087996 | TORRE 407 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -44.2155 | -13.4469 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 581.42 | 222555.53 | 69.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-408 | 300087997 | TORRE 408 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -44.2106 | -13.4491 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 455.69 | 223136.95 | 69.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-409 | 300087998 | TORRE 409 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.207 | -13.4472 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 477.3 | 223592.64 | 69.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-410 | 300087999 | TORRE 410 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.203 | -13.4453 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 522.53 | 224069.94 | 69.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-411 | 300088000 | TORRE 411 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.1987 | -13.4431 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 676.97 | 224592.47 | 69.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-412 | 300088001 | TORRE 412 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ALR |  | 0KV | -44.1932 | -13.4403 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 253.56 | 225269.44 | 70.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-413 | 300088002 | TORRE 413 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV,ASPV |  | 0KV | -44.1911 | -13.4392 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 569.47 | 225523 | 70.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-414 | 300088003 | TORRE 414 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.1864 | -13.4369 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 601.71 | 226092.47 | 70.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-415 | 300088004 | TORRE 415 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.1815 | -13.4343 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 598.17 | 226694.18 | 70.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-416 | 300088005 | TORRE 416 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.1765 | -13.4319 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 459.49 | 227292.35 | 70.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-417 | 300088006 | TORRE 417 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.1728 | -13.4299 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 484.59 | 227751.84 | 70.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-418 | 300088007 | TORRE 418 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.1688 | -13.4279 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 495.43 | 228236.43 | 70.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-419 | 300088008 | TORRE 419 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ALR |  | 0KV | -44.1647 | -13.4259 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 459.99 | 228731.86 | 71.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-420 | 300088009 | TORRE 420 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.161 | -13.424 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 434.96 | 229191.85 | 71.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-421 | 300088010 | TORRE 421 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -44.1575 | -13.4222 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 346.45 | 229626.81 | 71.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-422 | 300088011 | TORRE 422 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ALR |  | 0KV | -44.1546 | -13.4208 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 629.57 | 229973.26 | 71.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-423 | 300088012 | TORRE 423 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.1494 | -13.4181 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 520.55 | 230602.83 | 71.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-424 | 300088013 | TORRE 424 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.1451 | -13.4159 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 461.8 | 231123.38 | 71.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-425 | 300088014 | TORRE 425 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.1413 | -13.414 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 501.04 | 231585.18 | 71.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-426 | 300088015 | TORRE 426 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.1372 | -13.412 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 491.55 | 232086.22 | 72.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-427 | 300088016 | TORRE 427 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.1331 | -13.4098 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 498.28 | 232577.77 | 72.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-428 | 300088017 | TORRE 428 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.1291 | -13.4079 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 500.72 | 233076.05 | 72.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-429 | 300088018 | TORRE 429 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.125 | -13.4058 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 457.23 | 233576.77 | 72.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-430 | 300088019 | TORRE 430 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.1212 | -13.4039 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 422.08 | 234034 | 72.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-431 | 300088020 | TORRE 431 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -44.1178 | -13.4021 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 533.61 | 234456.08 | 72.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-432 | 300088021 | TORRE 432 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.1135 | -13.3999 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 567.53 | 234989.69 | 73.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-433 | 300088022 | TORRE 433 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.1088 | -13.3976 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 492.12 | 235557.22 | 73.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-434 | 300088023 | TORRE 434 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -44.1047 | -13.3955 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 446.93 | 236049.34 | 73.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-435 | 300088024 | TORRE 435 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.1007 | -13.3948 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 580.39 | 236496.27 | 73.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-436 | 300088025 | TORRE 436 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.0954 | -13.3938 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 558.22 | 237076.66 | 73.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-437 | 300088026 | TORRE 437 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.0904 | -13.3929 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 553.45 | 237634.88 | 73.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-438 | 300088027 | TORRE 438 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.0853 | -13.392 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 558.28 | 238188.33 | 74.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-439 | 300088028 | TORRE 439 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.0803 | -13.3911 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 555.49 | 238746.61 | 74.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-440 | 300088029 | TORRE 440 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.0752 | -13.3902 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 537.53 | 239302.1 | 74.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-441 | 300088030 | TORRE 441 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.0703 | -13.3893 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 555.59 | 239839.63 | 74.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-442 | 300088031 | TORRE 442 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.0653 | -13.3884 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 543.42 | 240395.22 | 74.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-443 | 300088032 | TORRE 443 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.0604 | -13.3875 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 536.23 | 240938.64 | 74.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-444 | 300088033 | TORRE 444 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.0555 | -13.3866 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 582.95 | 241474.87 | 75.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-445 | 300088034 | TORRE 445 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.0502 | -13.3857 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 567.84 | 242057.82 | 75.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-446 | 300088035 | TORRE 446 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.0451 | -13.3847 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 539.51 | 242625.66 | 75.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-447 | 300088036 | TORRE 447 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.0401 | -13.3839 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 588.28 | 243165.17 | 75.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-448 | 300088037 | TORRE 448 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.0348 | -13.3829 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 483.66 | 243753.45 | 75.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-449 | 300088038 | TORRE 449 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.0304 | -13.3821 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 534.43 | 244237.11 | 75.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-450 | 300088039 | TORRE 450 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ALR |  | 0KV | -44.0256 | -13.3812 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 388.19 | 244771.54 | 76.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-451 | 300088040 | TORRE 451 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ALR |  | 0KV | -44.0221 | -13.3806 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 598.63 | 245159.73 | 76.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-452 | 300088041 | TORRE 452 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.0166 | -13.3796 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 454.52 | 245758.36 | 76.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-453 | 300088042 | TORRE 453 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -44.0125 | -13.3789 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 584.63 | 246212.88 | 76.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-454 | 300088043 | TORRE 454 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.0072 | -13.3779 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 595.71 | 246797.51 | 76.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-455 | 300088044 | TORRE 455 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -44.0018 | -13.3769 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 574.69 | 247393.22 | 76.9% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-456 | 300088045 | TORRE 456 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.9965 | -13.376 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.55 | 247967.91 | 77.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-457 | 300088046 | TORRE 457 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.9914 | -13.3751 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 570.78 | 248540.46 | 77.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-458 | 300088047 | TORRE 458 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.9862 | -13.3741 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 563.84 | 249111.24 | 77.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-459 | 300088048 | TORRE 459 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.9811 | -13.3732 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 516.04 | 249675.08 | 77.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-460 | 300088049 | TORRE 460 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.9763 | -13.3724 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 481.98 | 250191.12 | 77.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-461 | 300088050 | TORRE 461 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.972 | -13.3716 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 546.41 | 250673.1 | 77.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-462 | 300088051 | TORRE 462 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.9671 | -13.3707 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 428.74 | 251219.51 | 78.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-463 | 300088052 | TORRE 463 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.9631 | -13.37 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 599.56 | 251648.25 | 78.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-464 | 300088053 | TORRE 464 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.9577 | -13.369 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.86 | 252247.81 | 78.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-465 | 300088054 | TORRE 465 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.9525 | -13.3681 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.82 | 252820.67 | 78.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-466 | 300088055 | TORRE 466 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.9473 | -13.3671 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 589.14 | 253394.49 | 78.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-467 | 300088056 | TORRE 467 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.9419 | -13.3661 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 550.97 | 253983.63 | 78.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-468 | 300088057 | TORRE 468 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.9369 | -13.3653 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 579.45 | 254534.6 | 79.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-469 | 300088058 | TORRE 469 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.9317 | -13.3643 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 575.01 | 255114.05 | 79.3% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-470 | 300088059 | TORRE 470 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.9265 | -13.3634 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 570.41 | 255689.06 | 79.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-471 | 300088060 | TORRE 471 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.9213 | -13.3624 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.97 | 256259.47 | 79.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-472 | 300088061 | TORRE 472 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.9161 | -13.3615 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.33 | 256833.44 | 79.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-473 | 300088062 | TORRE 473 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.9109 | -13.3606 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 569.86 | 257405.77 | 80.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-474 | 300088063 | TORRE 474 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.9057 | -13.3596 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 511.52 | 257975.63 | 80.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-475 | 300088064 | TORRE 475 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.9011 | -13.3588 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 481.12 | 258487.15 | 80.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-476 | 300088065 | TORRE 476 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.8967 | -13.358 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 504.39 | 258968.27 | 80.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-477 | 300088066 | TORRE 477 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -43.8921 | -13.3572 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 569.89 | 259472.66 | 80.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-478 | 300088067 | TORRE 478 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -43.8868 | -13.3571 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 582.62 | 260042.55 | 80.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-479 | 300088068 | TORRE 479 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.8815 | -13.3569 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 578.71 | 260625.17 | 81.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-480 | 300088069 | TORRE 480 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.8761 | -13.3568 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 537.66 | 261203.88 | 81.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-481 | 300088070 | TORRE 481 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -43.8712 | -13.3567 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 522.89 | 261741.54 | 81.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-482 | 300088071 | TORRE 482 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.8669 | -13.3545 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 517.8 | 262264.43 | 81.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-483 | 300088072 | TORRE 483 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.8626 | -13.3524 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 464.38 | 262782.23 | 81.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-484 | 300088073 | TORRE 484 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.8588 | -13.3505 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 514.69 | 263246.61 | 81.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-485 | 300088074 | TORRE 485 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.8545 | -13.3485 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 545.17 | 263761.3 | 81.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-486 | 300088075 | TORRE 486 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.85 | -13.3462 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 562.83 | 264306.47 | 82.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-487 | 300088076 | TORRE 487 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.8454 | -13.344 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 549.42 | 264869.3 | 82.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-488 | 300088077 | TORRE 488 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.8409 | -13.3417 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 523 | 265418.72 | 82.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-489 | 300088078 | TORRE 489 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.8365 | -13.3396 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 548.36 | 265941.72 | 82.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-490 | 300088079 | TORRE 490 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.832 | -13.3374 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 567.8 | 266490.08 | 82.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-491 | 300088080 | TORRE 491 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.8273 | -13.3351 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 591.15 | 267057.88 | 83.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-492 | 300088081 | TORRE 492 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.8225 | -13.3327 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 560.16 | 267649.03 | 83.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-493 | 300088082 | TORRE 493 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.8179 | -13.3304 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 563.62 | 268209.19 | 83.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-494 | 300088083 | TORRE 494 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.8132 | -13.3281 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 576.44 | 268772.81 | 83.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-495 | 300088084 | TORRE 495 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.8085 | -13.3258 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 510.85 | 269349.25 | 83.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-496 | 300088085 | TORRE 496 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -43.8042 | -13.3237 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 474.32 | 269860.1 | 83.88% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-497 | 300088086 | TORRE 497 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.8003 | -13.3218 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 495.26 | 270334.42 | 84.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-498 | 300088087 | TORRE 498 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.7962 | -13.3198 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 417.69 | 270829.68 | 84.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-499 | 300088088 | TORRE 499 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -43.7928 | -13.3181 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 439.36 | 271247.37 | 84.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-500 | 300088089 | TORRE 500 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.7888 | -13.3175 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 550.73 | 271686.73 | 84.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-501 | 300088090 | TORRE 501 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.7838 | -13.3167 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 538.09 | 272237.46 | 84.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-502 | 300088091 | TORRE 502 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.7788 | -13.316 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 547.18 | 272775.55 | 84.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-503 | 300088092 | TORRE 503 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.7739 | -13.3152 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 559.27 | 273322.73 | 84.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-504 | 300088093 | TORRE 504 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.7687 | -13.3145 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 560.16 | 273882 | 85.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-505 | 300088094 | TORRE 505 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.7636 | -13.3137 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 546.35 | 274442.16 | 85.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-506 | 300088095 | TORRE 506 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.7586 | -13.3129 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 509.19 | 274988.51 | 85.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-507 | 300088096 | TORRE 507 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.754 | -13.3122 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 539.44 | 275497.7 | 85.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-508 | 300088097 | TORRE 508 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.7491 | -13.3115 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 566.21 | 276037.14 | 85.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-509 | 300088098 | TORRE 509 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.7439 | -13.3107 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 554.36 | 276603.35 | 85.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-510 | 300088099 | TORRE 510 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.7389 | -13.3099 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 536.32 | 277157.71 | 86.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-511 | 300088100 | TORRE 511 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.734 | -13.3092 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 564 | 277694.03 | 86.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-512 | 300088101 | TORRE 512 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.7288 | -13.3084 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 565.88 | 278258.03 | 86.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-513 | 300088102 | TORRE 513 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.7237 | -13.3076 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 568.23 | 278823.91 | 86.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-514 | 300088103 | TORRE 514 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.7185 | -13.3069 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.91 | 279392.14 | 86.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-515 | 300088104 | TORRE 515 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.7133 | -13.3061 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 543.63 | 279965.05 | 87.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-516 | 300088105 | TORRE 516 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.7083 | -13.3053 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 540.2 | 280508.68 | 87.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-517 | 300088106 | TORRE 517 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.7034 | -13.3046 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 432.52 | 281048.88 | 87.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-518 | 300088107 | TORRE 518 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -43.6994 | -13.304 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 452.27 | 281481.4 | 87.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-519 | 300088108 | TORRE 519 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.6953 | -13.3047 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 545.84 | 281933.67 | 87.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-520 | 300088109 | TORRE 520 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.6904 | -13.3055 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 562.19 | 282479.51 | 87.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-521 | 300088110 | TORRE 521 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.6852 | -13.3064 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 531.22 | 283041.7 | 87.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-522 | 300088111 | TORRE 522 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.6804 | -13.3072 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 555.29 | 283572.92 | 88.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-523 | 300088112 | TORRE 523 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.6754 | -13.3081 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 582.81 | 284128.21 | 88.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-524 | 300088113 | TORRE 524 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.6701 | -13.309 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 562.83 | 284711.02 | 88.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-525 | 300088114 | TORRE 525 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.665 | -13.3099 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 531.78 | 285273.85 | 88.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-526 | 300088115 | TORRE 526 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.6602 | -13.3108 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 556.79 | 285805.63 | 88.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-527 | 300088116 | TORRE 527 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.6551 | -13.3116 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 556.34 | 286362.42 | 89.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-528 | 300088117 | TORRE 528 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.65 | -13.3125 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 568.41 | 286918.76 | 89.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-529 | 300088118 | TORRE 529 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.6448 | -13.3133 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 596.19 | 287487.17 | 89.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-530 | 300088119 | TORRE 530 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.6395 | -13.3143 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 564.24 | 288083.36 | 89.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-531 | 300088120 | TORRE 531 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.6343 | -13.3152 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 555.78 | 288647.6 | 89.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-532 | 300088121 | TORRE 532 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.6292 | -13.316 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 554.5 | 289203.38 | 89.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-533 | 300088122 | TORRE 533 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.6242 | -13.3169 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 486.26 | 289757.88 | 90.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-534 | 300088123 | TORRE 534 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -43.6198 | -13.3177 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 524.49 | 290244.14 | 90.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-535 | 300088124 | TORRE 535 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.6151 | -13.3187 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 570.62 | 290768.63 | 90.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-536 | 300088125 | TORRE 536 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.6099 | -13.3199 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 560.45 | 291339.25 | 90.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-537 | 300088126 | TORRE 537 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.6049 | -13.321 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 564.14 | 291899.7 | 90.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-538 | 300088127 | TORRE 538 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.5999 | -13.3222 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 557.57 | 292463.84 | 90.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-539 | 300088128 | TORRE 539 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.5948 | -13.3233 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 575.99 | 293021.41 | 91.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-540 | 300088129 | TORRE 540 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.5897 | -13.3245 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 575.84 | 293597.4 | 91.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-541 | 300088130 | TORRE 541 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.5845 | -13.3257 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 576.31 | 294173.24 | 91.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-542 | 300088131 | TORRE 542 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.5793 | -13.3269 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.28 | 294749.55 | 91.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-543 | 300088132 | TORRE 543 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.5742 | -13.3281 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.95 | 295322.83 | 91.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-544 | 300088133 | TORRE 544 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.569 | -13.3293 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 568.39 | 295895.78 | 91.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-545 | 300088134 | TORRE 545 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.5639 | -13.3304 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 574.58 | 296464.17 | 92.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-546 | 300088135 | TORRE 546 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.5587 | -13.3316 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 579.25 | 297038.75 | 92.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-547 | 300088136 | TORRE 547 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.5535 | -13.3328 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 536.98 | 297618 | 92.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-548 | 300088137 | TORRE 548 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.5487 | -13.3339 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 459.83 | 298154.98 | 92.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-549 | 300088138 | TORRE 549 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.5445 | -13.3348 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 462.6 | 298614.81 | 92.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-550 | 300088139 | TORRE 550 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.5404 | -13.3358 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 554.65 | 299077.41 | 92.96% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-551 | 300088140 | TORRE 551 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.5354 | -13.3369 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 570.74 | 299632.06 | 93.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-552 | 300088141 | TORRE 552 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.5303 | -13.3381 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 598.14 | 300202.8 | 93.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-553 | 300088142 | TORRE 553 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.5249 | -13.3393 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 574.44 | 300800.94 | 93.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-554 | 300088143 | TORRE 554 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.5197 | -13.3405 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 564.59 | 301375.38 | 93.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-555 | 300088144 | TORRE 555 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.5147 | -13.3416 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 503.03 | 301939.97 | 93.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-556 | 300088145 | TORRE 556 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -43.5101 | -13.3427 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 490.46 | 302443 | 94.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-557 | 300088146 | TORRE 557 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -43.5056 | -13.3432 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 563.01 | 302933.46 | 94.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-558 | 300088147 | TORRE 558 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.5004 | -13.3435 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 586.62 | 303496.47 | 94.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-559 | 300088148 | TORRE 559 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.495 | -13.3437 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 563.47 | 304083.09 | 94.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-560 | 300088149 | TORRE 560 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.4898 | -13.344 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.34 | 304646.56 | 94.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-561 | 300088150 | TORRE 561 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.4845 | -13.3443 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 574.19 | 305218.9 | 94.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-562 | 300088151 | TORRE 562 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.4792 | -13.3446 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 605.9 | 305793.09 | 95.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-563 | 300088152 | TORRE 563 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -43.4736 | -13.3449 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 703.97 | 306398.99 | 95.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-564 | 300088153 | TORRE 564 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV,ASRA |  | 0KV | -43.4671 | -13.3452 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 753.25 | 307102.96 | 95.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-565 | 300088154 | TORRE 565 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV,ASRA |  | 0KV | -43.4602 | -13.3456 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 638.01 | 307856.21 | 95.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-566 | 300088155 | TORRE 566 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -43.4543 | -13.3459 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 525.42 | 308494.22 | 95.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-567 | 300088156 | TORRE 567 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -43.4495 | -13.3462 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 592.3 | 309019.64 | 96.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-568 | 300088157 | TORRE 568 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -43.444 | -13.3465 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 599.02 | 309611.94 | 96.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-569 | 300088158 | TORRE 569 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -43.4385 | -13.3468 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 599.02 | 310210.96 | 96.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-570 | 300088159 | TORRE 570 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -43.433 | -13.3471 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 599.04 | 310809.98 | 96.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-571 | 300088160 | TORRE 571 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -43.4274 | -13.3474 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 599.05 | 311409.02 | 96.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-572 | 300088161 | TORRE 572 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -43.4219 | -13.3476 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 592.28 | 312008.07 | 96.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-573 | 300088162 | TORRE 573 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -43.4165 | -13.3479 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 585.59 | 312600.35 | 97.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-574 | 300088163 | TORRE 574 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -43.4111 | -13.3482 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 578.81 | 313185.94 | 97.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-575 | 300088164 | TORRE 575 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -43.4057 | -13.3485 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 480.5 | 313764.75 | 97.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-576 | 300088165 | TORRE 576 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -43.4013 | -13.3485 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 482.71 | 314245.25 | 97.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-577 | 300088166 | TORRE 577 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -43.3977 | -13.346 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 565.85 | 314727.96 | 97.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-578 | 300088167 | TORRE 578 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -43.3935 | -13.343 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 543.56 | 315293.81 | 98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-579 | 300088168 | TORRE 579 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -43.3894 | -13.3401 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 571.54 | 315837.37 | 98.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-580 | 300088169 | TORRE 580 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.3851 | -13.337 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 580.72 | 316408.91 | 98.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-581 | 300088170 | TORRE 581 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.3808 | -13.3339 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 568.19 | 316989.63 | 98.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-582 | 300088171 | TORRE 582 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.3766 | -13.3309 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 577.42 | 317557.82 | 98.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-583 | 300088172 | TORRE 583 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.3722 | -13.3279 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 575.36 | 318135.24 | 98.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-584 | 300088173 | TORRE 584 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.3679 | -13.3248 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 489.62 | 318710.6 | 99.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-585 | 300088174 | TORRE 585 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.3644 | -13.3223 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.89 | 319200.22 | 99.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-586 | 300088175 | TORRE 586 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -43.3601 | -13.3192 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 521.59 | 319773.11 | 99.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-587 | 300088176 | TORRE 587 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.3562 | -13.3164 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 441.74 | 320294.7 | 99.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-588 | 300088177 | TORRE 588 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -43.3529 | -13.3141 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 483.65 | 320736.44 | 99.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-589 | 300088178 | TORRE 589 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -43.3492 | -13.3115 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 418.44 | 321220.09 | 99.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV-590 | 300088179 | TORRE 590 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-RDEBJD0-FT103-0500KV | LT 500 kV RIO DAS ÉGUAS - B JESUS LAPA 2 | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -43.3455 | -13.3107 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 80 | 321638.53 | 99.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-001 | 300084186 | TORRE 001 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.3007 | -13.825 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 247.63 | 64.48 | 0.1511% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-002 | 300084187 | TORRE 002 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.3021 | -13.8232 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 169.25 | 312.11 | 0.7315% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-003 | 300084188 | TORRE 003 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.303 | -13.8219 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 256.87 | 481.36 | 1.128% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-004 | 300084189 | TORRE 004 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3025 | -13.8197 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 352.44 | 738.23 | 1.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-005 | 300084190 | TORRE 005 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.3018 | -13.8166 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 327.22 | 1090.67 | 2.556% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-006 | 300084191 | TORRE 006 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.3011 | -13.8137 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 713.42 | 1417.89 | 3.323% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-007 | 300084192 | TORRE 007 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2996 | -13.8075 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 213.98 | 2131.31 | 4.995% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-008 | 300084193 | TORRE 008 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.2992 | -13.8056 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 731.88 | 2345.29 | 5.497% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-009 | 300084194 | TORRE 009 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2996 | -13.7989 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 432.11 | 3077.17 | 7.212% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-010 | 300084195 | TORRE 010 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2999 | -13.795 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 575.76 | 3509.28 | 8.225% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-011 | 300084196 | TORRE 011 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.3002 | -13.7899 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 464.43 | 4085.04 | 9.574% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-012 | 300084197 | TORRE 012 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.3005 | -13.7857 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 350.83 | 4549.47 | 10.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-013 | 300084198 | TORRE 013 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.3007 | -13.7825 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 399.95 | 4900.3 | 11.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-014 | 300084199 | TORRE 014 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.3009 | -13.7789 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 515.75 | 5300.25 | 12.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-015 | 300084200 | TORRE 015 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.3028 | -13.7746 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 589.91 | 5816 | 13.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-016 | 300084201 | TORRE 016 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.3049 | -13.7697 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 440.02 | 6405.91 | 15.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-017 | 300084202 | TORRE 017 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.305 | -13.7657 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 447.7 | 6845.93 | 16.05% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-23 |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-018 | 300084203 | TORRE 018 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3048 | -13.7617 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 379.78 | 7293.63 | 17.09% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-23 |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-019 | 300084204 | TORRE 019 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.3047 | -13.7582 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 230.86 | 7673.41 | 17.98% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-11 |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-020 | 300084205 | TORRE 020 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.3043 | -13.7562 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 386.67 | 7904.27 | 18.53% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-11 |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-021 | 300084206 | TORRE 021 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.3054 | -13.7529 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 419.87 | 8290.94 | 19.43% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-11 |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-022 | 300084207 | TORRE 022 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3054 | -13.7491 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 409.7 | 8710.81 | 20.42% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-24 |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-023 | 300084208 | TORRE 023 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.3053 | -13.7454 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 534.22 | 9120.51 | 21.38% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-24 |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-024 | 300084209 | TORRE 024 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.3053 | -13.7406 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 572.59 | 9654.73 | 22.63% | Anti-Pouso Instalado | 2021-11-24 |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-025 | 300084210 | TORRE 025 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.3052 | -13.7354 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 664.58 | 10227.32 | 23.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-026 | 300084211 | TORRE 026 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.3051 | -13.7295 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 535.34 | 10891.9 | 25.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-027 | 300084212 | TORRE 027 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.3051 | -13.7246 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 317.76 | 11427.24 | 26.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-028 | 300084213 | TORRE 028 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.303 | -13.7225 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 542.24 | 11745 | 27.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-029 | 300084214 | TORRE 029 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2995 | -13.719 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 596.67 | 12287.24 | 28.8% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-030 | 300084215 | TORRE 030 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2957 | -13.7151 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 588.92 | 12883.91 | 30.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-031 | 300084216 | TORRE 031 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2919 | -13.7113 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 664.25 | 13472.83 | 31.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-032 | 300084217 | TORRE 032 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.2876 | -13.707 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 409.76 | 14137.08 | 33.13% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-01 |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-033 | 300084218 | TORRE 033 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.284 | -13.7057 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 646.13 | 14546.84 | 34.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-034 | 300084219 | TORRE 034 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2784 | -13.7037 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 495.52 | 15192.97 | 35.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-035 | 300084220 | TORRE 035 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2742 | -13.7021 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 444.89 | 15688.49 | 36.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-036 | 300084221 | TORRE 036 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2703 | -13.7007 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 400.37 | 16133.38 | 37.81% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-12 |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-037 | 300084222 | TORRE 037 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.2669 | -13.6994 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 352.42 | 16533.75 | 38.75% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-01 |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-038 | 300084223 | TORRE 038 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2636 | -13.6999 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 1061.16 | 16886.17 | 39.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-039 | 300084224 | TORRE 039 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.254 | -13.7015 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 586.11 | 17947.33 | 42.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-040 | 300084225 | TORRE 040 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2487 | -13.7025 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 547.91 | 18533.44 | 43.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-041 | 300084226 | TORRE 041 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2437 | -13.7033 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 534.7 | 19081.35 | 44.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-042 | 300084227 | TORRE 042 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.2389 | -13.7041 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 709.76 | 19616.05 | 45.98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-043 | 300084228 | TORRE 043 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2323 | -13.7052 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 417.33 | 20325.81 | 47.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-044 | 300084229 | TORRE 044 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2285 | -13.7059 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 450.96 | 20743.14 | 48.62% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-12 |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-045 | 300084230 | TORRE 045 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2244 | -13.7066 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 409.76 | 21194.1 | 49.67% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-12 |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-046 | 300084231 | TORRE 046 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.2207 | -13.7072 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 429.49 | 21603.86 | 50.63% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-12 |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-047 | 300084232 | TORRE 047 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2167 | -13.7069 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 448.78 | 22033.35 | 51.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-048 | 300084233 | TORRE 048 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.2126 | -13.7065 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 494.72 | 22482.13 | 52.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-049 | 300084234 | TORRE 049 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.2081 | -13.7061 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 388.56 | 22976.85 | 53.85% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-050 | 300084235 | TORRE 050 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.2044 | -13.7059 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 756.99 | 23365.41 | 54.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-051 | 300084236 | TORRE 051 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1975 | -13.7053 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 501.18 | 24122.4 | 56.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-052 | 300084237 | TORRE 052 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1929 | -13.7049 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 738.26 | 24623.58 | 57.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-053 | 300084238 | TORRE 053 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1861 | -13.7043 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 307.7 | 25361.84 | 59.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-054 | 300084239 | TORRE 054 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.183 | -13.7041 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 672.23 | 25669.54 | 60.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-055 | 300084240 | TORRE 055 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1769 | -13.7036 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 598.69 | 26341.77 | 61.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-056 | 300084241 | TORRE 056 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1714 | -13.7032 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 949.74 | 26940.46 | 63.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-057 | 300084242 | TORRE 057 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1627 | -13.7025 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 288.8 | 27890.2 | 65.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-058 | 300084243 | TORRE 058 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1599 | -13.7022 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 558.39 | 28179 | 66.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-059 | 300084244 | TORRE 059 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1549 | -13.7017 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 442.96 | 28737.39 | 67.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-060 | 300084245 | TORRE 060 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1508 | -13.7015 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 882.75 | 29180.35 | 68.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-061 | 300084246 | TORRE 061 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1428 | -13.7007 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 254.96 | 30063.1 | 70.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-062 | 300084247 | TORRE 062 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.14 | -13.7006 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 587.83 | 30318.06 | 71.06% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-14 |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-063 | 300084248 | TORRE 063 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.1359 | -13.7037 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 661.33 | 30905.89 | 72.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-064 | 300084249 | TORRE 064 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -48.131 | -13.7072 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 516.04 | 31567.22 | 73.99% | Anti-Pouso Instalado | 2019-11-18 |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-065 | 300084250 | TORRE 065 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.1271 | -13.7099 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 522.02 | 32083.26 | 75.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-066 | 300084251 | TORRE 066 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1233 | -13.7128 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 363.3 | 32605.28 | 76.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-067 | 300084252 | TORRE 067 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1206 | -13.7147 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 519.55 | 32968.58 | 77.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-068 | 300084253 | TORRE 068 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1167 | -13.7175 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 387.52 | 33488.13 | 78.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-069 | 300084254 | TORRE 069 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -48.1139 | -13.7195 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 538.37 | 33875.65 | 79.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-070 | 300084255 | TORRE 070 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1099 | -13.7225 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 634.41 | 34414.02 | 80.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-071 | 300084256 | TORRE 071 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1052 | -13.7259 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 550.07 | 35048.43 | 82.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-072 | 300084257 | TORRE 072 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.1011 | -13.7288 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 509.36 | 35598.5 | 83.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-073 | 300084258 | TORRE 073 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -48.0973 | -13.7315 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 447.05 | 36107.86 | 84.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-074 | 300084259 | TORRE 074 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.0939 | -13.7339 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 732.93 | 36554.91 | 85.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-075 | 300084260 | TORRE 075 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0885 | -13.7379 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 368.19 | 37287.84 | 87.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-076 | 300084261 | TORRE 076 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0857 | -13.7398 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 882.72 | 37656.03 | 88.26% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-077 | 300084262 | TORRE 077 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0792 | -13.7446 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 738.78 | 38538.75 | 90.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-078 | 300084263 | TORRE 078 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0737 | -13.7485 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 842.07 | 39277.53 | 92.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-079 | 300084264 | TORRE 079 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0673 | -13.753 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 642.3 | 40119.6 | 94.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-080 | 300084265 | TORRE 080 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0626 | -13.7564 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 360.71 | 40761.9 | 95.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-081 | 300084266 | TORRE 081 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -48.0598 | -13.7583 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 318.91 | 41122.61 | 96.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-082 | 300084267 | TORRE 082 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0575 | -13.7601 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 593.53 | 41441.52 | 97.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-083 | 300084268 | TORRE 083 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV, AGT |  | 0KV | -48.0529 | -13.7633 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 481.05 | 42035.05 | 98.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV-084 | 300084269 | TORRE 084 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SDMSM20-FT101-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA - SERRA DA MESA 2 | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | TR AUT CS 500KV,AGTE |  | 0KV | -48.0487 | -13.7646 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 150.14 | 42516.1 | 99.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-001 | 300084782 | TORRE 001 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV,AGTE |  | 0KV | -48.0435 | -13.7673 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 424.17 | 149.75 | 0.07187% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-002 | 300084783 | TORRE 002 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV,AGT |  | 0KV | -48.0424 | -13.771 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 506.31 | 573.92 | 0.2754% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-003 | 300084784 | TORRE 003 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0387 | -13.7737 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 447.78 | 1080.23 | 0.5184% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-004 | 300084785 | TORRE 004 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0353 | -13.7761 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 634.1 | 1528.01 | 0.7334% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-005 | 300084786 | TORRE 005 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0306 | -13.7795 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 659.28 | 2162.11 | 1.038% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-006 | 300084787 | TORRE 006 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -48.0257 | -13.7831 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 503.4 | 2821.39 | 1.354% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-007 | 300084788 | TORRE 007 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -48.022 | -13.7858 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 540.95 | 3324.79 | 1.596% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-008 | 300084789 | TORRE 008 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.018 | -13.7886 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 789.96 | 3865.74 | 1.855% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-009 | 300084790 | TORRE 009 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0121 | -13.7929 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 303.95 | 4655.7 | 2.234% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-010 | 300084791 | TORRE 010 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0097 | -13.7944 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 632.76 | 4959.65 | 2.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-011 | 300084792 | TORRE 011 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -48.0045 | -13.797 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 577.13 | 5592.41 | 2.684% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-012 | 300084793 | TORRE 012 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.9998 | -13.7993 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 508.19 | 6169.54 | 2.961% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-013 | 300084794 | TORRE 013 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.9956 | -13.8015 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 561.63 | 6677.73 | 3.205% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-014 | 300084795 | TORRE 014 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.991 | -13.8038 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 484.07 | 7239.36 | 3.474% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-015 | 300084796 | TORRE 015 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.987 | -13.8058 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 480.04 | 7723.43 | 3.707% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-016 | 300084797 | TORRE 016 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.9831 | -13.8078 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 417.02 | 8203.47 | 3.937% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-017 | 300084798 | TORRE 017 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.9796 | -13.8095 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 569.82 | 8620.49 | 4.137% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-018 | 300084799 | TORRE 018 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.9749 | -13.8118 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 490.85 | 9190.31 | 4.411% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-019 | 300084800 | TORRE 019 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.9708 | -13.8137 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 535.65 | 9681.16 | 4.646% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-020 | 300084801 | TORRE 020 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.9663 | -13.8158 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 468.17 | 10216.81 | 4.903% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-021 | 300084802 | TORRE 021 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.9625 | -13.8177 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 579.42 | 10684.98 | 5.128% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-022 | 300084803 | TORRE 022 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.9576 | -13.82 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 576.91 | 11264.4 | 5.406% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-023 | 300084804 | TORRE 023 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.9529 | -13.8222 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 553.42 | 11841.31 | 5.683% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-024 | 300084805 | TORRE 024 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.9482 | -13.8244 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 383.7 | 12394.73 | 5.949% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-025 | 300084806 | TORRE 025 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.9451 | -13.826 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 354.16 | 12778.43 | 6.133% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-026 | 300084807 | TORRE 026 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -47.9421 | -13.8273 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 463.13 | 13132.59 | 6.303% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-027 | 300084808 | TORRE 027 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.9378 | -13.8274 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 642.8 | 13595.72 | 6.525% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-028 | 300084809 | TORRE 028 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.9319 | -13.8274 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 459.26 | 14238.52 | 6.834% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-029 | 300084810 | TORRE 029 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.9276 | -13.8274 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 486.16 | 14697.78 | 7.054% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-030 | 300084811 | TORRE 030 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.9231 | -13.8274 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 544.79 | 15183.94 | 7.287% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-031 | 300084812 | TORRE 031 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.9181 | -13.8274 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 556.62 | 15728.73 | 7.549% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-032 | 300084813 | TORRE 032 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.9129 | -13.8274 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 528.91 | 16285.35 | 7.816% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-033 | 300084814 | TORRE 033 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.908 | -13.8275 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 456.39 | 16814.26 | 8.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-034 | 300084815 | TORRE 034 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.9038 | -13.8275 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 583.82 | 17270.65 | 8.289% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-035 | 300084816 | TORRE 035 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.8984 | -13.8275 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 581.7 | 17854.47 | 8.569% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-036 | 300084817 | TORRE 036 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.893 | -13.8275 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 462.25 | 18436.17 | 8.848% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-037 | 300084818 | TORRE 037 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.8888 | -13.8275 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 481.89 | 18898.42 | 9.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-038 | 300084819 | TORRE 038 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.8843 | -13.8275 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 356.51 | 19380.31 | 9.301% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-039 | 300084820 | TORRE 039 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -47.8811 | -13.8275 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 423.19 | 19736.82 | 9.473% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-040 | 300084821 | TORRE 040 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -47.8771 | -13.8276 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 368.83 | 20160.01 | 9.676% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-041 | 300084822 | TORRE 041 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.8737 | -13.8276 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 450.63 | 20528.84 | 9.853% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-042 | 300084823 | TORRE 042 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.8695 | -13.8279 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 529.36 | 20979.47 | 10.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-043 | 300084824 | TORRE 043 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.8647 | -13.8282 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 571.05 | 21508.83 | 10.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-044 | 300084825 | TORRE 044 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.8594 | -13.8286 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 490.03 | 22079.88 | 10.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-045 | 300084826 | TORRE 045 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -47.8549 | -13.829 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 647.09 | 22569.91 | 10.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-046 | 300084827 | TORRE 046 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.8489 | -13.8294 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 524.64 | 23217 | 11.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-047 | 300084828 | TORRE 047 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.8441 | -13.8297 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 485.29 | 23741.64 | 11.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-048 | 300084829 | TORRE 048 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.8397 | -13.8301 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 494.13 | 24226.93 | 11.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-049 | 300084830 | TORRE 049 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.835 | -13.8304 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 482.23 | 24721.06 | 11.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-050 | 300084831 | TORRE 050 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.8306 | -13.8307 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 607.12 | 25203.29 | 12.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-051 | 300084832 | TORRE 051 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.825 | -13.8312 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 564.36 | 25810.41 | 12.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-052 | 300084833 | TORRE 052 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.8198 | -13.8316 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 498.93 | 26374.77 | 12.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-053 | 300084834 | TORRE 053 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.8152 | -13.8319 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 538.76 | 26873.7 | 12.9% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-054 | 300084835 | TORRE 054 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.8102 | -13.8323 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 633.9 | 27412.46 | 13.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-055 | 300084836 | TORRE 055 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.8044 | -13.8327 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 516.64 | 28046.36 | 13.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-056 | 300084837 | TORRE 056 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.7996 | -13.8331 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 419.57 | 28563 | 13.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-057 | 300084838 | TORRE 057 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.7958 | -13.8333 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 422.83 | 28982.57 | 13.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-058 | 300084839 | TORRE 058 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.7919 | -13.8336 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 551.08 | 29405.4 | 14.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-059 | 300084840 | TORRE 059 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.7868 | -13.834 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 622.49 | 29956.48 | 14.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-060 | 300084841 | TORRE 060 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.781 | -13.8344 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 497.25 | 30578.97 | 14.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-061 | 300084842 | TORRE 061 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.7764 | -13.8348 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 476.89 | 31076.22 | 14.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-062 | 300084843 | TORRE 062 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.772 | -13.8351 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 629.02 | 31553.11 | 15.14% | Anti-Pouso Instalado | 2017-12-13 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-063 | 300084844 | TORRE 063 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.7662 | -13.8355 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 544.21 | 32182.13 | 15.45% | Anti-Pouso Instalado | 2017-12-13 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-064 | 300084845 | TORRE 064 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.7612 | -13.8359 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 536.14 | 32726.34 | 15.71% | Anti-Pouso Instalado | 2017-12-13 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-065 | 300084846 | TORRE 065 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.7563 | -13.8362 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 553.84 | 33262.48 | 15.96% | Anti-Pouso Instalado | 2017-12-13 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-066 | 300084847 | TORRE 066 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.7512 | -13.8366 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 601.61 | 33816.32 | 16.23% | Anti-Pouso Instalado | 2017-09-05 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-067 | 300084848 | TORRE 067 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.7456 | -13.837 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 520.93 | 34417.93 | 16.52% | Anti-Pouso Instalado | 2017-09-05 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-068 | 300084849 | TORRE 068 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.7408 | -13.8374 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 427.96 | 34938.86 | 16.77% | Anti-Pouso Instalado | 2017-09-05 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-069 | 300084850 | TORRE 069 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.7369 | -13.8377 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 434.12 | 35366.82 | 16.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-070 | 300084851 | TORRE 070 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.7328 | -13.838 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 417.54 | 35800.94 | 17.18% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-071 | 300084852 | TORRE 071 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.729 | -13.8383 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 552.82 | 36218.48 | 17.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-072 | 300084853 | TORRE 072 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.7239 | -13.8386 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 557.08 | 36771.3 | 17.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-073 | 300084854 | TORRE 073 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.7188 | -13.839 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 538.85 | 37328.38 | 17.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-074 | 300084855 | TORRE 074 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.7138 | -13.8393 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 829.15 | 37867.23 | 18.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-075 | 300084856 | TORRE 075 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -47.7062 | -13.8401 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 1025.04 | 38696.38 | 18.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-076 | 300084857 | TORRE 076 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.6968 | -13.8398 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 577.92 | 39721.42 | 19.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-077 | 300084858 | TORRE 077 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -47.6914 | -13.8395 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 417.72 | 40299.34 | 19.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-078 | 300084859 | TORRE 078 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -47.6875 | -13.8392 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 619.5 | 40717.06 | 19.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-079 | 300084860 | TORRE 079 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.6817 | -13.8389 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 526.85 | 41336.56 | 19.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-080 | 300084861 | TORRE 080 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.6769 | -13.8388 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 480.4 | 41863.41 | 20.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-081 | 300084862 | TORRE 081 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.6724 | -13.8386 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 450.7 | 42343.81 | 20.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-082 | 300084863 | TORRE 082 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.6683 | -13.8384 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 431.05 | 42794.51 | 20.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-083 | 300084864 | TORRE 083 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.6643 | -13.8382 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 541.4 | 43225.56 | 20.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-084 | 300084865 | TORRE 084 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.6593 | -13.8381 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 606.17 | 43766.96 | 21.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-085 | 300084866 | TORRE 085 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.6537 | -13.8378 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 524.88 | 44373.13 | 21.3% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-086 | 300084867 | TORRE 086 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.6488 | -13.8376 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 510.4 | 44898.01 | 21.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-087 | 300084868 | TORRE 087 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.6441 | -13.8374 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 532.18 | 45408.41 | 21.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-088 | 300084869 | TORRE 088 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.6392 | -13.8373 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 559.7 | 45940.59 | 22.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-089 | 300084870 | TORRE 089 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.6341 | -13.837 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 471.31 | 46500.29 | 22.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-090 | 300084871 | TORRE 090 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.6297 | -13.8369 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 574.62 | 46971.6 | 22.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-091 | 300084872 | TORRE 091 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -47.6244 | -13.8367 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 463.31 | 47546.22 | 22.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-092 | 300084873 | TORRE 092 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.6201 | -13.8365 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 434.7 | 48009.53 | 23.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-093 | 300084874 | TORRE 093 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.6161 | -13.8363 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 502.73 | 48444.23 | 23.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-094 | 300084875 | TORRE 094 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.6114 | -13.8361 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 389.1 | 48946.96 | 23.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-095 | 300084876 | TORRE 095 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.6078 | -13.836 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 381.15 | 49336.06 | 23.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-096 | 300084877 | TORRE 096 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.6043 | -13.8358 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 503.22 | 49717.21 | 23.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-097 | 300084878 | TORRE 097 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.5997 | -13.8364 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 579.72 | 50220.43 | 24.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-098 | 300084879 | TORRE 098 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.5944 | -13.8371 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 592.37 | 50800.15 | 24.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-099 | 300084880 | TORRE 099 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.5889 | -13.8378 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 502.17 | 51392.52 | 24.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-100 | 300084881 | TORRE 100 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.5843 | -13.8384 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 496.37 | 51894.69 | 24.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-101 | 300084882 | TORRE 101 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.5798 | -13.839 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 513.91 | 52391.06 | 25.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-102 | 300084883 | TORRE 102 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.575 | -13.8396 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 440.41 | 52904.97 | 25.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-103 | 300084884 | TORRE 103 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.571 | -13.8401 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 531.98 | 53345.38 | 25.6% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-104 | 300084885 | TORRE 104 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.5662 | -13.8408 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 636.65 | 53877.36 | 25.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-105 | 300084886 | TORRE 105 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.5603 | -13.8415 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 535.69 | 54514.01 | 26.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-106 | 300084887 | TORRE 106 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.5554 | -13.8421 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 538 | 55049.7 | 26.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-107 | 300084888 | TORRE 107 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.5505 | -13.8428 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 510.18 | 55587.7 | 26.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-108 | 300084889 | TORRE 108 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.5458 | -13.8434 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 464.85 | 56097.88 | 26.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-109 | 300084890 | TORRE 109 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.5415 | -13.8439 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 460.63 | 56562.73 | 27.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-110 | 300084891 | TORRE 110 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.5373 | -13.8445 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 577.77 | 57023.36 | 27.37% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-111 | 300084892 | TORRE 111 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.532 | -13.8452 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 460.28 | 57601.13 | 27.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-112 | 300084893 | TORRE 112 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.5279 | -13.8456 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 569.26 | 58061.41 | 27.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-113 | 300084894 | TORRE 113 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -47.5226 | -13.8464 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 595.61 | 58630.67 | 28.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-114 | 300084895 | TORRE 114 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -47.5169 | -13.8471 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 478.09 | 59226.28 | 28.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-115 | 300084896 | TORRE 115 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.5128 | -13.8477 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 888.04 | 59704.37 | 28.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-116 | 300084897 | TORRE 116 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.5046 | -13.8486 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 387.29 | 60592.41 | 29.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-117 | 300084898 | TORRE 117 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -47.501 | -13.8491 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 459.21 | 60979.7 | 29.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-118 | 300084899 | TORRE 118 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -47.4968 | -13.8497 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 461.62 | 61438.91 | 29.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-119 | 300084900 | TORRE 119 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.4926 | -13.8502 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 465.21 | 61900.53 | 29.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-120 | 300084901 | TORRE 120 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -47.4884 | -13.8509 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 418.63 | 62365.74 | 29.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-121 | 300084902 | TORRE 121 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -47.4847 | -13.8498 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 600.15 | 62784.37 | 30.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-122 | 300084903 | TORRE 122 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.4793 | -13.8482 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 409.94 | 63384.52 | 30.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-123 | 300084904 | TORRE 123 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.4756 | -13.8472 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 509.06 | 63794.46 | 30.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-124 | 300084905 | TORRE 124 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -47.4711 | -13.846 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 466.7 | 64303.52 | 30.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-125 | 300084906 | TORRE 125 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.4674 | -13.8438 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 611.71 | 64770.22 | 31.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-126 | 300084907 | TORRE 126 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.4626 | -13.8409 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 507.56 | 65381.93 | 31.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-127 | 300084908 | TORRE 127 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -47.4586 | -13.8385 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 581.83 | 65889.49 | 31.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-128 | 300084909 | TORRE 128 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.454 | -13.8357 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 614 | 66471.32 | 31.9% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-129 | 300084910 | TORRE 129 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.4491 | -13.8329 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 550.34 | 67085.32 | 32.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-130 | 300084911 | TORRE 130 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -47.4448 | -13.8303 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 642.71 | 67635.66 | 32.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-131 | 300084912 | TORRE 131 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.4398 | -13.8273 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 626.3 | 68278.37 | 32.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-132 | 300084913 | TORRE 132 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.4347 | -13.8243 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 701.18 | 68904.67 | 33.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-133 | 300084914 | TORRE 133 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -47.4292 | -13.821 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 525.61 | 69605.85 | 33.41% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-134 | 300084915 | TORRE 134 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.4246 | -13.8194 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 536.65 | 70131.46 | 33.66% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-135 | 300084916 | TORRE 135 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.42 | -13.8177 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 660.17 | 70668.11 | 33.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-136 | 300084917 | TORRE 136 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.4143 | -13.8157 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 522.36 | 71328.28 | 34.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-137 | 300084918 | TORRE 137 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.4097 | -13.814 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 574.96 | 71850.64 | 34.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-138 | 300084919 | TORRE 138 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.4047 | -13.8123 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 488.88 | 72425.6 | 34.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-139 | 300084920 | TORRE 139 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.4005 | -13.8107 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 642.73 | 72914.48 | 34.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-140 | 300084921 | TORRE 140 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.3949 | -13.8087 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 555.47 | 73557.21 | 35.3% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-141 | 300084922 | TORRE 141 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.3901 | -13.8071 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 569.16 | 74112.68 | 35.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-142 | 300084923 | TORRE 142 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -47.3852 | -13.8054 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 536.03 | 74681.84 | 35.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-143 | 300084924 | TORRE 143 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.3805 | -13.8036 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 508 | 75217.87 | 36.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-144 | 300084925 | TORRE 144 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.376 | -13.802 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 684.28 | 75725.87 | 36.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-145 | 300084926 | TORRE 145 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.3701 | -13.7999 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 630.19 | 76410.15 | 36.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-146 | 300084927 | TORRE 146 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -47.3647 | -13.798 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 561.12 | 77040.34 | 36.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-147 | 300084928 | TORRE 147 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.3598 | -13.7962 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 554.33 | 77601.46 | 37.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-148 | 300084929 | TORRE 148 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.3549 | -13.7945 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 645.61 | 78155.79 | 37.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-149 | 300084930 | TORRE 149 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.3493 | -13.7925 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 523.86 | 78801.4 | 37.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-150 | 300084931 | TORRE 150 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -47.3448 | -13.7908 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 654.3 | 79325.26 | 38.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-151 | 300084932 | TORRE 151 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.3391 | -13.7888 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 526.22 | 79979.56 | 38.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-152 | 300084933 | TORRE 152 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.3348 | -13.7866 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 411.64 | 80505.78 | 38.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-153 | 300084934 | TORRE 153 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -47.3314 | -13.7849 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 475.19 | 80917.42 | 38.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-154 | 300084935 | TORRE 154 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -47.3275 | -13.7829 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 376.45 | 81392.61 | 39.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-155 | 300084936 | TORRE 155 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -47.3244 | -13.7813 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 568.35 | 81769.06 | 39.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-156 | 300084937 | TORRE 156 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -47.3198 | -13.7789 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 509.93 | 82337.41 | 39.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-157 | 300084938 | TORRE 157 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.3156 | -13.7769 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 550.98 | 82847.34 | 39.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-158 | 300084939 | TORRE 158 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.3111 | -13.7745 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 370.78 | 83398.32 | 40.03% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-159 | 300084940 | TORRE 159 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.308 | -13.773 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 367.48 | 83769.1 | 40.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-160 | 300084941 | TORRE 160 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.3048 | -13.7719 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 509.94 | 84136.58 | 40.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-161 | 300084942 | TORRE 161 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.3004 | -13.7704 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 432.21 | 84646.52 | 40.63% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-162 | 300084943 | TORRE 162 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.2966 | -13.7692 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 540.25 | 85078.73 | 40.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-163 | 300084944 | TORRE 163 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.2918 | -13.7676 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 432.81 | 85618.98 | 41.09% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-164 | 300084945 | TORRE 164 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.2881 | -13.7663 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 458.9 | 86051.79 | 41.3% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-165 | 300084946 | TORRE 165 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.2841 | -13.765 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 536.05 | 86510.69 | 41.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-166 | 300084947 | TORRE 166 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.2794 | -13.7634 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 470.78 | 87046.74 | 41.78% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-167 | 300084948 | TORRE 167 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.2752 | -13.762 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 501.16 | 87517.52 | 42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-168 | 300084949 | TORRE 168 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.2709 | -13.7605 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 454.58 | 88018.68 | 42.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-169 | 300084950 | TORRE 169 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.2669 | -13.7592 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 467.33 | 88473.26 | 42.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-170 | 300084951 | TORRE 170 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV,AGT |  | 0KV | -47.2628 | -13.7579 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 478.66 | 88940.59 | 42.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-171 | 300084952 | TORRE 171 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -47.2584 | -13.7585 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 632.02 | 89419.25 | 42.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-172 | 300084953 | TORRE 172 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.2527 | -13.7595 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 693.69 | 90051.27 | 43.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-173 | 300084954 | TORRE 173 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.2464 | -13.7606 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 633.48 | 90744.96 | 43.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-174 | 300084955 | TORRE 174 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.2406 | -13.7616 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 596.67 | 91378.44 | 43.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-175 | 300084956 | TORRE 175 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.2352 | -13.7624 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 772.44 | 91975.11 | 44.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-176 | 300084957 | TORRE 176 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.2281 | -13.7636 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 669.46 | 92747.55 | 44.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-177 | 300084958 | TORRE 177 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.222 | -13.7647 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 562.48 | 93417.01 | 44.83% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-178 | 300084959 | TORRE 178 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.2169 | -13.7655 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 582.7 | 93979.49 | 45.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-179 | 300084960 | TORRE 179 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.2116 | -13.7664 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 693.25 | 94562.19 | 45.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-180 | 300084961 | TORRE 180 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -47.2053 | -13.7674 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 359.85 | 95255.44 | 45.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-181 | 300084962 | TORRE 181 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.202 | -13.7681 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 364.59 | 95615.29 | 45.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-182 | 300084963 | TORRE 182 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.1987 | -13.7686 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 655.04 | 95979.88 | 46.06% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-183 | 300084964 | TORRE 183 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.1927 | -13.7696 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 482.06 | 96634.92 | 46.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-184 | 300084965 | TORRE 184 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.1884 | -13.7703 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 415.66 | 97116.98 | 46.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-185 | 300084966 | TORRE 185 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -47.1846 | -13.771 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 604.62 | 97532.64 | 46.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-186 | 300084967 | TORRE 186 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.1791 | -13.7721 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 350.61 | 98137.26 | 47.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-187 | 300084968 | TORRE 187 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.1759 | -13.7727 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 586.6 | 98487.87 | 47.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-188 | 300084969 | TORRE 188 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.1706 | -13.7738 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 439.53 | 99074.47 | 47.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-189 | 300084970 | TORRE 189 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -47.1666 | -13.7746 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 436.09 | 99514 | 47.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-190 | 300084971 | TORRE 190 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -47.1627 | -13.7754 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 467.98 | 99950.09 | 47.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-191 | 300084972 | TORRE 191 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.1584 | -13.7763 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 380.2 | 100418.07 | 48.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-192 | 300084973 | TORRE 192 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.155 | -13.7769 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 644.19 | 100798.27 | 48.38% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-193 | 300084974 | TORRE 193 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -47.1492 | -13.7782 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 549.81 | 101442.46 | 48.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-194 | 300084975 | TORRE 194 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.1442 | -13.7792 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 397.21 | 101992.27 | 48.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-195 | 300084976 | TORRE 195 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -47.1406 | -13.7799 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 334.92 | 102389.48 | 49.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-196 | 300084977 | TORRE 196 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.1376 | -13.7806 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 498.46 | 102724.4 | 49.3% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-197 | 300084978 | TORRE 197 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.133 | -13.7814 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 658.13 | 103222.86 | 49.54% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-198 | 300084979 | TORRE 198 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.1272 | -13.7826 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 434.65 | 103880.99 | 49.86% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-199 | 300084980 | TORRE 199 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.1232 | -13.7835 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 379.68 | 104315.64 | 50.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-200 | 300084981 | TORRE 200 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -47.1197 | -13.7842 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 567.02 | 104695.32 | 50.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-201 | 300084982 | TORRE 201 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.1146 | -13.7853 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 632.29 | 105262.34 | 50.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-202 | 300084983 | TORRE 202 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -47.1088 | -13.7863 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 356.73 | 105894.63 | 50.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-203 | 300084984 | TORRE 203 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -47.1055 | -13.787 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 832.8 | 106251.36 | 50.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-204 | 300084985 | TORRE 204 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.0982 | -13.7887 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 504.39 | 107084.16 | 51.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-205 | 300084986 | TORRE 205 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.0936 | -13.7895 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 909.48 | 107588.55 | 51.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-206 | 300084987 | TORRE 206 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.0854 | -13.7912 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 415.03 | 108498.03 | 52.07% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-207 | 300084988 | TORRE 207 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.0815 | -13.7919 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 586.64 | 108913.06 | 52.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-208 | 300084989 | TORRE 208 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -47.0762 | -13.793 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 546.24 | 109499.7 | 52.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-209 | 300084990 | TORRE 209 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -47.0714 | -13.794 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 413.13 | 110045.94 | 52.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-210 | 300084991 | TORRE 210 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -47.0675 | -13.7948 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 642.58 | 110459.07 | 53.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-211 | 300084992 | TORRE 211 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.0617 | -13.796 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 505.77 | 111101.65 | 53.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-212 | 300084993 | TORRE 212 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.0571 | -13.7969 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 358.3 | 111607.42 | 53.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-213 | 300084994 | TORRE 213 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.0539 | -13.7976 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 661.05 | 111965.72 | 53.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-214 | 300084995 | TORRE 214 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.0479 | -13.7988 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 465.85 | 112626.77 | 54.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-215 | 300084996 | TORRE 215 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -47.0438 | -13.7997 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 302.86 | 113092.62 | 54.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-216 | 300084997 | TORRE 216 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.041 | -13.8003 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 319.52 | 113395.48 | 54.42% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-217 | 300084998 | TORRE 217 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.0381 | -13.8008 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 620.47 | 113715 | 54.58% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-218 | 300084999 | TORRE 218 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.0325 | -13.802 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 699.54 | 114335.47 | 54.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-219 | 300085000 | TORRE 219 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -47.0261 | -13.8033 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 332.15 | 115035.01 | 55.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-220 | 300085001 | TORRE 220 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV,ASPV |  | 0KV | -47.0231 | -13.8039 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 334.86 | 115367.16 | 55.37% | Anti-Pouso Instalado | 2017-09-14 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-221 | 300085002 | TORRE 221 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -47.0201 | -13.8045 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 574.22 | 115702.02 | 55.53% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-222 | 300085003 | TORRE 222 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -47.0149 | -13.8056 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 503.47 | 116276.24 | 55.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-223 | 300085004 | TORRE 223 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.0103 | -13.8065 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 543.09 | 116779.71 | 56.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-224 | 300085005 | TORRE 224 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -47.0054 | -13.8075 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 622.05 | 117322.8 | 56.31% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-225 | 300085006 | TORRE 225 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -46.9998 | -13.8087 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 662.48 | 117944.85 | 56.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-226 | 300085007 | TORRE 226 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -46.9938 | -13.8099 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 764.18 | 118607.33 | 56.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-227 | 300085008 | TORRE 227 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -46.9871 | -13.8113 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 586.12 | 119371.51 | 57.29% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-228 | 300085009 | TORRE 228 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -46.9816 | -13.8124 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 609.99 | 119957.63 | 57.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-229 | 300085010 | TORRE 229 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -46.9761 | -13.8135 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 687.42 | 120567.62 | 57.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-230 | 300085011 | TORRE 230 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.9696 | -13.8148 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 409.94 | 121255.04 | 58.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-231 | 300085012 | TORRE 231 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.9661 | -13.8155 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 656.06 | 121664.98 | 58.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-232 | 300085013 | TORRE 232 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -46.9601 | -13.8168 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 403.91 | 122321.04 | 58.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-233 | 300085014 | TORRE 233 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.9565 | -13.8175 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 422.35 | 122724.95 | 58.9% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-234 | 300085015 | TORRE 234 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.9528 | -13.8183 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 463.35 | 123147.3 | 59.1% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-235 | 300085016 | TORRE 235 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.9486 | -13.8194 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 472.9 | 123610.65 | 59.33% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-236 | 300085017 | TORRE 236 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.9443 | -13.8204 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 492.47 | 124083.55 | 59.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-237 | 300085018 | TORRE 237 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.9399 | -13.8216 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 479.92 | 124576.02 | 59.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-238 | 300085019 | TORRE 238 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.9356 | -13.8227 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 426.35 | 125055.94 | 60.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-239 | 300085020 | TORRE 239 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.9318 | -13.8237 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 510.75 | 125482.29 | 60.22% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-240 | 300085021 | TORRE 240 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.9273 | -13.8248 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 444.76 | 125993.04 | 60.47% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-241 | 300085022 | TORRE 241 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -46.9233 | -13.8259 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 477.18 | 126437.8 | 60.68% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-242 | 300085023 | TORRE 242 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.919 | -13.827 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 580.62 | 126914.98 | 60.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-243 | 300085024 | TORRE 243 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -46.9138 | -13.8283 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 545.92 | 127495.6 | 61.19% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-244 | 300085025 | TORRE 244 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -46.9089 | -13.8296 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 800.96 | 128041.52 | 61.45% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-245 | 300085026 | TORRE 245 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -46.9018 | -13.8314 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 345.9 | 128842.48 | 61.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-246 | 300085027 | TORRE 246 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -46.8988 | -13.8322 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 561.81 | 129188.38 | 62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-247 | 300085028 | TORRE 247 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -46.8937 | -13.8335 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 442.1 | 129750.19 | 62.27% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-248 | 300085029 | TORRE 248 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.8897 | -13.8346 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 596.17 | 130192.29 | 62.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-249 | 300085030 | TORRE 249 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.8844 | -13.8359 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 580.95 | 130788.46 | 62.77% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-250 | 300085031 | TORRE 250 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.8792 | -13.8373 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 594.75 | 131369.41 | 63.05% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-251 | 300085032 | TORRE 251 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.8739 | -13.8387 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 464.08 | 131964.16 | 63.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-252 | 300085033 | TORRE 252 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.8697 | -13.8397 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 486.99 | 132428.24 | 63.56% | Anti-Pouso Instalado | 2017-09-15 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-253 | 300085034 | TORRE 253 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.8654 | -13.8408 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 489.64 | 132915.23 | 63.79% | Anti-Pouso Instalado | 2017-09-15 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-254 | 300085035 | TORRE 254 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.861 | -13.8419 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 593.64 | 133404.87 | 64.03% | Anti-Pouso Instalado | 2017-09-15 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-255 | 300085036 | TORRE 255 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.8556 | -13.8433 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 430.29 | 133998.51 | 64.31% | Anti-Pouso Instalado | 2017-09-06 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-256 | 300085037 | TORRE 256 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.8518 | -13.8443 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 406.53 | 134428.8 | 64.52% | Anti-Pouso Instalado | 2017-09-06 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-257 | 300085038 | TORRE 257 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.8482 | -13.8452 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 394.1 | 134835.33 | 64.71% | Anti-Pouso Instalado | 2017-08-22 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-258 | 300085039 | TORRE 258 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.8446 | -13.8461 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 425.22 | 135229.43 | 64.9% | Anti-Pouso Instalado | 2017-09-04 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-259 | 300085040 | TORRE 259 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.8408 | -13.8471 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 386.91 | 135654.65 | 65.11% | Anti-Pouso Instalado | 2017-09-04 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-260 | 300085041 | TORRE 260 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.8374 | -13.848 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 392.24 | 136041.56 | 65.29% | Anti-Pouso Instalado | 2017-09-05 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-261 | 300085042 | TORRE 261 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.8339 | -13.8489 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 409.55 | 136433.8 | 65.48% | Anti-Pouso Instalado | 2017-09-05 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-262 | 300085043 | TORRE 262 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.8302 | -13.8499 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 294.65 | 136843.35 | 65.68% | Anti-Pouso Instalado | 2017-09-05 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-263 | 300085044 | TORRE 263 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.8276 | -13.8505 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 350.61 | 137138 | 65.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-264 | 300085045 | TORRE 264 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -46.8244 | -13.8513 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 375.83 | 137488.61 | 65.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-265 | 300085046 | TORRE 265 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.8211 | -13.8522 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 412.33 | 137864.44 | 66.17% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-266 | 300085047 | TORRE 266 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.8174 | -13.8532 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 331.61 | 138276.77 | 66.36% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-267 | 300085048 | TORRE 267 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.8144 | -13.8539 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 405.82 | 138608.38 | 66.52% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-268 | 300085049 | TORRE 268 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.8108 | -13.8549 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 528.03 | 139014.2 | 66.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-269 | 300085050 | TORRE 269 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.8061 | -13.8561 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 491.35 | 139542.23 | 66.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-270 | 300085051 | TORRE 270 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.8017 | -13.8572 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 479.88 | 140033.58 | 67.21% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-271 | 300085052 | TORRE 271 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.7974 | -13.8583 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 484.25 | 140513.46 | 67.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-272 | 300085053 | TORRE 272 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.7931 | -13.8595 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 493.53 | 140997.71 | 67.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-273 | 300085054 | TORRE 273 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.7886 | -13.8606 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 484.13 | 141491.24 | 67.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-274 | 300085055 | TORRE 274 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.7843 | -13.8617 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 406.94 | 141975.37 | 68.14% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-275 | 300085056 | TORRE 275 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -46.7807 | -13.8627 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 371.95 | 142382.31 | 68.34% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-276 | 300085057 | TORRE 276 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.7773 | -13.8631 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 456.92 | 142754.26 | 68.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-277 | 300085058 | TORRE 277 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.7731 | -13.8637 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 537.52 | 143211.18 | 68.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-278 | 300085059 | TORRE 278 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.7682 | -13.8644 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 520.78 | 143748.7 | 68.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-279 | 300085060 | TORRE 279 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -46.7634 | -13.865 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 544 | 144269.48 | 69.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-280 | 300085061 | TORRE 280 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.7584 | -13.8657 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 494.8 | 144813.48 | 69.5% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-281 | 300085062 | TORRE 281 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.7539 | -13.8663 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 397.73 | 145308.28 | 69.74% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-282 | 300085063 | TORRE 282 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.7502 | -13.8668 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 569.24 | 145706.01 | 69.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-283 | 300085064 | TORRE 283 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -46.745 | -13.8675 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 591.82 | 146275.25 | 70.2% | Anti-Pouso Instalado | 2017-09-13 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-284 | 300085065 | TORRE 284 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -46.7395 | -13.8682 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 558.39 | 146867.07 | 70.49% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-285 | 300085066 | TORRE 285 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -46.7345 | -13.8693 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 539.23 | 147425.46 | 70.76% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-286 | 300085067 | TORRE 286 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -46.7297 | -13.8704 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 550.89 | 147964.69 | 71.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-287 | 300085068 | TORRE 287 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.7247 | -13.8715 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 481.62 | 148515.58 | 71.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-288 | 300085069 | TORRE 288 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.7203 | -13.8724 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 494.34 | 148997.2 | 71.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-289 | 300085070 | TORRE 289 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.7159 | -13.8734 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 538.3 | 149491.54 | 71.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-290 | 300085071 | TORRE 290 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -46.711 | -13.8744 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 574.64 | 150029.84 | 72.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-291 | 300085072 | TORRE 291 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.7057 | -13.8747 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 570.77 | 150604.48 | 72.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-292 | 300085073 | TORRE 292 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.7004 | -13.875 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 532.12 | 151175.25 | 72.56% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-293 | 300085074 | TORRE 293 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.6955 | -13.8752 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 629.44 | 151707.37 | 72.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-294 | 300085075 | TORRE 294 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -46.6897 | -13.8755 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 720.77 | 152336.81 | 73.11% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-295 | 300085076 | TORRE 295 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -46.683 | -13.8759 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 688.38 | 153057.58 | 73.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-296 | 300085077 | TORRE 296 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.6767 | -13.8767 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 481.04 | 153745.96 | 73.79% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-297 | 300085078 | TORRE 297 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.6723 | -13.8773 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 540.4 | 154227 | 74.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-298 | 300085079 | TORRE 298 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.6674 | -13.878 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 595.57 | 154767.4 | 74.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-299 | 300085080 | TORRE 299 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.6619 | -13.8787 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 573.55 | 155362.97 | 74.57% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-300 | 300085081 | TORRE 300 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.6567 | -13.8794 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 584.42 | 155936.52 | 74.84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-301 | 300085082 | TORRE 301 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.6513 | -13.8802 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 559.23 | 156520.94 | 75.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-302 | 300085083 | TORRE 302 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.6462 | -13.8808 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 589.05 | 157080.17 | 75.39% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-303 | 300085084 | TORRE 303 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.6408 | -13.8816 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 522.46 | 157669.22 | 75.67% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-06 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-304 | 300085085 | TORRE 304 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.636 | -13.8822 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 574.15 | 158191.68 | 75.92% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-06 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-305 | 300085086 | TORRE 305 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -46.6307 | -13.8829 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 499.78 | 158765.83 | 76.2% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-02 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-306 | 300085087 | TORRE 306 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.6262 | -13.8836 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 575.8 | 159265.61 | 76.44% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-02 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-307 | 300085088 | TORRE 307 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.6209 | -13.8844 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 598.84 | 159841.41 | 76.71% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-02 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-308 | 300085089 | TORRE 308 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.6154 | -13.8853 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 549.17 | 160440.25 | 77% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-01 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-309 | 300085090 | TORRE 309 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.6104 | -13.8861 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 625.46 | 160989.42 | 77.27% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-01 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-310 | 300085091 | TORRE 310 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.6047 | -13.887 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 543.68 | 161614.88 | 77.57% | Anti-Pouso Instalado | 2017-05-18 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-311 | 300085092 | TORRE 311 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.5998 | -13.8878 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 553.88 | 162158.56 | 77.83% | Anti-Pouso Instalado | 2017-05-18 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-312 | 300085093 | TORRE 312 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.5947 | -13.8886 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 616.44 | 162712.44 | 78.09% | Anti-Pouso Instalado | 2017-05-17 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-313 | 300085094 | TORRE 313 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.5891 | -13.8895 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 508.59 | 163328.88 | 78.39% | Anti-Pouso Instalado | 2017-05-18 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-314 | 300085095 | TORRE 314 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.5844 | -13.8902 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 546.33 | 163837.47 | 78.63% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-01 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-315 | 300085096 | TORRE 315 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.5794 | -13.891 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 545.28 | 164383.8 | 78.89% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-07 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-316 | 300085097 | TORRE 316 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.5745 | -13.8918 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 454.7 | 164929.08 | 79.16% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-07 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-317 | 300085098 | TORRE 317 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ATR |  | 0KV | -46.5703 | -13.8925 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 399.52 | 165383.78 | 79.37% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-07 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-318 | 300085099 | TORRE 318 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.5667 | -13.8931 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 355.05 | 165783.3 | 79.57% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-08 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-319 | 300085100 | TORRE 319 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -46.5634 | -13.8936 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 469.07 | 166138.35 | 79.74% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-13 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-320 | 300085101 | TORRE 320 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.5591 | -13.8934 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 500.67 | 166607.42 | 79.96% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-22 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-321 | 300085102 | TORRE 321 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.5544 | -13.8931 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 477.47 | 167108.09 | 80.2% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-22 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-322 | 300085103 | TORRE 322 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.5501 | -13.8929 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 487.5 | 167585.56 | 80.43% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-22 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-323 | 300085104 | TORRE 323 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.5456 | -13.8927 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 475 | 168073.06 | 80.67% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-12 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-324 | 300085105 | TORRE 324 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.5412 | -13.8924 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 464.39 | 168548.06 | 80.89% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-325 | 300085106 | TORRE 325 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.5369 | -13.8922 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 489.73 | 169012.45 | 81.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-326 | 300085107 | TORRE 326 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -46.5323 | -13.8919 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 540.68 | 169502.18 | 81.35% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-327 | 300085108 | TORRE 327 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.5274 | -13.8917 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 537.79 | 170042.86 | 81.61% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-328 | 300085109 | TORRE 328 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.5224 | -13.8914 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 520.08 | 170580.65 | 81.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-329 | 300085110 | TORRE 329 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.5176 | -13.8911 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 589.72 | 171100.73 | 82.12% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-330 | 300085111 | TORRE 330 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -46.5121 | -13.8908 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 610.2 | 171690.45 | 82.4% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-331 | 300085112 | TORRE 331 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.5065 | -13.8906 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 516.05 | 172300.65 | 82.69% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-332 | 300085113 | TORRE 332 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.5017 | -13.8903 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 540.17 | 172816.7 | 82.94% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-333 | 300085114 | TORRE 333 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.4968 | -13.89 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 540.77 | 173356.87 | 83.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-334 | 300085115 | TORRE 334 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.4918 | -13.8897 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 606.54 | 173897.64 | 83.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-335 | 300085116 | TORRE 335 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.4862 | -13.8894 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 513.19 | 174504.18 | 83.75% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-13 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-336 | 300085117 | TORRE 336 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.4814 | -13.8892 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 588.72 | 175017.37 | 84% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-337 | 300085118 | TORRE 337 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.476 | -13.8889 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 551.71 | 175606.09 | 84.28% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-338 | 300085119 | TORRE 338 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.4709 | -13.8886 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 417.34 | 176157.8 | 84.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-339 | 300085120 | TORRE 339 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.467 | -13.8884 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 568.49 | 176575.14 | 84.75% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-340 | 300085121 | TORRE 340 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.4618 | -13.8881 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 586.49 | 177143.63 | 85.02% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-341 | 300085122 | TORRE 341 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.4564 | -13.8878 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 528.19 | 177730.12 | 85.3% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-342 | 300085123 | TORRE 342 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -46.4515 | -13.8876 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 428.36 | 178258.31 | 85.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-343 | 300085124 | TORRE 343 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.4475 | -13.8873 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 479.36 | 178686.67 | 85.76% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-13 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-344 | 300085125 | TORRE 344 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.4431 | -13.8871 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 438.35 | 179166.03 | 85.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-345 | 300085126 | TORRE 345 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.439 | -13.8869 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 539.93 | 179604.38 | 86.2% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-346 | 300085127 | TORRE 346 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.4341 | -13.8866 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 519.31 | 180144.31 | 86.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-347 | 300085128 | TORRE 347 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.4293 | -13.8863 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 428.2 | 180663.62 | 86.71% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-348 | 300085129 | TORRE 348 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.4253 | -13.8861 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 490.9 | 181091.82 | 86.91% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-20 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-349 | 300085130 | TORRE 349 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.4208 | -13.8859 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 452.17 | 181582.72 | 87.15% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-350 | 300085131 | TORRE 350 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -46.4165 | -13.8857 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 533.63 | 182034.89 | 87.37% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-14 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-351 | 300085132 | TORRE 351 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.4117 | -13.8854 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 649.75 | 182568.52 | 87.62% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-352 | 300085133 | TORRE 352 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.4056 | -13.885 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 491.62 | 183218.27 | 87.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-353 | 300085134 | TORRE 353 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.4011 | -13.8848 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 555.93 | 183709.89 | 88.17% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-19 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-354 | 300085135 | TORRE 354 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.3959 | -13.8846 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 581.75 | 184265.82 | 88.44% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-19 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-355 | 300085136 | TORRE 355 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -46.3906 | -13.8843 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 668.55 | 184847.57 | 88.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-356 | 300085137 | TORRE 356 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.3844 | -13.8839 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 404.78 | 185516.12 | 89.04% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-357 | 300085138 | TORRE 357 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -46.3807 | -13.8837 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 515.71 | 185920.9 | 89.23% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-358 | 300085139 | TORRE 358 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.376 | -13.8829 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 351.63 | 186436.61 | 89.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-359 | 300085140 | TORRE 359 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.3728 | -13.8823 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 471.45 | 186788.24 | 89.65% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-360 | 300085141 | TORRE 360 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -46.3684 | -13.8815 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 531.6 | 187259.69 | 89.87% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-361 | 300085142 | TORRE 361 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -46.3636 | -13.8807 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 639.3 | 187791.29 | 90.13% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-362 | 300085143 | TORRE 362 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.3579 | -13.8796 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 418.78 | 188430.59 | 90.44% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-363 | 300085144 | TORRE 363 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.354 | -13.879 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 560.18 | 188849.37 | 90.64% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-364 | 300085145 | TORRE 364 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.3489 | -13.878 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 549.84 | 189409.55 | 90.91% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-365 | 300085146 | TORRE 365 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.3439 | -13.8771 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 547.95 | 189959.39 | 91.17% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-20 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-366 | 300085147 | TORRE 366 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.3389 | -13.8763 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 591.29 | 190507.34 | 91.43% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-20 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-367 | 300085148 | TORRE 367 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.3336 | -13.8754 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 577.63 | 191098.63 | 91.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-368 | 300085149 | TORRE 368 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.3283 | -13.8743 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 519.57 | 191676.26 | 91.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-369 | 300085150 | TORRE 369 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.3236 | -13.8736 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 459.1 | 192195.83 | 92.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-370 | 300085151 | TORRE 370 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.3194 | -13.8728 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 499.4 | 192654.93 | 92.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-371 | 300085152 | TORRE 371 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.3149 | -13.872 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 451.9 | 193154.33 | 92.7% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-372 | 300085153 | TORRE 372 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -46.3108 | -13.8713 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 492.17 | 193606.23 | 92.92% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-373 | 300085154 | TORRE 373 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASP |  | 0KV | -46.3063 | -13.8705 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 575.58 | 194098.4 | 93.16% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-374 | 300085155 | TORRE 374 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.3011 | -13.8695 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 595.3 | 194673.98 | 93.43% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-375 | 300085156 | TORRE 375 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.2956 | -13.8685 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 563.14 | 195269.28 | 93.72% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-376 | 300085157 | TORRE 376 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.2905 | -13.8676 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 531.03 | 195832.42 | 93.99% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-377 | 300085158 | TORRE 377 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.2857 | -13.8668 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 493.84 | 196363.45 | 94.24% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-378 | 300085159 | TORRE 378 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.2812 | -13.866 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 549.31 | 196857.29 | 94.48% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-20 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-379 | 300085160 | TORRE 379 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.2762 | -13.8651 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 559.35 | 197406.6 | 94.74% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-21 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-380 | 300085161 | TORRE 380 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.2711 | -13.8641 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 500.25 | 197965.95 | 95.01% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-381 | 300085162 | TORRE 381 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.2665 | -13.8633 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 466.74 | 198466.2 | 95.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-382 | 300085163 | TORRE 382 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.2623 | -13.8626 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 521.25 | 198932.94 | 95.48% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-383 | 300085164 | TORRE 383 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.2575 | -13.8618 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 506.11 | 199454.19 | 95.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-384 | 300085165 | TORRE 384 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.2529 | -13.8609 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 586.68 | 199960.3 | 95.97% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-385 | 300085166 | TORRE 385 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASR |  | 0KV | -46.2476 | -13.86 | AUTOPORTANTE | SUSPENSÃO | TSN | 533.6 | 200546.98 | 96.25% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-386 | 300085167 | TORRE 386 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, ASL |  | 0KV | -46.2427 | -13.8591 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 343.5 | 201080.58 | 96.51% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-387 | 300085168 | TORRE 387 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.2396 | -13.8586 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 532.94 | 201424.08 | 96.67% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-388 | 300085169 | TORRE 388 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.2347 | -13.8577 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 555.75 | 201957.02 | 96.93% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-389 | 300085170 | TORRE 389 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.2297 | -13.8568 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 546.56 | 202512.77 | 97.19% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-23 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-390 | 300085171 | TORRE 390 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.2247 | -13.8559 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 559.19 | 203059.33 | 97.46% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-391 | 300085172 | TORRE 391 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.2196 | -13.855 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 571.31 | 203618.52 | 97.73% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-392 | 300085173 | TORRE 392 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.2144 | -13.8541 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 569.58 | 204189.83 | 98% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-393 | 300085174 | TORRE 393 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.2092 | -13.8531 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 570.71 | 204759.41 | 98.27% | Anti-Pouso Instalado | 2017-06-22 |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-394 | 300085175 | TORRE 394 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.204 | -13.8522 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 572.35 | 205330.12 | 98.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-395 | 300085176 | TORRE 395 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.1989 | -13.8513 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 534.02 | 205902.47 | 98.82% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-396 | 300085177 | TORRE 396 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV, AAM |  | 0KV | -46.194 | -13.8504 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 497.78 | 206436.49 | 99.08% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-397 | 300085178 | TORRE 397 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.1895 | -13.8513 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 495.56 | 206934.27 | 99.32% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-398 | 300085179 | TORRE 398 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESP |  | 0KV | -46.185 | -13.8522 | ESTAIADA | SUSPENSÃO | TSN | 533.63 | 207429.83 | 99.55% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-399 | 300085180 | TORRE 399 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR EST CS 500KV, ESL |  | 0KV | -46.1802 | -13.8532 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 295.2 | 207963.46 | 99.81% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV-400 | 300085181 | TORRE 400 | 2958465 | EB2 |  | TSN-LT-SM2RDE0-FT102-0500KV | LT 500 kV SERRA DA MESA 2 - RIO DAS ÉGUAS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | TR AUT CS 500KV,AGT |  | 0KV | -48.0446 | -13.7666 | AUTOPORTANTE | ANCORAGEM | TSN | 100 | 208258.66 | 99.95% | Sem Anti-Pouso |  |  |  | TSN
BRN_BNDJ6-03 | 400010405 | DISJUNTOR BNDJ6-03 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-BRN-FT101-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2875 | 3AP1 FI | SIEMENS | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | -58.0699 | -12.8741 | [10 empty] | BRA
BRN_BNDJ6-04 | 400010406 | DISJUNTOR BNDJ6-04 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-BRN-FT102-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2874 | 3AP1 FI | SIEMENS | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | -58.0699 | -12.8741 | [10 empty] | BRA
BRN_BNDJ5-01 | 400010402 | DISJUNTOR BNDJ5-01 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-BRN-FT201-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 2857 | 3AP1 FG | SIEMENS | TR 230/138/13,8kV 3X33Mva BNAT6-01 | -58.0699 | -12.8741 | [10 empty] | BRA
BRN_BNDJ6-02 | 400010404 | DISJUNTOR BNDJ6-02 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-BRN-FT201-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2865 | 3AP1 FI | SIEMENS | TR 230/138/13,8kV 3X33Mva BNAT6-01 | -58.0699 | -12.8741 | [10 empty] | BRA
BRN_BNDJ6-01 | 400010403 | DISJUNTOR BNDJ6-01 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-BRN-FT301-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2876 | 3AP1 FI | SIEMENS | RT 230kV 1X20Mvar BRASNORTE BNRE6-01 | -58.0699 | -12.8741 | [10 empty] | BRA
BRN_BNDJ6-14 | 400010407 | DISJUNTOR BNDJ6-14 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-BRN-FT302-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 3818 | 3AP1 FI | SIEMENS | RT 230kV 1X20Mvar BRASNORTE BNRE6-08 | -58.0699 | -12.8741 | [10 empty] | BRA
BRN_BNDB5-01 | 400010400 | DISJUNTOR BNDB5-01 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-BRN-FT601-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 2858 | 3AP1 FG | SIEMENS | MG BRASNORTE | -58.0699 | -12.8741 | [10 empty] | BRA
BRN_BNDB6-01 | 400010401 | DISJUNTOR BNDB6-01 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-BRN-FT601-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2864 | 3AP1 FI | SIEMENS | MG BRASNORTE | -58.0699 | -12.8741 | [10 empty] | BRA
JBA_JBDJ6-03 | 400010532 | DISJUNTOR JBDJ6-03 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JBA-FT103-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2867 | 3AP1 FI | SIEMENS | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | -57.9136 | -14.8351 | [10 empty] | BRA
JBA_JBDJ6-04 | 400010533 | DISJUNTOR JBDJ6-04 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JBA-FT104-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2868 | 3AP1 FI | SIEMENS | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | -57.9136 | -14.8351 | [10 empty] | BRA
JBA_JBDJ5-01 | 400010528 | DISJUNTOR JBDJ5-01 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JBA-FT203-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 2860 | 3AP1-FG | SIEMENS | TR 230/138/13,8kV 3X50Mva JBAT6-01 | -57.9136 | -14.8351 | [10 empty] | BRA
JBA_JBDJ6-02 | 400010531 | DISJUNTOR JBDJ6-02 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JBA-FT203-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2871 | 3AP1 FI | SIEMENS | TR 230/138/13,8kV 3X50Mva JBAT6-01 | -57.9136 | -14.8351 | [10 empty] | BRA
JBA_JBDJ5-02 | 400010529 | DISJUNTOR JBDJ5-02 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JBA-FT204-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 2861 | 3AP1 FI | SIEMENS | TR 230/138/13,8kV 3X50Mva JBAT6-02 | -57.9136 | -14.8351 | [10 empty] | BRA
JBA_JBDJ6-05 | 400010534 | DISJUNTOR JBDJ6-05 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JBA-FT204-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2873 | 3AP1 FI | SIEMENS | TR 230/138/13,8kV 3X50Mva JBAT6-02 | -57.9136 | -14.8351 | [10 empty] | BRA
JBA_JBDJ6-01 | 400010530 | DISJUNTOR JBDJ6-01 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JBA-FT303-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2872 | 3AP1 FI | SIEMENS | RT 230kV 1X20Mvar JUBA JBRE6-01 | -57.9136 | -14.8351 | [10 empty] | BRA
JBA_JBDJ6-08 | 400010535 | DISJUNTOR JBDJ6-08 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JBA-FT304-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 3819 | T2N-160 | SIEMENS | RT 230kV 1X20Mvar JUBA JBRE6-04 | -57.9136 | -14.8351 | [10 empty] | BRA
JBA_JBDB5-01 | 400010526 | DISJUNTOR JBDB5-01 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JBA-FT604-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 2860 | 3AP1 FI | SIEMENS | MG JUBA | -57.9136 | -14.8351 | [10 empty] | BRA
JBA_JBDB6-01 | 400010527 | DISJUNTOR JBDB6-01 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JBA-FT604-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2866 | 3AP1-FG | SIEMENS | MG JUBA | -57.9136 | -14.8351 | [10 empty] | BRA
JRU_JUDJ6-10 | 400010415 | DISJUNTOR JUDJ6-10 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JRU-FT103-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2870 | 3AP1 FI | SIEMENS | LT 230kV JAURU-JUBA C1 | -58.8306 | -15.3825 | [10 empty] | BRA
JRU_JUDJ6-12 | 400010416 | DISJUNTOR JUDJ6-12 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JRU-FT104-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2869 | 3AP1 FI | SIEMENS | LT 230kV JAURU-JUBA C2 | -58.8306 | -15.3825 | [10 empty] | BRA
NMT_NMDJ6-07 | 400011020 | DISJUNTOR NMDJ6-07 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-NMT-FT101-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2862 | 3AP1 FI | SIEMENS | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1 | -56.0764 | -13.8289 | [10 empty] | BRA
NMT_NMDJ6-09 | 400011021 | DISJUNTOR NMDJ6-09 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-NMT-FT102-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2863 | 3AP1 FI | SIEMENS | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2 | -56.0764 | -13.8289 | [10 empty] | BRA
BJD_15D1 | 400005016 | DISJUNTOR 15D1 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT604-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-07 | FA4 | VATECH | MG BOM JESUS DA LAPA II | -43.3448 | -13.3086 | [10 empty] | TSN
BJD_15D2 | 400005017 | DISJUNTOR 15D2 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT604-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-05 | FA4 | VATECH | MG BOM JESUS DA LAPA II | -43.3448 | -13.3086 | [10 empty] | TSN
BJD_15D3 | 400005018 | DISJUNTOR 15D3 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT604-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-18 | FA4 | VATECH | MG BOM JESUS DA LAPA II | -43.3448 | -13.3086 | [10 empty] | TSN
BJD_15D5 | 400014324 | DISJUNTOR 15D5 | 2958465 | ST2 | 400014324 | JAN-SE-BJD-FT601-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2GDME1951022007/01 | HPL550B2 | ABB | MG BOM JESUS DA LAPA 2 | -43.3448 | -13.3086 | [10 empty] | JTE
BJD_15E3 | 400005019 | DISJUNTOR 15E3 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT307-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2GDB 942330/01/01 | HPL 550 B2 | ABB | REA 500kV 3X50Mvar B JESUS LAPA II 05E3 | -43.3448 | -13.3086 | [10 empty] | TSN
BJD_15E5 | 400014327 | DISJUNTOR 15E5 | 2958465 | ST2 | 400014327 | JAN-SE-BJD-FT301-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2GDME1951022006/02 | HPL550B2 | ABB | RT 500kV 4X50Mvar BJD 05E5 | -43.3448 | -13.3086 | [10 empty] | JTE
LJD_LJDJ6-05 | 400010131 | DISJUNTOR LJDJ6-05 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT103-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2359000051004 | GL314P | GRID SOLUTIONS TE LTDA | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | -48.3668 | -9.7466 | [10 empty] | MIT
LJD_LJDJ6-06 | 400010132 | DISJUNTOR LJDJ6-06 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT103-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2359000051002 | GL314P | GRID SOLUTIONS TE LTDA | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | -48.3668 | -9.7466 | [10 empty] | MIT
LJD_LJDJ6-07 | 400010133 | DISJUNTOR LJDJ6-07 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT104-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2359000051003 | GL314P | GRID SOLUTIONS TE LTDA | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | -48.3668 | -9.7466 | [10 empty] | MIT
LJD_LJDJ6-08 | 400010134 | DISJUNTOR LJDJ6-08 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT104-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2359000051001 | GL314P | GRID SOLUTIONS TE LTDA | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | -48.3668 | -9.7466 | [10 empty] | MIT
LJD_LJDJ6-01 | 400010127 | DISJUNTOR LJDJ6-01 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT201-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 0784-252 | 3AP1FI | SIEMENS | TR 500/230kV 3X320Mvar LGD LJAT7-01 | -48.3668 | -9.7466 | [10 empty] | MIT
LJD_LJDJ6-02 | 400010128 | DISJUNTOR LJDJ6-02 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT201-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 0781-252 | 3AP1FI | SIEMENS | TR 500/230kV 3X320Mvar LGD LJAT7-01 | -48.3668 | -9.7466 | [10 empty] | MIT
BJD_15E7 | 400014326 | DISJUNTOR 15E7 | 2958465 | ST2 | 400014326 | JAN-SE-BJD-FT302-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2GDME1951022006/01 | HPL550B2 | ABB | RT 500kV 3X50Mvar BJD 05E7 | -43.3448 | -13.3086 | [10 empty] | JTE
LJD_LJDJ6-03 | 400010129 | DISJUNTOR LJDJ6-03 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT202-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2359000020001 | GL314P | GRID SOLUTIONS TE LTDA | TR 500/230kV 3X320Mvar LGD LJAT7-02 | -48.3668 | -9.7466 | [10 empty] | MIT
LJD_LJDJ6-04 | 400010130 | DISJUNTOR LJDJ6-04 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT202-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 0778-252 | 3AP1FI | SIEMENS | TR 500/230kV 3X320Mvar LGD LJAT7-02 | -48.3668 | -9.7466 | [10 empty] | MIT
BJD_15L1 | 400005020 | DISJUNTOR 15L1 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT103-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-14 | FA4 | VATECH | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | -43.3448 | -13.3086 | [10 empty] | TSN
BJD_15L2 | 400005021 | DISJUNTOR 15L2 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT108-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-17 | FA4 | VATECH | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ | -43.3448 | -13.3086 | [10 empty] | TSN
BJD_15L4 | 400014325 | DISJUNTOR 15L4 | 2958465 | ST2 | 400014325 | JAN-SE-BJD-FT101-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2GDME1951022005/01 | HPL550B2 | ABB | LT 500 kV B.J.LAPA II/JANAUBA 3 C1 | -43.3448 | -13.3086 | [10 empty] | JTE
BJD_15Q1 | 400005022 | DISJUNTOR 15Q1 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT501-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-15 | FA4 | VATECH | CEV 500/18 kV 250/-250MVAr BJD CE01B1 | -43.3448 | -13.3086 | [10 empty] | TSN
BJD_15T1 | 400005023 | DISJUNTOR 15T1 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT201-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-16 | FA4 | VATECH | TR 500/230kV 3X100MVA BJD ATR-05T1 | -43.3448 | -13.3086 | [10 empty] | TSN
BJD_15T2 | 400005024 | DISJUNTOR 15T2 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT202-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-06 | FA4 | VATECH | TR 500/230kV 3X100MVA BJD ATR-05T2 | -43.3448 | -13.3086 | [10 empty] | TSN
PLM_PLDJ5-03 | 400011841 | DISJUNTOR PLDJ5-03 | 2958465 | SR3 |  | MIT-SE-PLM-DI101-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 2359000081002 | SF6 GL312P F1 | GE | LD 138 kV PALMAS-PALMAS 2 C1 | -48.2933 | -10.1771 | [10 empty] | MIT
PLM_PLDJ5-04 | 400011842 | DISJUNTOR PLDJ5-04 | 2958465 | SR3 |  | MIT-SE-PLM-DI102-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 2359000081004 | SF6 GL312P F1 | GE | LD 138 kV PALMAS-PALMAS 4 C1 | -48.2933 | -10.1771 | [10 empty] | MIT
PLM_PLDJ6-02 | 400011844 | DISJUNTOR PLDJ6-02 | 2958465 | SR3 |  | MIT-SE-PLM-FT103-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2359000071002 | SF6-GL314P | GE | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1 | -48.2933 | -10.1771 | [10 empty] | MIT
PLM_PLDJ6-01 | 400011843 | DISJUNTOR PLDJ6-01 | 2958465 | SR3 |  | MIT-SE-PLM-FT104-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2359000071001 | SF6-GL314P | GE | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2 | -48.2933 | -10.1771 | [10 empty] | MIT
PLM_PLDJ5-01 | 400011839 | DISJUNTOR PLDJ5-01 | 2958465 | SR3 |  | MIT-SE-PLM-FT204-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 2359000081001 | SF6 GL312P F1 | GE | TR 230/138kV 1X200 MVA PLM PLAT6-01 | -48.2933 | -10.1771 | [10 empty] | MIT
PLM_PLDJ6-03 | 400011845 | DISJUNTOR PLDJ6-03 | 2958465 | SR3 |  | MIT-SE-PLM-FT204-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2359000060001 | SF6-GL314X | GE | TR 230/138kV 1X200 MVA PLM PLAT6-01 | -48.2933 | -10.1771 | [10 empty] | MIT
PLM_PLDJ5-02 | 400011840 | DISJUNTOR PLDJ5-02 | 2958465 | SR3 |  | MIT-SE-PLM-FT205-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 2359000081003 | SF6 GL312P F1 | GE | TR 230/138kV 1X200 MVA PLM PLAT6-02 | -48.2933 | -10.1771 | [10 empty] | MIT
PLM_PLDJ6-04 | 400011846 | DISJUNTOR PLDJ6-04 | 2958465 | SR3 |  | MIT-SE-PLM-FT205-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2359000060002 | SF6-GL314X | GE | TR 230/138kV 1X200 MVA PLM PLAT6-02 | -48.2933 | -10.1771 | [10 empty] | MIT
PLM_PLDB5-01 | 400011838 | DISJUNTOR PLDB5-01 | 2958465 | SR3 |  | MIT-SE-PLM-FT603-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 2359000260001 | S2DAEVO | GE | MG PALMAS | -48.2933 | -10.1771 | [10 empty] | MIT
PLM_PLDB6-01 | 400010017 | DISJUNTOR PLDB6-01 | 2958465 | SR3 | 400010017 | MIT-SE-PLM-FT603-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2359000060003 | SF6-GL314X-245kV | GRID SOLUTIONS TE LTDA | MG PALMAS | -48.2933 | -10.1771 | [10 empty] | MIT
BRD_BDDJ7-10 | 400013511 | DISJUNTOR BDDJ7-10 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-BRD-FT208-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 5192165352.440.1A | GL317 | ALSTOM | TR 500/230/13,8kV 3X100Mva BDAT7-1 | -44.809 | -12.173 | [10 empty] | SPT
BRD_BDDJ7-11 | 400013555 | DISJUNTOR BDDJ7-11 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-BRD-FT606-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 5192165352.430.1A | GL317D | ALSTOM | MG BARREIRAS II | -44.809 | -12.173 | [10 empty] | SPT
BRD_BDDJ7-16 | 400014865 | DISJUNTOR BDDJ7-16 | 2958465 | E245 | 400014865 | SPT-SE-BRD-FT210-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 114320CB02 | 3AP3 FI | SIEMENS | TR 500/230/13,8kV 3X100Mva BDAT7-2 | -44.809 | -12.173 | [10 empty] | SPT
BRD_BDDJ7-17 | 400014861 | DISJUNTOR BDDJ7-17 | 2958465 | E245 | 400014861 | SPT-SE-BRD-FT606-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 114320CB03 | 3AP2 FI | SIEMENS | MG BARREIRAS II | -44.809 | -12.173 | [10 empty] | SPT
GUR_9464 | 400006311 | DISJUNTOR 9464 | 2958465 | EA4 |  | NVT-SE-GUR-FT104-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | H530061-4 | TANQUE MORTO | HVB | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | -49.0115 | -11.7356 | [10 empty] | NVT
GUR_9464S | 400010335 | DISJUNTOR 9464S | 2958465 | EA4 | 400010335 | NVT-SE-GUR-FT406-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 246444001001 | GL314 BPS | GE | CR 500kV 285MVAr GURUPI BSSMGU02 | -49.0115 | -11.7356 | [10 empty] | NVT
GUR_9474 | 400006312 | DISJUNTOR 9474 | 2958465 | EA4 |  | NVT-SE-GUR-FT604-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | H530061-3 | TANQUE MORTO | HVB | MG GURUPI | -49.0115 | -11.7356 | [10 empty] | NVT
GUR_9484 | 400006313 | DISJUNTOR 9484 | 2958465 | EA4 | 400006313 | NVT-SE-GUR-FT103-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | H530061-G5 | TANQUE MORTO | HVB | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | -49.0115 | -11.7356 | [10 empty] | NVT
GUR_9484S | 400010352 | DISJUNTOR 9484S | 2958465 | EA4 | 400010352 | NVT-SE-GUR-FT407-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 246450006001 | GL314 BPS | GE | CR 500kV 361,5MVAr GURUPI BSGUMI04 | -49.0115 | -11.7356 | [10 empty] | NVT
LJD_LJDJ7-01 | 400010135 | DISJUNTOR LJDJ7-01 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT201-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2359000030001 | GL 317 | GRID SOLUTIONS TE LTDA | TR 500/230kV 3X320Mvar LGD LJAT7-01 | -48.3668 | -9.7466 | [10 empty] | MIT
LJD_LJDJ7-02 | 400010136 | DISJUNTOR LJDJ7-02 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT601-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2359000025001 | GL 317D | GRID SOLUTIONS TE LTDA | MG LAJEADO | -48.3668 | -9.7466 | [10 empty] | MIT
LJD_LJDJ7-03 | 400010137 | DISJUNTOR LJDJ7-03 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT101-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2359000020001 | GL 317D | GRID SOLUTIONS TE LTDA | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | -48.3668 | -9.7466 | [10 empty] | MIT
LJD_LJDJ7-04 | 400010138 | DISJUNTOR LJDJ7-04 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT202-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2359000030002 | GL 317 | GRID SOLUTIONS TE LTDA | TR 500/230kV 3X320Mvar LGD LJAT7-02 | -48.3668 | -9.7466 | [10 empty] | MIT
LJD_LJDJ7-05 | 400010139 | DISJUNTOR LJDJ7-05 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT601-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2359000025002 | GL 317D | GRID SOLUTIONS TE LTDA | MG LAJEADO | -48.3668 | -9.7466 | [10 empty] | MIT
LJD_LJDJ7-06 | 400010140 | DISJUNTOR LJDJ7-06 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT102-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2359000020002 | GL 317D | GRID SOLUTIONS TE LTDA | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | -48.3668 | -9.7466 | [10 empty] | MIT
MIR_MCDJ7-09 | 400010256 | DISJUNTOR MCDJ7-09 | 2958465 | SR1 |  | MIT-SE-MIR-FT101-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 786 | 3AT5 EI | SIEMENS | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1 | -48.5208 | -9.541 | [10 empty] | MIT
BRA_14L4 | 400013144 | DISJUNTOR 14L4 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-BRA-FT103-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 5192165352.610.5A | GL314P | ALSTOM | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | -44.947 | -12.135 | [10 empty] | SPT
BRD_BDDJ6-01 | 400013482 | DISJUNTOR BDDJ6-01 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-BRD-FT104-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 5192165352.610.1 A | GL314P | ALSTOM | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | -44.809 | -12.173 | [10 empty] | SPT
BRD_BDDJ6-02 | 400013497 | DISJUNTOR BDDJ6-02 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-BRD-FT208-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 5192165352.580.1 A | GL314 | ALSTOM | TR 500/230/13,8kV 3X100Mva BDAT7-1 | -44.809 | -12.173 | [10 empty] | SPT
MIR_MCDJ7-14 | 400006483 | DISJUNTOR MCDJ7-14 | 2958465 | EA4 |  | NVT-SE-MIR-FT102-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | BH530062-3 | TANQUE MORTO | HVB | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | -48.5208 | -9.541 | [10 empty] | NVT
BRD_BDDJ6-03 | 400014845 | DISJUNTOR BDDJ6-03 | 2958465 | E245 | 400014845 | SPT-SE-BRD-FT210-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 114320CB01 | 3AP1 FI | SIEMENS | TR 500/230/13,8kV 3X100Mva BDAT7-2 | -44.809 | -12.173 | [10 empty] | SPT
MIR_MCDJ7-15 | 400006484 | DISJUNTOR MCDJ7-15 | 2958465 | EA4 |  | NVT-SE-MIR-FT603-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | BH530062-1 | TANQUE MORTO | HVB | MG MIRACEMA | -48.5208 | -9.541 | [10 empty] | NVT
BRD_BDDB6-01 | 400013531 | DISJUNTOR BDDB6-01 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-BRD-FT606-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 5192165352.560.1 A | GL314X | ALSTOM | MG BARREIRAS II | -44.809 | -12.173 | [10 empty] | SPT
MIR_MCDJ7-16 | 400006485 | DISJUNTOR MCDJ7-16 | 2958465 | EA4 |  | NVT-SE-MIR-FT103-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | BH530062-2 | TANQUE MORTO | HVB | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2 | -48.5208 | -9.541 | [10 empty] | NVT
MIR_MCDJ7-22 | 400011134 | DISJUNTOR MCDJ7-22 | 2958465 | EA4 | 400011134 | NVT-SE-MIR-FT405-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 246450001001 | GL314 | GE | CR 500kV 361,5MVAr MIRACEMA MCCL7-02 | -48.5208 | -9.541 | [10 empty] | NVT
RGD_RDDJ5-07 | 400013203 | DISJUNTOR RDDJ5-07 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-DI105-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 5192165352.70.1 | ALSTOM |  | LD 138kV RIO GRANDE II/RIO GRANDE C1 | -45.4907 | -12.8446 | [10 empty] | SPT
RGD_RDDJ5-05 | 400013218 | DISJUNTOR RDDJ5-05 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-DI106-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 5192165352.70.2 | ALSTOM |  | LD 138kV RIO GRANDE II/RIO GRANDE C2 | -45.4907 | -12.8446 | [10 empty] | SPT
RGD_RDDJ5-03 | 400013233 | DISJUNTOR RDDJ5-03 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-DI107-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 5192165352.70.3 | ALSTOM |  | LD 138kV RIO GRANDE II/SYKUÉ | -45.4907 | -12.8446 | [10 empty] | SPT
RGD_RDDJ5-01 | 400013248 | DISJUNTOR RDDJ5-01 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-DI108-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 5192165352.70.4 | ALSTOM |  | LD 138kV RIO GRANDE II/BARREIRAS | -45.4907 | -12.8446 | [10 empty] | SPT
RGD_RDDJ6-03 | 400013263 | DISJUNTOR RDDJ6-03 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-FT103-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 5192165352.560.3A | ALSTOM |  | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1 | -45.4907 | -12.8446 | [10 empty] | SPT
RGD_RDDJ6-01 | 400013286 | DISJUNTOR RDDJ6-01 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-FT104-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 5192165352.560.4A | ALSTOM |  | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1 | -45.4907 | -12.8446 | [10 empty] | SPT
RGD_RDDJ5-04 | 400013306 | DISJUNTOR RDDJ5-04 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-FT206-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 5192165352.70.6 | ALSTOM |  | TR 230/138/13,8kV 3X33Mva RDAT6-01 | -45.4907 | -12.8446 | [10 empty] | SPT
RGD_RDDJ6-02 | 400013320 | DISJUNTOR RDDJ6-02 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-FT206-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 5192165352.580.6A | ALSTOM |  | TR 230/138/13,8kV 3X33Mva RDAT6-01 | -45.4907 | -12.8446 | [10 empty] | SPT
RGD_RDDJ5-08 | 400012261 | DISJUNTOR RDDJ5-08 | 2958465 | E245 | 400012261 | SPT-SE-RGD-FT210-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 11915 | SIEMENS |  | TR 230/138/13,8kV 3X33Mva RDAT6-02 | -45.4907 | -12.8446 | [10 empty] | SPT
RGD_RDDJ6-06 | 400012156 | DISJUNTOR RDDJ6-06 | 2958465 | E245 | 400012156 | SPT-SE-RGD-FT210-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 11916 | SIEMENS |  | TR 230/138/13,8kV 3X33Mva RDAT6-02 | -45.4907 | -12.8446 | [10 empty] | SPT
RGD_RDDJ6-05 | 400013339 | DISJUNTOR RDDJ6-05 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-FT303-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 5192165352.580.5A | ALSTOM |  | RT 230kV 1X15Mvar RGD RDRE6-01 | -45.4907 | -12.8446 | [10 empty] | SPT
RGD_RDDJ5-06 | 400013351 | DISJUNTOR RDDJ5-06 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-FT304-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 5192165352.70.5 | ALSTOM |  | RT 138kV 1X10Mvar RGD RDRE5-01 | -45.4907 | -12.8446 | [10 empty] | SPT
RGD_RDDB5-01 | 400013363 | DISJUNTOR RDDB5-01 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-FT604-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 5192165352.70.7 | ALSTOM |  | MG RIO GRANDE II | -45.4907 | -12.8446 | [10 empty] | SPT
RGD_RDDB6-01 | 400013373 | DISJUNTOR RDDB6-01 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-FT604-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 5192165352.560.5A | ALSTOM |  | MG RIO GRANDE II | -45.4907 | -12.8446 | [10 empty] | SPT
MIR_MCDJ7-28 | 400010010 | DISJUNTOR MCDJ7-28 | 2958465 | SR1 | 400010010 | MIT-SE-MIR-FT602-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2GDME1851076001/01A | BLG1002A | ABB | MG MIRACEMA | -48.5208 | -9.541 | [10 empty] | MIT
BJD_14F3 | 400005012 | DISJUNTOR 14F3 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT106-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | A02007-SB3-04 | SB6-245 | VATECH | LT 230kV B JES LAPA-B JES LAPA II C1 | -43.3434 | -13.3098 | [10 empty] | TSN
BJD_14F4 | 400005013 | DISJUNTOR 14F4 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT107-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | A02007-SB3-03 | SB6-245 | VATECH | LT 230kV B JES LAPA-B JES LAPA II C2 | -43.3434 | -13.3098 | [10 empty] | TSN
MIR_MCDJ7-29 | 400010257 | DISJUNTOR MCDJ7-29 | 2958465 | SR1 |  | MIT-SE-MIR-FT102-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2359000010001A | GL317-D | GE | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2 | -48.5208 | -9.541 | [10 empty] | MIT
BJD_14T1 | 400005014 | DISJUNTOR 14T1 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT201-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | A02007-SB3-05 | SB6-245 | VATECH | TR 500/230kV 3X100MVA BJD ATR-05T1 | -43.3434 | -13.3098 | [10 empty] | TSN
RDE_15D1 | 400004807 | DISJUNTOR 15D1 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-RDE-FT603-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-02 | FA4 | VATECH | MG RIO DAS ÉGUAS | -46.1753 | -13.8542 | [10 empty] | TSN
BJD_14T2 | 400005015 | DISJUNTOR 14T2 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT202-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | A02007-SB3-07 | SB6-245 | VATECH | TR 500/230kV 3X100MVA BJD ATR-05T2 | -43.3434 | -13.3098 | [10 empty] | TSN
RDE_15D2 | 400008649 | DISJUNTOR 15D2 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-RDE-FT603-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 5192165290.10.1 | G317 | BR | MG RIO DAS ÉGUAS | -46.1753 | -13.8542 | [10 empty] | TSN
RDE_15E3 | 400004808 | DISJUNTOR 15E3 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-RDE-FT305-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-03 | FA4 | VATECH | REA 500kV 3X33,3Mvar RIO DAS ÉGUAS 05E3 | -46.1753 | -13.8542 | [10 empty] | TSN
RDE_15E6 | 400009771 | DISJUNTOR 15E6 | 2958465 | SB2 | 400009771 | TSN-SE-RDE-FT321-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 10600 | FA5-3AP2 FI | SIEMENS | REA 500kV 3X33,3Mvar RIO DAS ÉGUAS 05E6 | -46.1753 | -13.8542 | [10 empty] | TSN
BJD_14D1 | 400005011 | DISJUNTOR 14D1 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT604-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | A02007-SB3-06 | SB6-245 | VATECH | MG BOM JESUS DA LAPA II | -43.3434 | -13.3098 | [10 empty] | TSN
RDE_15L1 | 400004809 | DISJUNTOR 15L1 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-RDE-FT103-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-01 | FA4 | VATECH | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II | -46.1753 | -13.8542 | [10 empty] | TSN
RDE_15SD | 400008650 | DISJUNTOR 15SD | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-RDE-FT102-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 5192165290.20.1 | G317 | BR | LT 500kV SERRA DA MESA 2-RIO DAS ÉGUAS | -46.1753 | -13.8542 | [10 empty] | TSN
SAM_9318 | 400006181 | DISJUNTOR 9318 | 2958465 | EA4 |  | NVT-SE-SAM-FT105-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | H530058-2 | TANQUE MORTO | HVB | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | -48.1726 | -15.9251 | [10 empty] | NVT
BJS_14F3 | 400005976 | DISJUNTOR 14F3 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJS-FT106-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | A02007-SB3-16 | SB6-245 | VATECH | LT 230kV B JES LAPA-B JES LAPA II C1 | -43.3523 | -13.3063 | [10 empty] | TSN
BJS_14F4 | 400005977 | DISJUNTOR 14F4 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJS-FT107-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | A02007-SB3-15 | SB6-245 | VATECH | LT 230kV B JES LAPA-B JES LAPA II C2 | -43.3523 | -13.3063 | [10 empty] | TSN
SAM_9328 | 400006182 | DISJUNTOR 9328 | 2958465 | EA4 |  | NVT-SE-SAM-FT606-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | H530058-1 | TANQUE MORTO | HVB | MG SAMAMBAIA | -48.1726 | -15.9251 | [10 empty] | NVT
SDM_9222 | 400006637 | DISJUNTOR 9222 | 2958465 | EA4 |  | NVT-SE-SDM-FT605-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | H530058-3 | TANQUE MORTO | HVB | MG SERRA DA MESA | -48.3005 | -13.8269 | [10 empty] | NVT
SDM_9232 | 400006638 | DISJUNTOR 9232 | 2958465 | EA4 |  | NVT-SE-SDM-FT105-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | H530058-4 | TANQUE MORTO | HVB | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3 | -48.3005 | -13.8269 | [10 empty] | NVT
SDM_9712 | 400006639 | DISJUNTOR 9712 | 2958465 | EA4 |  | NVT-SE-SDM-FT104-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | H530061-1 | TANQUE MORTO | HVB | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2 | -48.3005 | -13.8269 | [10 empty] | NVT
SDM_9722 | 400006640 | DISJUNTOR 9722 | 2958465 | EA4 |  | NVT-SE-SDM-FT605-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | H530061-2 | TANQUE MORTO | HVB | MG SERRA DA MESA | -48.3005 | -13.8269 | [10 empty] | NVT
SDM_9782S | 400010330 | DISJUNTOR 9782S | 2958465 | SA5 | 400010330 | NVT-SE-SDM-FT408-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 246444006001 | GL314 BPS | GE | CR 500kV 361,5MVAr S MESA BSSMGU2 | -48.3005 | -13.8269 | [10 empty] | NVT
SDM_9832 | 400006025 | DISJUNTOR 9832 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-SDM-FT101-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-04A | FA4 | VATECH | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | -48.3005 | -13.8269 | [10 empty] | TSN
SDM_9872R | 400006026 | DISJUNTOR 9872R | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-SDM-FT301-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2GDB 942329/01/01 | HPL 550 B2 | ABB | REA 500kV 3X45,3Mvar S MESA REASMSD | -48.3005 | -13.8269 | [10 empty] | TSN
SM2_SDDJ7-03 | 400004713 | DISJUNTOR SDDJ7-03 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-SM2-FT102-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 3013 | 3AP2 FI | SIEMENS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS | -48.0464 | -13.7655 | [10 empty] | TSN
SM2_SDDJ7-08 | 400004714 | DISJUNTOR SDDJ7-08 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-SM2-FT101-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 3015 | 3AP3 FI | SIEMENS | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II | -48.0464 | -13.7655 | [10 empty] | TSN
SM2_SDDJ7-09 | 400004715 | DISJUNTOR SDDJ7-09 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-SM2-FT602-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 3014 | 3AP3 FI | SIEMENS | MG SERRA DA MESA II | -48.0464 | -13.7655 | [10 empty] | TSN
CON_CODJ7-11 | 400004512 | DISJUNTOR CODJ7-11 | 2958465 | EA1 |  | NVT-SE-CON-FT101-0500KV-DJI | H530062-G4 | TANQUE MORTO | HVB |  | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | -48.4553 | -7.9701 | [10 empty] | NVT
CON_CODJ7-12 | 400004513 | DISJUNTOR CODJ7-12 | 2958465 | EA1 |  | NVT-SE-CON-FT102-0500KV-DJI | H530058-G6 | TANQUE MORTO | HVB |  | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2 | -48.4553 | -7.9701 | [10 empty] | NVT
BRN_BNAT6-01 |  | TR 230/138/13,8kV 3X33Mva BNAT6-01 |  |  |  | BRA-SE-BRN-FT201 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 230/138/13,8 KV |  |  |  |  | -44.809 | -12.173 | [10 empty] | BRA
JBA_JBAT6-01 |  | TR 230/138/13,8kV 3X50Mva JBAT6-01 |  |  |  | BRA-SE-JBA-FT203 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 230/138/13,8 KV |  |  |  |  | -57.9136 | -14.8351 | [10 empty] | BRA
JBA_JBAT6-02 |  | TR 230/138/13,8kV 3X50Mva JBAT6-02 |  |  |  | BRA-SE-JBA-FT204 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 230/138/13,8 KV |  |  |  |  | -57.9136 | -14.8351 | [10 empty] | BRA
PLM_PLAT6-01 |  | TR 230/138kV 1X200 MVA PLM PLAT6-01 |  |  |  | MIT-SE-PLM-FT204 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 230/138/13,8 KV |  |  |  |  | -48.2946 | -10.1777 | [10 empty] | MIT
PLM_PLAT6-02 |  | TR 230/138kV 1X200 MVA PLM PLAT6-02 |  |  |  | MIT-SE-PLM-FT205 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 230/138/13,8 KV |  |  |  |  | -48.2946 | -10.1777 | [10 empty] | MIT
RGD_RDAT6-01 |  | TR 230/138/13,8kV 3X33Mva RDAT6-01 |  |  |  | SPT-SE-RGD-FT206 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 230/138/13,8 KV |  |  |  |  | -45.4907 | -12.8446 | [10 empty] | SPT
RGD_RDAT6-02 |  | TR 230/138/13,8kV 3X33Mva RDAT6-02 |  |  |  | SPT-SE-RGD-FT210 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 230/138/13,8 KV |  |  |  |  | -45.4907 | -12.8446 | [10 empty] | SPT
BJD_ATR 05T1 |  | TR 500/230kV 3X100MVA BJD ATR-05T1 |  |  |  | TSN-SE-BJD-FT201 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 500/230/13,8 KV |  |  |  |  | -43.3434 | -13.3098 | [10 empty] | TSN
BJD_ATR 05T2 |  | TR 500/230kV 3X100MVA BJD ATR-05T2 |  |  |  | TSN-SE-BJD-FT202 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 500/230/13,8 KV |  |  |  |  | -43.3434 | -13.3098 | [10 empty] | TSN
BRD_BDAT7-01 |  | TR 500/230/13,8kV 3X100Mva BDAT7-1 |  |  |  | SPT-SE-BRD-FT208 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 500/230/13,8 KV |  |  |  |  | -44.809 | -12.173 | [10 empty] | SPT
BRD_BDAT7-02 |  | TR 500/230/13,8kV 3X100Mva BDAT7-2 |  |  |  | SPT-SE-BRD-FT210 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 500/230/13,8 KV |  |  |  |  | -44.809 | -12.173 | [10 empty] | SPT
LJD_LJAT7-01 |  | TR 500/230kV 3X320Mvar LGD LJAT7-01 |  |  |  | MIT-SE-LJD-FT201 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 500/230/13,8 KV |  |  |  |  | -48.3668 | -9.7466 | [10 empty] | MIT
LJD_LJAT7-02 |  | TR 500/230kV 3X320Mvar LGD LJAT7-02 |  |  |  | MIT-SE-LJD-FT202 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 500/230/13,8 KV |  |  |  |  | -48.3668 | -9.7466 | [10 empty] | MIT
GUR_BS GUMI04 |  | CR 500kV 361,5MVAr GURUPI BSGUMI04 |  |  |  | NVT-SE-GUR-FT407 | BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO 500 KV |  |  |  |  | -49.0115 | -11.7356 | [10 empty] | NVT
GUR_BS SMGU02 |  | CR 500kV 285MVAr GURUPI BSSMGU02 |  |  |  | NVT-SE-GUR-FT406 | BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO 500 KV |  |  |  |  | -49.0115 | -11.7356 | [10 empty] | NVT
MIR_BS MCCL7-02 |  | CR 500kV 361,5MVAr MIRACEMA MCCL7-02 |  |  |  | NVT-SE-MIR-FT405 | BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO 500 KV |  |  |  |  | -49.0115 | -11.7356 | [10 empty] | NVT
SDM_BS SMGU2 |  | CR 500kV 361,5MVAr S MESA BSSMGU2 |  |  |  | NVT-SE-SDM-FT408 | BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO 500 KV |  |  |  |  | -48.3005 | -13.8269 | [10 empty] | NVT
RGD_RDRE5-01 |  | RT 138kV 1X10Mvar RGD RDRE5-01 |  |  |  | SPT-SE-RGD-FT304 | BANCO DE REATORES 138 KV |  |  |  |  | -45.4908 | -12.844 | [10 empty] | SPT
BRN_BNRE6-01 |  | RT 230kV 1X20Mvar BRASNORTE BNRE6-01 |  |  |  | BRA-SE-BRN-FT301 | BANCO DE REATORES 230 KV |  |  |  |  | -44.809 | -12.173 | [10 empty] | BRA
BRN_BNRE6-02 | [6 empty] | BANCO DE REATORES 230 KV |  |  |  |  | -44.809 | -12.173 | [10 empty] | BRA
BRN_BNRE6-03 | [6 empty] | BANCO DE REATORES 230 KV |  |  |  |  | -44.809 | -12.173 | [10 empty] | BRA
BRN_BNRE6-08 |  | RT 230kV 1X20Mvar BRASNORTE BNRE6-08 |  |  |  | BRA-SE-BRN-FT302 | BANCO DE REATORES 230 KV |  |  |  |  | -44.809 | -12.173 | [10 empty] | BRA
JBA_JBRE6-01 |  | RT 230kV 1X20Mvar JUBA JBRE6-01 |  |  |  | BRA-SE-JBA-FT303 | BANCO DE REATORES 230 KV |  |  |  |  | -57.9136 | -14.8351 | [10 empty] | BRA
JBA_JBRE6-04 |  | RT 230kV 1X20Mvar JUBA JBRE6-04 |  |  |  | BRA-SE-JBA-FT304 | BANCO DE REATORES 230 KV |  |  |  |  | -57.9136 | -14.8351 | [10 empty] | BRA
NMT_NMRE6-02 | [6 empty] | BANCO DE REATORES 230 KV |  |  |  |  | -56.0761 | -13.8283 | [10 empty] | BRA
NMT_NMRE6-03 | [6 empty] | BANCO DE REATORES 230 KV |  |  |  |  | -56.0761 | -13.8283 | [10 empty] | BRA
RGD_RDRE6-01 |  | RT 230kV 1X15Mvar RGD RDRE6-01 |  |  |  | SPT-SE-RGD-FT303 | BANCO DE REATORES 230 KV |  |  |  |  | -45.4908 | -12.844 | [10 empty] | SPT
RGD_RDRL6-01 | [6 empty] | BANCO DE REATORES 230 KV |  |  |  |  | -45.4908 | -12.844 | [10 empty] | SPT
RGD_RDRL6-02 | [6 empty] | BANCO DE REATORES 230 KV |  |  |  |  | -45.4908 | -12.844 | [10 empty] | SPT
BJD_RT 05E1 |  | REA 500kV 3X50Mvar B JESUS LAPA II 05E1 |  |  |  | TSN-SE-BJD-FT306 | BANCO DE REATORES 500 KV |  |  |  |  | -43.3434 | -13.3098 | [10 empty] | TSN
BJD_RT 05E2 | [6 empty] | BANCO DE REATORES 500 KV |  |  |  |  | -43.3434 | -13.3098 | [10 empty] | TSN
BJD_RT 05E3 |  | REA 500kV 3X50Mvar B JESUS LAPA II 05E3 |  |  |  | TSN-SE-BJD-FT307 | BANCO DE REATORES 500 KV |  |  |  |  | -43.3434 | -13.3098 | [10 empty] | TSN
BJD_RT 05E5 |  | RT 500kV 4X50Mvar BJD 05E5 |  |  |  | JAN-SE-BJD-FT301 | BANCO DE REATORES 500 KV |  |  |  |  | -43.3434 | -13.3098 | [10 empty] | JTE
BJD_RT 05E6 | [6 empty] | BANCO DE REATORES 500 KV |  |  |  |  | -43.3434 | -13.3098 | [10 empty] | JTE
BJD_RT 05E7 |  | RT 500kV 3X50Mvar BJD 05E7 |  |  |  | JAN-SE-BJD-FT302 | BANCO DE REATORES 500 KV |  |  |  |  | -43.3434 | -13.3098 | [10 empty] | JTE
GUR_RTGUMI2 | [6 empty] | BANCO DE REATORES 500 KV |  |  |  |  | -49.0115 | -11.7356 | [10 empty] | NVT
GUR_RTSMGU2 |  | REA 500kV 3X55Mvar GURUPI REASMGU2 |  |  |  |  | BANCO DE REATORES 500 KV |  |  |  |  | -49.0115 | -11.7356 | [10 empty] | NVT
MIR_RT MCRE7-05 | [6 empty] | BANCO DE REATORES 500 KV |  |  |  |  | -48.5208 | -9.541 | [10 empty] | NVT
RDE_RT 05E1 |  | REA 500kV 3X66,6Mvar RIO DAS ÉGUAS 05E1 |  |  |  | TSN-SE-RDE-FT303 | BANCO DE REATORES 500 KV |  |  |  |  | -46.1753 | -13.8542 | [10 empty] | TSN
RDE_RT 05E2 |  | REA 500kV 3X66,6Mvar RIO DAS ÉGUAS 05E2 |  |  |  | TSN-SE-RDE-FT304 | BANCO DE REATORES 500 KV |  |  |  |  | -46.1753 | -13.8542 | [10 empty] | TSN
RDE_RT 05E3 |  | REA 500kV 3X33,3Mvar RIO DAS ÉGUAS 05E3 |  |  |  | TSN-SE-RDE-FT305 | BANCO DE REATORES 500 KV |  |  |  |  | -46.1753 | -13.8542 | [10 empty] | TSN
RDE_RT 05E6 |  | REA 500kV 3X33,3Mvar RIO DAS ÉGUAS 05E6 |  |  |  | TSN-SE-RDE-FT321 | BANCO DE REATORES 500 KV |  |  |  |  | -46.1753 | -13.8542 | [10 empty] | TSN
SAM_RT03 | [6 empty] | BANCO DE REATORES 500 KV |  |  |  |  | -48.1726 | -15.9251 | [10 empty] | NVT
SM2_RT RE7-02 |  | REA 500kV 3X45,3Mvar S MESA II SDRE7-02 |  |  |  | TSN-SE-SM2-FT302 | BANCO DE REATORES 500 KV |  |  |  |  | -48.0464 | -13.7655 | [10 empty] | TSN
SDM_RT SMSD |  | REA 500kV 3X45,3Mvar S MESA REASMSD |  |  |  | TSN-SE-SDM-FT301 | BANCO DE REATORES 500 KV |  |  |  |  | -48.3005 | -13.8269 | [10 empty] | TSN
SDM_RTSMGU2 | [6 empty] | BANCO DE REATORES 500 KV |  |  |  |  | -48.3005 | -13.8269 | [10 empty] | NVT
SDM_RTSMSB3 | [6 empty] | BANCO DE REATORES 500 KV |  |  |  |  | -48.3005 | -13.8269 | [10 empty] | NVT
BRN_BR BNBR5-01 | 400010396 | BARRAMENTO BNBR5-01 |  |  |  | BARRAMENTO-FT601-BRA | BARRAMENTO 138 KV |  |  |  |  | -44.809 | -12.173 | [10 empty] | BRA
BRN_BR BNBR5-02 | 400010397 | BARRAMENTO BNBR5-02 |  |  |  | BARRAMENTO-FT601-BRA | BARRAMENTO 138 KV |  |  |  |  | -44.809 | -12.173 | [10 empty] | BRA
JBA_BR JBBR5-01 | 400010511 | BARRAMENTO JBBR5-01 |  |  |  | BARRAMENTO-FT604-BRA | BARRAMENTO 138 KV |  |  |  |  | -57.9136 | -14.8351 | [10 empty] | BRA
JBA_BR JBBR5-02 | 400010512 | BARRAMENTO JBBR5-02 |  |  |  | BARRAMENTO-FT604-BRA | BARRAMENTO 138 KV |  |  |  |  | -57.9136 | -14.8351 | [10 empty] | BRA
PLM_BR PLBR5-01 | 400011834 | BARRAMENTO 1PLBR5-01 |  |  |  | BARRAMENTO-FT603-MIT | BARRAMENTO 138 KV |  |  |  |  | -48.2946 | -10.1777 | [10 empty] | MIT
PLM_BR PLBR5-02 | 400011835 | BARRAMENTO 1PLBR5-02 |  |  |  | BARRAMENTO-FT603-MIT | BARRAMENTO 138 KV |  |  |  |  | -48.2946 | -10.1777 | [10 empty] | MIT
RGD_BR RDBR5-01 | [6 empty] | BARRAMENTO 138 KV |  |  |  |  | -45.4908 | -12.844 | [10 empty] | SPT
RGD_BR RDBR5-02 | [6 empty] | BARRAMENTO 138 KV |  |  |  |  | -45.4908 | -12.844 | [10 empty] | SPT
BJD_BR 04B1 | 400004985 | BARRAMENTO 04B1 |  |  |  | BARRAMENTO-FT604-TSN | BARRAMENTO 230 KV |  |  |  |  | -43.3434 | -13.3098 | [10 empty] | TSN
BJD_BR 04B2 | 400004986 | BARRAMENTO 04B2 |  |  |  | BARRAMENTO-FT604-TSN | BARRAMENTO 230 KV |  |  |  |  | -43.3434 | -13.3098 | [10 empty] | TSN
BRD_BR BDBR6-01 | [6 empty] | BARRAMENTO 230 KV |  |  |  |  | -44.809 | -12.173 | [10 empty] | BRA
BRD_BR BDBR6-02 | [6 empty] | BARRAMENTO 230 KV |  |  |  |  | -44.809 | -12.173 | [10 empty] | BRA
BRN_BR BNBR6-01 | [6 empty] | BARRAMENTO 230 KV |  |  |  |  | -44.809 | -12.173 | [10 empty] | BRA
BRN_BR BNBR6-02 | [6 empty] | BARRAMENTO 230 KV |  |  |  |  | -44.809 | -12.173 | [10 empty] | BRA
JBA_BR JBBR6-01 | 400010513 | BARRAMENTO JBBR6-01 |  |  |  | BARRAMENTO-FT604-BRA | BARRAMENTO 230 KV |  |  |  |  | -57.9136 | -14.8351 | [10 empty] | BRA
JBA_BR JBBR6-02 | 400010514 | BARRAMENTO JBBR6-02 |  |  |  | BARRAMENTO-FT604-BRA | BARRAMENTO 230 KV |  |  |  |  | -57.9136 | -14.8351 | [10 empty] | BRA
LJD_BR LJBR6-01 | [6 empty] | BARRAMENTO 230 KV |  |  |  |  | -48.3669 | -9.7472 | [10 empty] | MIT
LJD_BR LJBR6-02 | [6 empty] | BARRAMENTO 230 KV |  |  |  |  | -48.3669 | -9.7472 | [10 empty] | MIT
PLM_BR PLBR6-01 | 400011836 | BARRAMENTO 2PLBR6-01 |  |  |  | BARRAMENTO-FT601-MIT | BARRAMENTO 230 KV |  |  |  |  | -48.2946 | -10.1777 | [10 empty] | MIT
PLM_BR PLBR6-02 | 400011837 | BARRAMENTO 2PLBR6-02 |  |  |  | BARRAMENTO-FT601-MIT | BARRAMENTO 230 KV |  |  |  |  | -48.2946 | -10.1777 | [10 empty] | MIT
RGD_BR RDBR6-01 | [6 empty] | BARRAMENTO 230 KV |  |  |  |  | -45.4908 | -12.844 | [10 empty] | SPT
RGD_BR RDBR6-02 | [6 empty] | BARRAMENTO 230 KV |  |  |  |  | -45.4908 | -12.844 | [10 empty] | SPT
BJD_BR 05B1 | 400004987 | BARRAMENTO 05B1 |  |  |  | BARRAMENTO-FT604-TSN | BARRAMENTO 500 KV |  |  |  |  | -43.3434 | -13.3098 | [10 empty] | TSN
BJD_BR 05B2 | 400004988 | BARRAMENTO 05B2 |  |  |  | BARRAMENTO-FT604-TSN | BARRAMENTO 500 KV |  |  |  |  | -43.3434 | -13.3098 | [10 empty] | TSN
LJD_BR LJBR7-01 | [6 empty] | BARRAMENTO 500 KV |  |  |  |  | -48.3668 | -9.7466 | [10 empty] | MIT
LJD_BR LJBR7-02 | [6 empty] | BARRAMENTO 500 KV |  |  |  |  | -48.3668 | -9.7466 | [10 empty] | MIT
RDE_BR 05B1 | 400004805 | BARRAMENTO 05B1 |  |  |  | BARRAMENTO-FT603-TSN | BARRAMENTO 500 KV |  |  |  |  | -46.1753 | -13.8542 | [10 empty] | TSN
RDE_BR 05B2 | 400004806 | BARRAMENTO 05B2 |  |  |  | BARRAMENTO-FT603-TSN | BARRAMENTO 500 KV |  |  |  |  | -46.1753 | -13.8542 | [10 empty] | TSN
BJD_CE01Q1 | 400004989 | CEV 500/18 kV 250/-250MVAr BJD CE01B1 |  |  |  | TSN-SE-BJD-FT501 | COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV |  |  |  |  | -43.3434 | -13.3098 | [10 empty] | TSN

## Dados Equipamentos
Equipamento | Cod. DJ | Descrição | Válido até | Centro planej. | Nº de série | Loc.instalação |  | Nº série | Denomin.tipo | Fabricante | Equipamento principal | Long | Lat
400010405 | BRN_BNDJ6-03 | DISJUNTOR BNDJ6-03 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-BRN-FT101-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2875 | 3AP1 FI | SIEMENS | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1
400010406 | BRN_BNDJ6-04 | DISJUNTOR BNDJ6-04 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-BRN-FT102-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2874 | 3AP1 FI | SIEMENS | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2
400010402 | BRN_BNDJ5-01 | DISJUNTOR BNDJ5-01 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-BRN-FT201-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 2857 | 3AP1 FG | SIEMENS | TR 230/138/13,8kV 3X33Mva BNAT6-01
400010404 | BRN_BNDJ6-02 | DISJUNTOR BNDJ6-02 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-BRN-FT201-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2865 | 3AP1 FI | SIEMENS | TR 230/138/13,8kV 3X33Mva BNAT6-01
400010403 | BRN_BNDJ6-01 | DISJUNTOR BNDJ6-01 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-BRN-FT301-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2876 | 3AP1 FI | SIEMENS | RT 230kV 1X20Mvar BRASNORTE BNRE6-01
400010407 | BRN_BNDJ6-14 | DISJUNTOR BNDJ6-14 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-BRN-FT302-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 3818 | 3AP1 FI | SIEMENS | RT 230kV 1X20Mvar BRASNORTE BNRE6-08
400010400 | BRN_BNDB5-01 | DISJUNTOR BNDB5-01 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-BRN-FT601-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 2858 | 3AP1 FG | SIEMENS | MG BRASNORTE
400010401 | BRN_BNDB6-01 | DISJUNTOR BNDB6-01 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-BRN-FT601-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2864 | 3AP1 FI | SIEMENS | MG BRASNORTE
400010532 | JBA_JBDJ6-03 | DISJUNTOR JBDJ6-03 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JBA-FT103-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2867 | 3AP1 FI | SIEMENS | LT 230kV JAURU-JUBA C1
400010533 | JBA_JBDJ6-04 | DISJUNTOR JBDJ6-04 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JBA-FT104-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2868 | 3AP1 FI | SIEMENS | LT 230kV JAURU-JUBA C2
400010528 | JBA_JBDJ5-01 | DISJUNTOR JBDJ5-01 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JBA-FT203-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 2860 | 3AP1-FG | SIEMENS | TR 230/138/13,8kV 3X50Mva JBAT6-01
400010531 | JBA_JBDJ6-02 | DISJUNTOR JBDJ6-02 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JBA-FT203-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2871 | 3AP1 FI | SIEMENS | TR 230/138/13,8kV 3X50Mva JBAT6-01
400010529 | JBA_JBDJ5-02 | DISJUNTOR JBDJ5-02 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JBA-FT204-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 2861 | 3AP1 FI | SIEMENS | TR 230/138/13,8kV 3X50Mva JBAT6-02
400010534 | JBA_JBDJ6-05 | DISJUNTOR JBDJ6-05 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JBA-FT204-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2873 | 3AP1 FI | SIEMENS | TR 230/138/13,8kV 3X50Mva JBAT6-02
400010530 | JBA_JBDJ6-01 | DISJUNTOR JBDJ6-01 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JBA-FT303-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2872 | 3AP1 FI | SIEMENS | RT 230kV 1X20Mvar JUBA JBRE6-01
400010535 | JBA_JBDJ6-08 | DISJUNTOR JBDJ6-08 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JBA-FT304-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 3819 | T2N-160 | SIEMENS | RT 230kV 1X20Mvar JUBA JBRE6-04
400010526 | JBA_JBDB5-01 | DISJUNTOR JBDB5-01 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JBA-FT604-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 2860 | 3AP1 FI | SIEMENS | MG JUBA
400010527 | JBA_JBDB6-01 | DISJUNTOR JBDB6-01 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JBA-FT604-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2866 | 3AP1-FG | SIEMENS | MG JUBA
400010415 | JRU_JUDJ6-10 | DISJUNTOR JUDJ6-10 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JRU-FT103-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2870 | 3AP1 FI | SIEMENS | LT 230kV JAURU-JUBA C1
400010416 | JRU_JUDJ6-12 | DISJUNTOR JUDJ6-12 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-JRU-FT104-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2869 | 3AP1 FI | SIEMENS | LT 230kV JAURU-JUBA C2
400011020 | NMT_NMDJ6-07 | DISJUNTOR NMDJ6-07 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-NMT-FT101-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2862 | 3AP1 FI | SIEMENS | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C1
400011021 | NMT_NMDJ6-09 | DISJUNTOR NMDJ6-09 | 2958465 | EH3 |  | BRA-SE-NMT-FT102-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2863 | 3AP1 FI | SIEMENS | LT 230kV BRASNORTE-NOVA MUTUM C2
400005016 | BJD_15D1 | DISJUNTOR 15D1 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT604-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-07 | FA4 | VATECH | MG BOM JESUS DA LAPA II
400005017 | BJD_15D2 | DISJUNTOR 15D2 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT604-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-05 | FA4 | VATECH | MG BOM JESUS DA LAPA II
400005018 | BJD_15D3 | DISJUNTOR 15D3 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT604-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-18 | FA4 | VATECH | MG BOM JESUS DA LAPA II
400014324 | BJD_15D5 | DISJUNTOR 15D5 | 2958465 | ST2 | 400014324 | JAN-SE-BJD-FT601-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2GDME1951022007/01 | HPL550B2 | ABB | MG BOM JESUS DA LAPA 2
400005019 | BJD_15E3 | DISJUNTOR 15E3 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT307-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2GDB 942330/01/01 | HPL 550 B2 | ABB | REA 500kV 3X50Mvar B JESUS LAPA II 05E3
400014327 | BJD_15E5 | DISJUNTOR 15E5 | 2958465 | ST2 | 400014327 | JAN-SE-BJD-FT301-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2GDME1951022006/02 | HPL550B2 | ABB | RT 500kV 4X50Mvar BJD 05E5
400010131 | LJD_LJDJ6-05 | DISJUNTOR LJDJ6-05 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT103-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2359000051004 | GL314P | GRID SOLUTIONS TE LTDA | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1
400010132 | LJD_LJDJ6-06 | DISJUNTOR LJDJ6-06 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT103-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2359000051002 | GL314P | GRID SOLUTIONS TE LTDA | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1
400010133 | LJD_LJDJ6-07 | DISJUNTOR LJDJ6-07 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT104-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2359000051003 | GL314P | GRID SOLUTIONS TE LTDA | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2
400010134 | LJD_LJDJ6-08 | DISJUNTOR LJDJ6-08 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT104-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2359000051001 | GL314P | GRID SOLUTIONS TE LTDA | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2
400010127 | LJD_LJDJ6-01 | DISJUNTOR LJDJ6-01 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT201-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 0784-252 | 3AP1FI | SIEMENS | TR 500/230kV 3X320Mvar LGD LJAT7-01
400010128 | LJD_LJDJ6-02 | DISJUNTOR LJDJ6-02 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT201-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 0781-252 | 3AP1FI | SIEMENS | TR 500/230kV 3X320Mvar LGD LJAT7-01
400014326 | BJD_15E7 | DISJUNTOR 15E7 | 2958465 | ST2 | 400014326 | JAN-SE-BJD-FT302-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2GDME1951022006/01 | HPL550B2 | ABB | RT 500kV 3X50Mvar BJD 05E7
400010129 | LJD_LJDJ6-03 | DISJUNTOR LJDJ6-03 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT202-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2359000020001 | GL314P | GRID SOLUTIONS TE LTDA | TR 500/230kV 3X320Mvar LGD LJAT7-02
400010130 | LJD_LJDJ6-04 | DISJUNTOR LJDJ6-04 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT202-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 0778-252 | 3AP1FI | SIEMENS | TR 500/230kV 3X320Mvar LGD LJAT7-02
400005020 | BJD_15L1 | DISJUNTOR 15L1 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT103-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-14 | FA4 | VATECH | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II
400005021 | BJD_15L2 | DISJUNTOR 15L2 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT108-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-17 | FA4 | VATECH | LT 500 kV BOM JESUS DA LAPA II-IGAPORÃ
400014325 | BJD_15L4 | DISJUNTOR 15L4 | 2958465 | ST2 | 400014325 | JAN-SE-BJD-FT101-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2GDME1951022005/01 | HPL550B2 | ABB | LT 500 kV B.J.LAPA II/JANAUBA 3 C1
400005022 | BJD_15Q1 | DISJUNTOR 15Q1 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT501-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-15 | FA4 | VATECH | CEV 500/18 kV 250/-250MVAr BJD CE01B1
400005023 | BJD_15T1 | DISJUNTOR 15T1 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT201-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-16 | FA4 | VATECH | TR 500/230kV 3X100MVA BJD ATR-05T1
400005024 | BJD_15T2 | DISJUNTOR 15T2 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT202-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-06 | FA4 | VATECH | TR 500/230kV 3X100MVA BJD ATR-05T2
400011841 | PLM_PLDJ5-03 | DISJUNTOR PLDJ5-03 | 2958465 | SR3 |  | MIT-SE-PLM-DI101-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 2359000081002 | SF6 GL312P F1 | GE | LD 138 kV PALMAS-PALMAS 2 C1
400011842 | PLM_PLDJ5-04 | DISJUNTOR PLDJ5-04 | 2958465 | SR3 |  | MIT-SE-PLM-DI102-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 2359000081004 | SF6 GL312P F1 | GE | LD 138 kV PALMAS-PALMAS 4 C1
400011844 | PLM_PLDJ6-02 | DISJUNTOR PLDJ6-02 | 2958465 | SR3 |  | MIT-SE-PLM-FT103-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2359000071002 | SF6-GL314P | GE | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C1
400011843 | PLM_PLDJ6-01 | DISJUNTOR PLDJ6-01 | 2958465 | SR3 |  | MIT-SE-PLM-FT104-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2359000071001 | SF6-GL314P | GE | LT 230kV LAJEADO-PALMAS C2
400011839 | PLM_PLDJ5-01 | DISJUNTOR PLDJ5-01 | 2958465 | SR3 |  | MIT-SE-PLM-FT204-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 2359000081001 | SF6 GL312P F1 | GE | TR 230/138kV 1X200 MVA PLM PLAT6-01
400011845 | PLM_PLDJ6-03 | DISJUNTOR PLDJ6-03 | 2958465 | SR3 |  | MIT-SE-PLM-FT204-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2359000060001 | SF6-GL314X | GE | TR 230/138kV 1X200 MVA PLM PLAT6-01
400011840 | PLM_PLDJ5-02 | DISJUNTOR PLDJ5-02 | 2958465 | SR3 |  | MIT-SE-PLM-FT205-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 2359000081003 | SF6 GL312P F1 | GE | TR 230/138kV 1X200 MVA PLM PLAT6-02
400011846 | PLM_PLDJ6-04 | DISJUNTOR PLDJ6-04 | 2958465 | SR3 |  | MIT-SE-PLM-FT205-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2359000060002 | SF6-GL314X | GE | TR 230/138kV 1X200 MVA PLM PLAT6-02
400011838 | PLM_PLDB5-01 | DISJUNTOR PLDB5-01 | 2958465 | SR3 |  | MIT-SE-PLM-FT603-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 2359000260001 | S2DAEVO | GE | MG PALMAS
400010017 | PLM_PLDB6-01 | DISJUNTOR PLDB6-01 | 2958465 | SR3 | 400010017 | MIT-SE-PLM-FT603-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 2359000060003 | SF6-GL314X-245kV | GRID SOLUTIONS TE LTDA | MG PALMAS
400013511 | BRD_BDDJ7-10 | DISJUNTOR BDDJ7-10 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-BRD-FT208-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 5192165352.440.1A | GL317 | ALSTOM | TR 500/230/13,8kV 3X100Mva BDAT7-1
400013555 | BRD_BDDJ7-11 | DISJUNTOR BDDJ7-11 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-BRD-FT606-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 5192165352.430.1A | GL317D | ALSTOM | MG BARREIRAS II
400014865 | BRD_BDDJ7-16 | DISJUNTOR BDDJ7-16 | 2958465 | E245 | 400014865 | SPT-SE-BRD-FT210-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 114320CB02 | 3AP3 FI | SIEMENS | TR 500/230/13,8kV 3X100Mva BDAT7-2
400014861 | BRD_BDDJ7-17 | DISJUNTOR BDDJ7-17 | 2958465 | E245 | 400014861 | SPT-SE-BRD-FT606-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 114320CB03 | 3AP2 FI | SIEMENS | MG BARREIRAS II
400006311 | GUR_9464 | DISJUNTOR 9464 | 2958465 | EA4 |  | NVT-SE-GUR-FT104-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | H530061-4 | TANQUE MORTO | HVB | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2
400010335 | GUR_9464S | DISJUNTOR 9464S | 2958465 | EA4 | 400010335 | NVT-SE-GUR-FT406-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 246444001001 | GL314 BPS | GE | CR 500kV 285MVAr GURUPI BSSMGU02
400006312 | GUR_9474 | DISJUNTOR 9474 | 2958465 | EA4 |  | NVT-SE-GUR-FT604-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | H530061-3 | TANQUE MORTO | HVB | MG GURUPI
400006313 | GUR_9484 | DISJUNTOR 9484 | 2958465 | EA4 | 400006313 | NVT-SE-GUR-FT103-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | H530061-G5 | TANQUE MORTO | HVB | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2
400010352 | GUR_9484S | DISJUNTOR 9484S | 2958465 | EA4 | 400010352 | NVT-SE-GUR-FT407-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 246450006001 | GL314 BPS | GE | CR 500kV 361,5MVAr GURUPI BSGUMI04
400010135 | LJD_LJDJ7-01 | DISJUNTOR LJDJ7-01 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT201-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2359000030001 | GL 317 | GRID SOLUTIONS TE LTDA | TR 500/230kV 3X320Mvar LGD LJAT7-01
400010136 | LJD_LJDJ7-02 | DISJUNTOR LJDJ7-02 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT601-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2359000025001 | GL 317D | GRID SOLUTIONS TE LTDA | MG LAJEADO
400010137 | LJD_LJDJ7-03 | DISJUNTOR LJDJ7-03 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT101-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2359000020001 | GL 317D | GRID SOLUTIONS TE LTDA | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1
400010138 | LJD_LJDJ7-04 | DISJUNTOR LJDJ7-04 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT202-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2359000030002 | GL 317 | GRID SOLUTIONS TE LTDA | TR 500/230kV 3X320Mvar LGD LJAT7-02
400010139 | LJD_LJDJ7-05 | DISJUNTOR LJDJ7-05 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT601-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2359000025002 | GL 317D | GRID SOLUTIONS TE LTDA | MG LAJEADO
400010140 | LJD_LJDJ7-06 | DISJUNTOR LJDJ7-06 | 2958465 | SR2 |  | MIT-SE-LJD-FT102-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2359000020002 | GL 317D | GRID SOLUTIONS TE LTDA | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2
400010256 | MIR_MCDJ7-09 | DISJUNTOR MCDJ7-09 | 2958465 | SR1 |  | MIT-SE-MIR-FT101-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 786 | 3AT5 EI | SIEMENS | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C1
400013144 | BRA_14L4 | DISJUNTOR 14L4 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-BRA-FT103-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 5192165352.610.5A | GL314P | ALSTOM | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1
400013482 | BRD_BDDJ6-01 | DISJUNTOR BDDJ6-01 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-BRD-FT104-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 5192165352.610.1 A | GL314P | ALSTOM | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1
400013497 | BRD_BDDJ6-02 | DISJUNTOR BDDJ6-02 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-BRD-FT208-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 5192165352.580.1 A | GL314 | ALSTOM | TR 500/230/13,8kV 3X100Mva BDAT7-1
400006483 | MIR_MCDJ7-14 | DISJUNTOR MCDJ7-14 | 2958465 | EA4 |  | NVT-SE-MIR-FT102-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | BH530062-3 | TANQUE MORTO | HVB | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2
400014845 | BRD_BDDJ6-03 | DISJUNTOR BDDJ6-03 | 2958465 | E245 | 400014845 | SPT-SE-BRD-FT210-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 114320CB01 | 3AP1 FI | SIEMENS | TR 500/230/13,8kV 3X100Mva BDAT7-2
400006484 | MIR_MCDJ7-15 | DISJUNTOR MCDJ7-15 | 2958465 | EA4 |  | NVT-SE-MIR-FT603-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | BH530062-1 | TANQUE MORTO | HVB | MG MIRACEMA
400013531 | BRD_BDDB6-01 | DISJUNTOR BDDB6-01 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-BRD-FT606-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 5192165352.560.1 A | GL314X | ALSTOM | MG BARREIRAS II
400006485 | MIR_MCDJ7-16 | DISJUNTOR MCDJ7-16 | 2958465 | EA4 |  | NVT-SE-MIR-FT103-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | BH530062-2 | TANQUE MORTO | HVB | LT 500kV MIRACEMA-GURUPI C2
400011134 | MIR_MCDJ7-22 | DISJUNTOR MCDJ7-22 | 2958465 | EA4 | 400011134 | NVT-SE-MIR-FT405-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 246450001001 | GL314 | GE | CR 500kV 361,5MVAr MIRACEMA MCCL7-02
400013203 | RGD_RDDJ5-07 | DISJUNTOR RDDJ5-07 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-DI105-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 5192165352.70.1 | ALSTOM |  | LD 138kV RIO GRANDE II/RIO GRANDE C1
400013218 | RGD_RDDJ5-05 | DISJUNTOR RDDJ5-05 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-DI106-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 5192165352.70.2 | ALSTOM |  | LD 138kV RIO GRANDE II/RIO GRANDE C2
400013233 | RGD_RDDJ5-03 | DISJUNTOR RDDJ5-03 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-DI107-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 5192165352.70.3 | ALSTOM |  | LD 138kV RIO GRANDE II/SYKUÉ
400013248 | RGD_RDDJ5-01 | DISJUNTOR RDDJ5-01 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-DI108-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 5192165352.70.4 | ALSTOM |  | LD 138kV RIO GRANDE II/BARREIRAS
400013263 | RGD_RDDJ6-03 | DISJUNTOR RDDJ6-03 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-FT103-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 5192165352.560.3A | ALSTOM |  | LT 230kV BARREIRAS/RIO GRANDE II C1
400013286 | RGD_RDDJ6-01 | DISJUNTOR RDDJ6-01 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-FT104-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 5192165352.560.4A | ALSTOM |  | LT 230kV BARREIRAS II/RIO GRANDE II C1
400013306 | RGD_RDDJ5-04 | DISJUNTOR RDDJ5-04 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-FT206-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 5192165352.70.6 | ALSTOM |  | TR 230/138/13,8kV 3X33Mva RDAT6-01
400013320 | RGD_RDDJ6-02 | DISJUNTOR RDDJ6-02 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-FT206-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 5192165352.580.6A | ALSTOM |  | TR 230/138/13,8kV 3X33Mva RDAT6-01
400012261 | RGD_RDDJ5-08 | DISJUNTOR RDDJ5-08 | 2958465 | E245 | 400012261 | SPT-SE-RGD-FT210-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 11915 | SIEMENS |  | TR 230/138/13,8kV 3X33Mva RDAT6-02
400012156 | RGD_RDDJ6-06 | DISJUNTOR RDDJ6-06 | 2958465 | E245 | 400012156 | SPT-SE-RGD-FT210-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 11916 | SIEMENS |  | TR 230/138/13,8kV 3X33Mva RDAT6-02
400013339 | RGD_RDDJ6-05 | DISJUNTOR RDDJ6-05 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-FT303-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 5192165352.580.5A | ALSTOM |  | RT 230kV 1X15Mvar RGD RDRE6-01
400013351 | RGD_RDDJ5-06 | DISJUNTOR RDDJ5-06 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-FT304-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 5192165352.70.5 | ALSTOM |  | RT 138kV 1X10Mvar RGD RDRE5-01
400013363 | RGD_RDDB5-01 | DISJUNTOR RDDB5-01 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-FT604-0138KV-DJI | DISJUNTOR 138kV | 5192165352.70.7 | ALSTOM |  | MG RIO GRANDE II
400013373 | RGD_RDDB6-01 | DISJUNTOR RDDB6-01 | 2958465 | E245 |  | SPT-SE-RGD-FT604-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | 5192165352.560.5A | ALSTOM |  | MG RIO GRANDE II
400010010 | MIR_MCDJ7-28 | DISJUNTOR MCDJ7-28 | 2958465 | SR1 | 400010010 | MIT-SE-MIR-FT602-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2GDME1851076001/01A | BLG1002A | ABB | MG MIRACEMA
400005012 | BJD_14F3 | DISJUNTOR 14F3 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT106-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | A02007-SB3-04 | SB6-245 | VATECH | LT 230kV B JES LAPA-B JES LAPA II C1
400005013 | BJD_14F4 | DISJUNTOR 14F4 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT107-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | A02007-SB3-03 | SB6-245 | VATECH | LT 230kV B JES LAPA-B JES LAPA II C2
400010257 | MIR_MCDJ7-29 | DISJUNTOR MCDJ7-29 | 2958465 | SR1 |  | MIT-SE-MIR-FT102-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2359000010001A | GL317-D | GE | LT 500kV LAJEADO-MIRACEMA C2
400005014 | BJD_14T1 | DISJUNTOR 14T1 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT201-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | A02007-SB3-05 | SB6-245 | VATECH | TR 500/230kV 3X100MVA BJD ATR-05T1
400004807 | RDE_15D1 | DISJUNTOR 15D1 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-RDE-FT603-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-02 | FA4 | VATECH | MG RIO DAS ÉGUAS
400005015 | BJD_14T2 | DISJUNTOR 14T2 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT202-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | A02007-SB3-07 | SB6-245 | VATECH | TR 500/230kV 3X100MVA BJD ATR-05T2
400008649 | RDE_15D2 | DISJUNTOR 15D2 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-RDE-FT603-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 5192165290.10.1 | G317 | BR | MG RIO DAS ÉGUAS
400004808 | RDE_15E3 | DISJUNTOR 15E3 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-RDE-FT305-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-03 | FA4 | VATECH | REA 500kV 3X33,3Mvar RIO DAS ÉGUAS 05E3
400009771 | RDE_15E6 | DISJUNTOR 15E6 | 2958465 | SB2 | 400009771 | TSN-SE-RDE-FT321-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 10600 | FA5-3AP2 FI | SIEMENS | REA 500kV 3X33,3Mvar RIO DAS ÉGUAS 05E6
400005011 | BJD_14D1 | DISJUNTOR 14D1 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJD-FT604-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | A02007-SB3-06 | SB6-245 | VATECH | MG BOM JESUS DA LAPA II
400004809 | RDE_15L1 | DISJUNTOR 15L1 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-RDE-FT103-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-01 | FA4 | VATECH | LT 500kV RIO DAS ÉGUAS-B JESUS LAPA II
400008650 | RDE_15SD | DISJUNTOR 15SD | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-RDE-FT102-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 5192165290.20.1 | G317 | BR | LT 500kV SERRA DA MESA 2-RIO DAS ÉGUAS
400006181 | SAM_9318 | DISJUNTOR 9318 | 2958465 | EA4 |  | NVT-SE-SAM-FT105-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | H530058-2 | TANQUE MORTO | HVB | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3
400005976 | BJS_14F3 | DISJUNTOR 14F3 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJS-FT106-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | A02007-SB3-16 | SB6-245 | VATECH | LT 230kV B JES LAPA-B JES LAPA II C1
400005977 | BJS_14F4 | DISJUNTOR 14F4 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-BJS-FT107-0230KV-DJI | DISJUNTOR 230 KV | A02007-SB3-15 | SB6-245 | VATECH | LT 230kV B JES LAPA-B JES LAPA II C2
400006182 | SAM_9328 | DISJUNTOR 9328 | 2958465 | EA4 |  | NVT-SE-SAM-FT606-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | H530058-1 | TANQUE MORTO | HVB | MG SAMAMBAIA
400006637 | SDM_9222 | DISJUNTOR 9222 | 2958465 | EA4 |  | NVT-SE-SDM-FT605-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | H530058-3 | TANQUE MORTO | HVB | MG SERRA DA MESA
400006638 | SDM_9232 | DISJUNTOR 9232 | 2958465 | EA4 |  | NVT-SE-SDM-FT105-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | H530058-4 | TANQUE MORTO | HVB | LT 500kV SERRA DA MESA-SAMAMBAIA C3
400006639 | SDM_9712 | DISJUNTOR 9712 | 2958465 | EA4 |  | NVT-SE-SDM-FT104-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | H530061-1 | TANQUE MORTO | HVB | LT 500kV GURUPI-SERRA DA MESA C2
400006640 | SDM_9722 | DISJUNTOR 9722 | 2958465 | EA4 |  | NVT-SE-SDM-FT605-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | H530061-2 | TANQUE MORTO | HVB | MG SERRA DA MESA
400010330 | SDM_9782S | DISJUNTOR 9782S | 2958465 | SA5 | 400010330 | NVT-SE-SDM-FT408-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 246444006001 | GL314 BPS | GE | CR 500kV 361,5MVAr S MESA BSSMGU2
400006025 | SDM_9832 | DISJUNTOR 9832 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-SDM-FT101-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | TO1246-4R-04A | FA4 | VATECH | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II
400006026 | SDM_9872R | DISJUNTOR 9872R | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-SDM-FT301-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 2GDB 942329/01/01 | HPL 550 B2 | ABB | REA 500kV 3X45,3Mvar S MESA REASMSD
400004713 | SM2_SDDJ7-03 | DISJUNTOR SDDJ7-03 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-SM2-FT102-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 3013 | 3AP2 FI | SIEMENS | LT 500kV SERRA DA MESA II-RIO DAS ÉGUAS
400004714 | SM2_SDDJ7-08 | DISJUNTOR SDDJ7-08 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-SM2-FT101-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 3015 | 3AP3 FI | SIEMENS | LT 500kV SERRA DA MESA-SERRA DA MESA II
400004715 | SM2_SDDJ7-09 | DISJUNTOR SDDJ7-09 | 2958465 | EB2 |  | TSN-SE-SM2-FT602-0500KV-DJI | DISJUNTOR 500 KV | 3014 | 3AP3 FI | SIEMENS | MG SERRA DA MESA II
400004512 | CON_CODJ7-11 | DISJUNTOR CODJ7-11 | 2958465 | EA1 |  | NVT-SE-CON-FT101-0500KV-DJI | H530062-G4 | TANQUE MORTO | HVB |  | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2
400004513 | CON_CODJ7-12 | DISJUNTOR CODJ7-12 | 2958465 | EA1 |  | NVT-SE-CON-FT102-0500KV-DJI | H530058-G6 | TANQUE MORTO | HVB |  | LT 500kV COLINAS-MIRACEMA C2
| BRN_BNAT6-01 | TR 230/138/13,8kV 3X33Mva BNAT6-01 |  |  |  | BRA-SE-BRN-FT201 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 230/138/13,8 KV
| JBA_JBAT6-01 | TR 230/138/13,8kV 3X50Mva JBAT6-01 |  |  |  | BRA-SE-JBA-FT203 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 230/138/13,8 KV
| JBA_JBAT6-02 | TR 230/138/13,8kV 3X50Mva JBAT6-02 |  |  |  | BRA-SE-JBA-FT204 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 230/138/13,8 KV
| PLM_PLAT6-01 | TR 230/138kV 1X200 MVA PLM PLAT6-01 |  |  |  | MIT-SE-PLM-FT204 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 230/138/13,8 KV
| PLM_PLAT6-02 | TR 230/138kV 1X200 MVA PLM PLAT6-02 |  |  |  | MIT-SE-PLM-FT205 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 230/138/13,8 KV
| RGD_RDAT6-01 | TR 230/138/13,8kV 3X33Mva RDAT6-01 |  |  |  | SPT-SE-RGD-FT206 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 230/138/13,8 KV
| RGD_RDAT6-02 | TR 230/138/13,8kV 3X33Mva RDAT6-02 |  |  |  | SPT-SE-RGD-FT210 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 230/138/13,8 KV
| BJD_ATR 05T1 | TR 500/230kV 3X100MVA BJD ATR-05T1 |  |  |  | TSN-SE-BJD-FT201 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 500/230/13,8 KV
| BJD_ATR 05T2 | TR 500/230kV 3X100MVA BJD ATR-05T2 |  |  |  | TSN-SE-BJD-FT202 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 500/230/13,8 KV
| BRD_BDAT7-01 | TR 500/230/13,8kV 3X100Mva BDAT7-1 |  |  |  | SPT-SE-BRD-FT208 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 500/230/13,8 KV
| BRD_BDAT7-02 | TR 500/230/13,8kV 3X100Mva BDAT7-2 |  |  |  | SPT-SE-BRD-FT210 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 500/230/13,8 KV
| LJD_LJAT7-01 | TR 500/230kV 3X320Mvar LGD LJAT7-01 |  |  |  | MIT-SE-LJD-FT201 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 500/230/13,8 KV
| LJD_LJAT7-02 | TR 500/230kV 3X320Mvar LGD LJAT7-02 |  |  |  | MIT-SE-LJD-FT202 | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 500/230/13,8 KV
| GU_BS GUMI04 | CR 500kV 361,5MVAr GURUPI BSGUMI04 |  |  |  | NVT-SE-GUR-FT407 | BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO 500 KV
| GU_BS SMGU02 | CR 500kV 285MVAr GURUPI BSSMGU02 |  |  |  | NVT-SE-GUR-FT406 | BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO 500 KV
| MC_BS MCCL7-02 | CR 500kV 361,5MVAr MIRACEMA MCCL7-02 |  |  |  | NVT-SE-MIR-FT405 | BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO 500 KV
| SM_BS SMGU2 | CR 500kV 361,5MVAr S MESA BSSMGU2 |  |  |  | NVT-SE-SDM-FT408 | BANCO DE CAPACITORES SÉRIE FIXO 500 KV
| RGD_RDRE5-01 | RT 138kV 1X10Mvar RGD RDRE5-01 |  |  |  | SPT-SE-RGD-FT304 | BANCO DE REATORES 138 KV
| BRN_BNRE6-01 | RT 230kV 1X20Mvar BRASNORTE BNRE6-01 |  |  |  | BRA-SE-BRN-FT301 | BANCO DE REATORES 230 KV
| BRN_BNRE6-02 | [5 empty] | BANCO DE REATORES 230 KV
| BRN_BNRE6-03 | [5 empty] | BANCO DE REATORES 230 KV
| BRN_BNRE6-08 | RT 230kV 1X20Mvar BRASNORTE BNRE6-08 |  |  |  | BRA-SE-BRN-FT302 | BANCO DE REATORES 230 KV
| JBA_JBRE6-01 | RT 230kV 1X20Mvar JUBA JBRE6-01 |  |  |  | BRA-SE-JBA-FT303 | BANCO DE REATORES 230 KV
| JBA_JBRE6-04 | RT 230kV 1X20Mvar JUBA JBRE6-04 |  |  |  | BRA-SE-JBA-FT304 | BANCO DE REATORES 230 KV
| NMT_NMRE6-02 | [5 empty] | BANCO DE REATORES 230 KV
| NMT_NMRE6-03 | [5 empty] | BANCO DE REATORES 230 KV
| RGD_RDRE6-01 | RT 230kV 1X15Mvar RGD RDRE6-01 |  |  |  | SPT-SE-RGD-FT303 | BANCO DE REATORES 230 KV
| RGD_RDRL6-01 | [5 empty] | BANCO DE REATORES 230 KV
| RGD_RDRL6-02 | [5 empty] | BANCO DE REATORES 230 KV
| BJD_RT 05E1 | REA 500kV 3X50Mvar B JESUS LAPA II 05E1 |  |  |  | TSN-SE-BJD-FT306 | BANCO DE REATORES 500 KV
| BJD_RT 05E2 | [5 empty] | BANCO DE REATORES 500 KV
| BJD_RT 05E3 | REA 500kV 3X50Mvar B JESUS LAPA II 05E3 |  |  |  | TSN-SE-BJD-FT307 | BANCO DE REATORES 500 KV
| BJD_RT 05E5 | RT 500kV 4X50Mvar BJD 05E5 |  |  |  | JAN-SE-BJD-FT301 | BANCO DE REATORES 500 KV
| BJD_RT 05E6 | [5 empty] | BANCO DE REATORES 500 KV
| BJD_RT 05E7 | RT 500kV 3X50Mvar BJD 05E7 |  |  |  | JAN-SE-BJD-FT302 | BANCO DE REATORES 500 KV
| GU_RTGUMI2 | [5 empty] | BANCO DE REATORES 500 KV
| GU_RTSMGU2 | REA 500kV 3X55Mvar GURUPI REASMGU2 |  |  |  |  | BANCO DE REATORES 500 KV
| MC_RT MCRE7-05 | [5 empty] | BANCO DE REATORES 500 KV
| RDE_RT 05E1 | REA 500kV 3X66,6Mvar RIO DAS ÉGUAS 05E1 |  |  |  | TSN-SE-RDE-FT303 | BANCO DE REATORES 500 KV
| RDE_RT 05E2 | REA 500kV 3X66,6Mvar RIO DAS ÉGUAS 05E2 |  |  |  | TSN-SE-RDE-FT304 | BANCO DE REATORES 500 KV
| RDE_RT 05E3 | REA 500kV 3X33,3Mvar RIO DAS ÉGUAS 05E3 |  |  |  | TSN-SE-RDE-FT305 | BANCO DE REATORES 500 KV
| RDE_RT 05E6 | REA 500kV 3X33,3Mvar RIO DAS ÉGUAS 05E6 |  |  |  | TSN-SE-RDE-FT321 | BANCO DE REATORES 500 KV
| SB_RT03 | [5 empty] | BANCO DE REATORES 500 KV
| SD_RT RE7-02 | REA 500kV 3X45,3Mvar S MESA II SDRE7-02 |  |  |  | TSN-SE-SM2-FT302 | BANCO DE REATORES 500 KV
| SM_RT SMSD | REA 500kV 3X45,3Mvar S MESA REASMSD |  |  |  | TSN-SE-SDM-FT301 | BANCO DE REATORES 500 KV
| SM_RTSMGU2 | [5 empty] | BANCO DE REATORES 500 KV
| SM_RTSMSB3 | [5 empty] | BANCO DE REATORES 500 KV
400010396 | BRN_BR BNBR5-01 | BARRAMENTO BNBR5-01 |  |  |  | BARRAMENTO-FT601-BRA | BARRAMENTO 138 KV
400010397 | BRN_BR BNBR5-02 | BARRAMENTO BNBR5-02 |  |  |  | BARRAMENTO-FT601-BRA | BARRAMENTO 138 KV
400010511 | JBA_BR JBBR5-01 | BARRAMENTO JBBR5-01 |  |  |  | BARRAMENTO-FT604-BRA | BARRAMENTO 138 KV
400010512 | JBA_BR JBBR5-02 | BARRAMENTO JBBR5-02 |  |  |  | BARRAMENTO-FT604-BRA | BARRAMENTO 138 KV
400011834 | PLM_BR PLBR5-01 | BARRAMENTO 1PLBR5-01 |  |  |  | BARRAMENTO-FT603-MIT | BARRAMENTO 138 KV
400011835 | PLM_BR PLBR5-02 | BARRAMENTO 1PLBR5-02 |  |  |  | BARRAMENTO-FT603-MIT | BARRAMENTO 138 KV
| RGD_BR RDBR5-01 | [5 empty] | BARRAMENTO 138 KV
| RGD_BR RDBR5-02 | [5 empty] | BARRAMENTO 138 KV
400004985 | BJD_BR 04B1 | BARRAMENTO 04B1 |  |  |  | BARRAMENTO-FT604-TSN | BARRAMENTO 230 KV
400004986 | BJD_BR 04B2 | BARRAMENTO 04B2 |  |  |  | BARRAMENTO-FT604-TSN | BARRAMENTO 230 KV
| BRD_BR BDBR6-01 | [5 empty] | BARRAMENTO 230 KV
| BRD_BR BDBR6-02 | [5 empty] | BARRAMENTO 230 KV
| BRN_BR BNBR6-01 | [5 empty] | BARRAMENTO 230 KV
| BRN_BR BNBR6-02 | [5 empty] | BARRAMENTO 230 KV
400010513 | JBA_BR JBBR6-01 | BARRAMENTO JBBR6-01 |  |  |  | BARRAMENTO-FT604-BRA | BARRAMENTO 230 KV
400010514 | JBA_BR JBBR6-02 | BARRAMENTO JBBR6-02 |  |  |  | BARRAMENTO-FT604-BRA | BARRAMENTO 230 KV
| LJD_BR LJBR6-01 | [5 empty] | BARRAMENTO 230 KV
| LJD_BR LJBR6-02 | [5 empty] | BARRAMENTO 230 KV
400011836 | PLM_BR PLBR6-01 | BARRAMENTO 2PLBR6-01 |  |  |  | BARRAMENTO-FT601-MIT | BARRAMENTO 230 KV
400011837 | PLM_BR PLBR6-02 | BARRAMENTO 2PLBR6-02 |  |  |  | BARRAMENTO-FT601-MIT | BARRAMENTO 230 KV
| RGD_BR RDBR6-01 | [5 empty] | BARRAMENTO 230 KV
| RGD_BR RDBR6-02 | [5 empty] | BARRAMENTO 230 KV
400004987 | BJD_BR 05B1 | BARRAMENTO 05B1 |  |  |  | BARRAMENTO-FT604-TSN | BARRAMENTO 500 KV
400004988 | BJD_BR 05B2 | BARRAMENTO 05B2 |  |  |  | BARRAMENTO-FT604-TSN | BARRAMENTO 500 KV
| LJD_BR LJBR7-01 | [5 empty] | BARRAMENTO 500 KV
| LJD_BR LJBR7-02 | [5 empty] | BARRAMENTO 500 KV
400004805 | RDE_BR 05B1 | BARRAMENTO 05B1 |  |  |  | BARRAMENTO-FT603-TSN | BARRAMENTO 500 KV
400004806 | RDE_BR 05B2 | BARRAMENTO 05B2 |  |  |  | BARRAMENTO-FT603-TSN | BARRAMENTO 500 KV
400004989 | BJD_CE01Q1 | CEV 500/18 kV 250/-250MVAr BJD CE01B1 |  |  |  | TSN-SE-BJD-FT501 | COMPENSADOR ESTÁTICO DE REATIVOS 500 KV

## ICC
Chave | Disjuntor | Icc - Fase A | Icc - Fase B | Icc - Fase C | Observação
GEMB-NVT-RO-004-2014 | SAM_9328 |  |  |  | Não tem oscilografia
GEMB-NVT-RO-004-2014 | SAM_9318 |  |  |  | Não tem oscilografia
GEMB-NVT-RO-004-2014 | SDM_9232 |  |  |  | Não tem oscilografia
GEMB-NVT-RO-004-2014 | SDM_9222 |  |  |  | Não tem oscilografia
GEMB-NVT-RO-004-2014 | GUR_9474 |  |  |  | Não houve Icc
GEMB-NVT-RO-004-2014 | GUR_9464 |  |  |  | Não houve Icc
GEMB-NVT-RO-004-2014 | MIR_MCDJ7-15 |  |  |  | Não houve Icc
GEMB-NVT-RO-004-2014 | MIR_MCDJ7-16 |  |  |  | Não houve Icc
GEMB-NVT-RO-009-2010 | GUR_9474 |  |  |  | Não houve abertura DJ
GEMB-NVT-RO-002-2013 | GUR_9474 |  |  |  | Não há oscilografia
GEMB-NVT-RO-002-2013 | GUR_9484 |  |  |  | Não há oscilografia
GEMB-NVT-RO-006-2020 | MIR_MCDJ7-16 | 9.6
GEMB-NVT-RO-006-2020 | MIR_MCDJ7-15 | 9.6
GEMB-NVT-RO-018-2018 | SAM_9318 | 8.9
GEMB-NVT-RO-018-2018 | SAM_9328 | 8.9
GEMB-NVT-RO-019-2010 | SAM_9318 | 8.4
GEMB-NVT-RO-019-2010 | SAM_9328 | 8.4
GEMB-NVT-RO-050-2010 | MIR_MCDJ7-15 | 7.8
GEMB-NVT-RO-050-2010 | MIR_MCDJ7-16 | 7.8
GEMB-NVT-RO-050-2010 | MIR_MCDJ7-15 | 7.5
GEMB-NVT-RO-050-2010 | MIR_MCDJ7-16 | 7.5
GEMB-NVT-RO-023-2018 | SDM_9712 | 6.8
GEMB-NVT-RO-023-2018 | SDM_9722 | 6.8
GEMB-NVT-RO-018-2018 | SDM_9232 | 6.6
GEMB-NVT-RO-018-2018 | SDM_9722 | 6.6
GEMB-NVT-RO-004-2015 | SDM_9222 | 6.5
GEMB-NVT-RO-004-2015 | SDM_9232 | 6.5
GEMB-NVT-RO-017-2018 | GUR_9464 | 6
GEMB-NVT-RO-017-2018 | GUR_9474 | 6
GEMB-NVT-RO-003-2014 | MIR_MCDJ7-15 | 5.8
GEMB-NVT-RO-003-2014 | MIR_MCDJ7-16 | 5.8
GEMB-NVT-RO-023-2018 | GUR_9484 | 5.7
GEMB-NVT-RO-023-2018 | GUR_9474 | 5.7
GEMB-TSN-RO-003-2022 | RDE_15L1 | 5.64 | 0.25 | 5.92
GEMB-NVT-RO-019-2018 | SDM_9712 | 5.5
GEMB-NVT-RO-019-2018 | SDM_9722 | 5.5
GEMB-TSN-RO-003-2022 | RDE_15D1 | 5.4 | 0.54 | 6.06
GEMB-NVT-RO-006-2018 | GUR_9484 | 5.2
GEMB-NVT-RO-006-2018 | GUR_9474 | 5.2
GEMB-NVT-RO-020-2018 | GUR_9464 | 5
GEMB-NVT-RO-020-2018 | GUR_9474 | 5
GEMB-NVT-RO-003-2013 | SAM_9318 | 4.7
GEMB-NVT-RO-003-2013 | SAM_9328 | 4.7
GEMB-NVT-RO-005-2018 | SAM_9318 | 4.7
GEMB-NVT-RO-005-2018 | SAM_9328 | 4.7
GEMB-NVT-RO-005-2018 | SDM_9232 | 4.5
GEMB-NVT-RO-005-2018 | SDM_9222 | 4.5
GEMB-NVT-RO-046-2011 | SAM_9328 | 4.4
GEMB-NVT-RO-046-2011 | SAM_9318 | 4.4
GEMB-NVT-RO-047-2011 | SAM_9328 | 4.1
GEMB-NVT-RO-047-2011 | SAM_9318 | 4.1
GEMB-NVT-RO-006-2018 | SDM_9712 | 3.9
GEMB-NVT-RO-006-2018 | SDM_9722 | 3.9
GEMB-TSN-RO-006-2021 | RDE_15D1 | 3.82 | 0.52 | 4.25
GEMB-NVT-RO-015-2015 | SDM_9222 | 3.6
GEMB-NVT-RO-015-2015 | SDM_9232 | 3.6
GEMB-TSN-RO-006-2021 | RDE_15L1 | 3.42 | 0.27 | 4.12
GEMB-NVT-RO-046-2011 | SDM_9232 | 3.4
GEMB-NVT-RO-046-2011 | SDM_9222 | 3.4
GEMB-NVT-RO-049-2010 | MIR_MCDJ7-14 | 3.3
GEMB-NVT-RO-049-2010 | MIR_MCDJ7-15 | 3.3
GEMB-TSN-RO-010-2020 | SD_SDDJ7-03 | 3.1 | 0.27 | 0.12
GEMB-NVT-RO-003-2013 | SDM_9222 | 3.1
GEMB-NVT-RO-003-2013 | SDM_9232 | 3.1
GEMB-NVT-RO-020-2018 | GUR_9464 | 3.1
GEMB-NVT-RO-020-2018 | GUR_9474 | 3.1
GEMB-NVT-RO-003-2018 | SDM_9712 | 3
GEMB-NVT-RO-003-2018 | SDM_9722 | 3
GEMB-NVT-RO-008-2020 | MIR_MCDJ7-16 | 27
GEMB-NVT-RO-008-2020 | MIR_MCDJ7-15 | 27
GEMB-NVT-RO-010-2020 | MIR_MCDJ7-16 | 26
GEMB-NVT-RO-010-2020 | MIR_MCDJ7-15 | 26
GEMB-NVT-RO-011-2020 | MIR_MCDJ7-14 | 24.7
GEMB-NVT-RO-009-2020 | MIR_MCDJ7-14 | 23.7
GEMB-NVT-RO-019-2010 | SDM_9222 | 2.7
GEMB-NVT-RO-019-2010 | SDM_9232 | 2.7
GEMB-NVT-RO-004-2015 | SAM_9318 | 2.7
GEMB-NVT-RO-004-2015 | SAM_9328 | 2.7
GEMB-TSN-RO-020-2021 | RDE_15D1 | 2.47 | 0.08 | 0.11
GEMB-NVT-RO-001-2013 | GUR_9474 | 2.3
GEMB-NVT-RO-001-2013 | GUR_9484 | 2.3
GEMB-TSN-RO-001-2022 | RDE_15SD | 2.05 | 0.22 | 0.08
GEMB-NVT-RO-020-2010 | SDM_9222 | 13.4
GEMB-NVT-RO-020-2010 | SDM_9232 | 13.4
GEMB-NVT-RO-076-2010 | SDM_9232 | 12.7
GEMB-NVT-RO-076-2010 | SDM_9222 | 12.7
GEMB-NVT-RO-002-2016 | MIR_MCDJ7-14 | 12.6 | 14.7
GEMB-NVT-RO-002-2016 | MIR_MCDJ7-15 | 12.6 | 14.7
GEMB-NVT-RO-001-2013 | SDM_9712 | 10.6
GEMB-NVT-RO-001-2013 | SDM_9722 | 10.6
GEMB-TSN-RO-022-2020 | RDE_15SD | 1.94 | 0.62 | 0.45
GEMB-TSN-RO-015-2020 | RDE_15D1 | 1.88 | 0.39 | 0.24
GEMB-TSN-RO-022-2020 | RDE_15D1 | 1.87 | 0.74 | 0.71
GEMB-NVT-RO-019-2018 | GUR_9484 | 1.8
GEMB-NVT-RO-019-2018 | GUR_9474 | 1.8
GEMB-TSN-RO-015-2020 | RDE_15L1 | 1.72
GEMB-NVT-RO-003-2014 | SDM_9222 | 1.7
GEMB-NVT-RO-003-2014 | SDM_9232 | 1.7
GEMB-NVT-RO-003-2018 | GUR_9484 | 1.7
GEMB-NVT-RO-003-2018 | GUR_9474 | 1.7
GEMB-TSN-RO-020-2021 | RDE_15L1 | 1.65
GEMB-NVT-RO-011-2009 | SDM_9712 | 1.6
GEMB-NVT-RO-011-2009 | SDM_9722 | 1.6
GEMB-TSN-RO-007-2021 | SM_9832 | 1.51 | 1.35 | 7.05
GEMB-TSN-RO-020-2021 | BJD_15D3 | 1.4 | 0.05 | 0.05
GEMB-TSN-RO-015-2020 | BJD_15D3 | 1.38 | 0.32 | 0.24
GEMB-TSN-RO-023-2021 | BJD_15Q1 | 1.37 | 1.01 | 0.61
GEMB-TSN-RO-006-2021 | BJD_15D3 | 1.35 | 0.57 | 1.27
GEMB-TSN-RO-003-2022 | BJD_15D3 | 1.25 | 0.47 | 1.25
GEMB-NVT-RO-004-2014 | SDM_9722 | 1.2 | 1.2 | 1.2
GEMB-NVT-RO-004-2014 | SDM_9712 | 1.2 | 1.2 | 1.2
GEMB-NVT-RO-004-2014 | GUR_9474 | 1.2 | 1.2 | 1.2
GEMB-NVT-RO-004-2014 | GUR_9484 | 1.2 | 1.2 | 1.2
GEMB-TSN-RO-005-2021 | SD_SDDJ7-03 | 1.15 | 0.15 | 0.17
GEMB-NVT-RO-004-2016 | GUR_9474 | 1.1 | 1.1 | 1.1
GEMB-NVT-RO-004-2016 | GUR_9484 | 1.1 | 1.1 | 1.1
GEMB-TSN-RO-008-2021 | RDE_15D1 | 1.09 | 0.03 | 0.11
GEMB-TSN-RO-007-2021 | SD_SDDJ7-08 | 1.05 | 0.68 | 5.77
GEMB-NVT-RO-018-2020 | SAM_9318 | 0.932 | 1.355 | 5.794
GEMB-NVT-RO-018-2020 | SAM_9328 | 0.932 | 1.355 | 5.794
GEMB-TSN-RO-020-2021 | BJD_15L1 | 0.87
GEMB-TSN-RO-023-2021 | BJD_15D2 | 0.8 | 0.82 | 1.3
GEMB-NVT-RO-009-2010 | MIR_MCDJ7-15 | 0.8 | 0.8 | 0.8
GEMB-NVT-RO-009-2010 | MIR_MCDJ7-16 | 0.8 | 0.8 | 0.8
GEMB-TSN-RO-002-2020 | BJD_15D3 | 0.79 | 0.73 | 1.17
GEMB-TSN-RO-022-2020 | SD_SDDJ7-03 | 0.76 | 0.45 | 1.56
GEMB-TSN-RO-021-2021 | SD_SDDJ7-08 | 0.74 | 0.88 | 4.8
GEMB-TSN-RO-015-2021 | BJD_15D3 | 0.72 | 0.82 | 0.6
GEMB-NVT-RO-016-2021 | GUR_9464 | 0.705 | 0.944 | 1.007
GEMB-TSN-RO-021-2021 | SD_SDDJ7-09 | 0.7 | 0.79 | 2.49
GEMB-NVT-RO-002-2021 | SDM_9712 | 0.662 | 0.882 | 0.912
GEMB-NVT-RO-002-2021 | SDM_9722 | 0.662 | 0.882 | 0.912
GEMB-TSN-RO-008-2021 | RDE_15L1 | 0.63
GEMB-TSN-RO-005-2020 | RDE_15D1 | 0.62 | 2.1 | 0.61
GEMB-TSN-RO-007-2021 | SD_SDDJ7-09 | 0.605 | 0.85 | 3.41
GEMB-NVT-RO-005-2021 | SDM_9712 | 0.6 | 0.552
GEMB-NVT-RO-005-2021 | SDM_9722 | 0.6 | 0.552
GEMB-TSN-RO-001-2022 | SD_SDDJ7-03 | 0.6 | 0.29 | 2.22
GEMB-TSN-RO-015-2021 | BJD_15L1 | 0.58 | 0.5 | 0.61
GEMB-TSN-RO-015-2020 | BJD_15L1 | 0.56
GEMB-TSN-RO-003-2022 | BJD_15L1 | 0.56 | 0.33 | 0.68
GEMB-TSN-RO-016-2020 | BJD_15D3 | 0.52 | 2.07 | 1.53
GEMB-TSN-RO-016-2020 | BJD_15L1 | 0.5 | 1.1 | 0.99
GEMB-TSN-RO-012-2021 | BJD_15L1 | 0.485 | 3.92 | 0.76
GEMB-NVT-RO-010-2021 | CON_CODJ7-11 | 0.485 | 0.723 | 3.914
GEMB-NVT-RO-010-2021 | CON_CODJ7-12 | 0.485 | 0.723 | 3.914
GEMB-TSN-RO-002-2020 | RDE_15D1 | 0.48 | 0.81 | 1.79
GEMB-TSN-RO-005-2021 | RDE_15D1 | 0.44 | 0.52 | 1.78
GEMB-TSN-RO-012-2021 | RDE_15L1 | 0.438 | 2.31 | 0.65
GEMB-NVT-RO-008-2021 | MIR_MCDJ7-15 | 0.432 | 0.374 | 0.609
GEMB-NVT-RO-008-2021 | MIR_MCDJ7-16 | 0.432 | 0.374 | 0.609
GEMB-NVT-RO-009-2021 | MIR_MCDJ7-15 | 0.432 | 0.374 | 0.609
GEMB-NVT-RO-009-2021 | MIR_MCDJ7-16 | 0.432 | 0.374 | 0.609
GEMB-TSN-RO-015-2021 | RDE_15D1 | 0.43 | 0.52 | 0.33
GEMB-TSN-RO-016-2021 | RDE_15D1 | 0.43 | 0.26 | 1.01
GEMB-TSN-RO-001-2022 | RDE_15D1 | 0.42 | 0.16 | 0.11
GEMB-TSN-RO-005-2020 | RDE_15SD | 0.41 | 3.14 | 0.25
GEMB-TSN-RO-008-2021 | BJD_15L1 | 0.4
GEMB-NVT-RO-076-2010 | SAM_9328 | 0.4
GEMB-NVT-RO-076-2010 | SAM_9318 | 0.4
GEMB-NVT-RO-076-2010 | SAM_9328 | 0.4
GEMB-NVT-RO-076-2010 | SAM_9318 | 0.4
GEMB-NVT-RO-013-2021 | GUR_9464 | 0.394 | 0.295 | 1.264
GEMB-NVT-RO-013-2021 | GUR_9474 | 0.394 | 0.295 | 1.264
GEMB-TSN-RO-018-2021 | BJD_15L1 | 0.39 | 0.56 | 0.46
GEMB-TSN-RO-006-2021 | BJD_15L1 | 0.38 | 0.31 | 0.52
GEMB-TSN-RO-012-2021 | RDE_15D1 | 0.372 | 0.56 | 0.39
GEMB-TSN-RO-016-2020 | RDE_15L1 | 0.365 | 2.46 | 2.28
GEMB-TSN-RO-003-2020 | RDE_15SD | 0.36 | 1.33 | 0.5
GEMB-TSN-RO-016-2020 | RDE_15D1 | 0.36 | 2.75 | 2.8
GEMB-NVT-RO-018-2020 | SDM_9222 | 0.34 | 0.201 | 2.71
GEMB-NVT-RO-018-2020 | SDM_9232 | 0.34 | 0.201 | 2.71
GEMB-TSN-RO-003-2020 | RDE_15D1 | 0.34 | 0.99 | 0.2
GEMB-TSN-RO-008-2021 | BJD_15D3 | 0.31 | 0.21 | 0.21
GEMB-NVT-RO-004-2016 | SDM_9712 | 0.3 | 0.3 | 0.3
GEMB-NVT-RO-004-2016 | SDM_9722 | 0.3 | 0.3 | 0.3
GEMB-NVT-RO-010-2021 | MIR_MCDJ7-14 | 0.29 | 1.675 | 6.231
GEMB-NVT-RO-010-2021 | MIR_MCDJ7-15 | 0.29 | 1.675 | 6.231
GEMB-TSN-RO-018-2021 | RDE_15D1 | 0.29 | 0.54 | 0.3
GEMB-TSN-RO-017-2021 | RDE_15D1 | 0.27 | 1.02 | 0.45
GEMB-TSN-RO-013-2021 | RDE_15D1 | 0.252 | 1.29 | 0.5
GEMB-NVT-RO-014-2020 | MIR_MCDJ7-15 | 0.25 | 0.177 | 0.269
GEMB-NVT-RO-014-2020 | MIR_MCDJ7-16 | 0.25 | 0.177 | 0.269
GEMB-TSN-RO-019-2021 | SD_SDDJ7-03 | 0.25 | 0.25 | 0.25
GEMB-TSN-RO-006-2020 | RDE_15D1 | 0.24 | 3.73 | 0.07
GEMB-NVT-RO-017-2020 | MIR_MCDJ7-14 | 0.238 | 0.367 | 2.695
GEMB-NVT-RO-017-2020 | MIR_MCDJ7-15 | 0.238 | 0.367 | 2.695
GEMB-TSN-RO-010-2020 | RDE_15D1 | 0.23 | 0.22 | 1.03
GEMB-TSN-RO-014-2021 | BJD_15D3 | 0.22 | 2.55 | 0.15
GEMB-TSN-RO-017-2021 | BJD_15D3 | 0.22 | 2.25 | 0.14
GEMB-TSN-RO-017-2020 | SD_SDDJ7-03 | 0.218 | 0.19 | 0.22
GEMB-TSN-RO-014-2021 | RDE_15D1 | 0.21 | 1.2 | 0.5
GEMB-TSN-RO-017-2020 | RDE_15SD | 0.2 | 0.2 | 0.2
GEMB-TSN-RO-017-2020 | RDE_15D1 | 0.2 | 0.2 | 0.2
GEMB-NVT-RO-017-2009 | MIR_MCDJ7-15 | 0.2 | 0.2 | 0.2
GEMB-NVT-RO-017-2009 | MIR_MCDJ7-16 | 0.2 | 0.2 | 0.2
GEMB-NVT-RO-017-2020 | CON_CODJ7-11 | 0.195 | 0.381 | 3.975
GEMB-NVT-RO-017-2020 | CON_CODJ7-12 | 0.195 | 0.381 | 3.975
GEMB-TSN-RO-022-2021 | BJD_15D3 | 0.19 | 0.98 | 0.2
GEMB-TSN-RO-013-2021 | BJD_15D3 | 0.189 | 1.8 | 0.12
GEMB-TSN-RO-010-2020 | RDE_15SD | 0.18 | 0.45 | 1.1
GEMB-TSN-RO-016-2021 | BJD_15D3 | 0.18 | 0.21 | 1.96
GEMB-TSN-RO-005-2020 | SD_SDDJ7-03 | 0.17 | 1.8 | 0.26
GEMB-TSN-RO-001-2021 | BJD_15D2 | 0.17 | 0.13 | 0.12
GEMB-TSN-RO-005-2021 | RDE_15SD | 0.17 | 0.32 | 2.38
GEMB-TSN-RO-022-2021 | RDE_15D1 | 0.17 | 4 | 0.44
GEMB-NVT-RO-003-2021 | MIR_MCDJ7-14 | 0.165 | 1.844 | 0.223
GEMB-NVT-RO-003-2021 | MIR_MCDJ7-15 | 0.165 | 1.844 | 0.223
GEMB-NVT-RO-016-2021 | SDM_9712 | 0.16 | 0.192 | 0.172
GEMB-NVT-RO-016-2021 | SDM_9722 | 0.16 | 0.192 | 0.172
GEMB-TSN-RO-006-2020 | BJD_15D3 | 0.16 | 1.1 | 0.13
GEMB-TSN-RO-009-2021 | SM_9872R | 0.16 | 0.16 | 0
GEMB-TSN-RO-021-2020 | BJD_15D2 | 0.15 | 0.12 | 0.12
GEMB-TSN-RO-023-2020 | BJD_15D2 | 0.15 | 0.13 | 0.13
GEMB-TSN-RO-002-2021 | BJD_15D2 | 0.15 | 0.13 | 0.12
GEMB-TSN-RO-003-2021 | BJD_15D2 | 0.15 | 0.13 | 0.12
GEMB-NVT-RO-014-2020 | GUR_9474 | 0.143 | 0.171 | 0.175
GEMB-NVT-RO-014-2020 | GUR_9484 | 0.143 | 0.171 | 0.175
GEMB-TSN-RO-004-2020 | BJD_15D3 | 0.14 | 0.26 | 1.48
GEMB-TSN-RO-013-2020 | BJD_15D2 | 0.14 | 0.12 | 0.11
GEMB-TSN-RO-018-2021 | BJD_15D3 | 0.13 | 0.47 | 0.11
GEMB-TSN-RO-024-2021 | RDE_15D1 | 0.13 | 0.13 | 2
GEMB-TSN-RO-020-2020 | BJD_15D2 | 0.12 | 0.08 | 0.08
GEMB-TSN-RO-013-2020 | BJD_15Q1 | 0.1 | 0.78 | 0.08
GEMB-TSN-RO-014-2020 | BJD_15Q1 | 0.1 | 0.78 | 0.08
GEMB-TSN-RO-020-2020 | BJD_15Q1 | 0.1 | 0.1 | 0.08
GEMB-TSN-RO-019-2021 | RDE_15SD | 0.1 | 0.09 | 0.1
GEMB-TSN-RO-019-2021 | RDE_15D1 | 0.1 | 0.09 | 0.1
GEMB-TSN-RO-012-2021 | BJD_15D3 | 0.1 | 0.53 | 0.09
GEMB-NVT-RO-017-2009 | GUR_9474 | 0.1 | 0.1 | 0.1
GEMB-NVT-RO-017-2009 | GUR_9464 | 0.1 | 0.1 | 0.1
GEMB-NVT-RO-076-2010 | SDM_9232 | 0.1
GEMB-NVT-RO-076-2010 | SDM_9222 | 0.1
GEMB-TSN-RO-014-2020 | BJD_15D2 | 0.09 | 0.1 | 0.12
GEMB-TSN-RO-023-2020 | BJD_15Q1 | 0.09 | 0.07 | 0.06
GEMB-TSN-RO-001-2021 | BJD_15Q1 | 0.09 | 0.06 | 0.05
GEMB-TSN-RO-002-2021 | BJD_15Q1 | 0.09 | 0.06 | 0.05
GEMB-TSN-RO-010-2021 | BJD_15Q1 | 0.09 | 0.58 | 0.52
GEMB-TSN-RO-010-2021 | BJD_15D2 | 0.09 | 0.6 | 0.54
GEMB-TSN-RO-004-2020 | RDE_15D1 | 0.08 | 0.44 | 1.62
GEMB-TSN-RO-019-2020 | BJD_15D2 | 0.08 | 0.06 | 0.05
GEMB-TSN-RO-021-2020 | BJD_15Q1 | 0.08 | 0.06 | 0.05
GEMB-TSN-RO-003-2021 | BJD_15Q1 | 0.08 | 0.07 | 0.06
GEMB-TSN-RO-008-2020 | BJD_15Q1 | 0.07 | 0.07 | 0.07
GEMB-TSN-RO-009-2020 | BJD_15Q1 | 0.07 | 0.07 | 0.07
GEMB-TSN-RO-018-2020 | RDE_15E3 | 0.06 | 0.07 | 0.06
GEMB-TSN-RO-018-2020 | RDE_15D2 | 0.06 | 0.07 | 0.06
GEMB-TSN-RO-019-2020 | BJD_15Q1 | 0.05 | 0.04 | 0.08
GEMB-TSN-RO-011-2021 | BJD_15D2 | 0.04 | 0.1 | 0.1
GEMB-TSN-RO-024-2021 | BJD_15D3 | 0.04 | 0.05 | 1.2
GEMB-TSN-RO-008-2020 | BJD_15D2 | 0.03 | 0.03 | 0.03
GEMB-TSN-RO-009-2020 | BJD_15D2 | 0.03 | 0.03 | 0.03
GEMB-TSN-RO-011-2021 | BJD_15Q1 | 0.03 | 0.11 | 0.12
GEMB-NVT-RO-016-2020 | CON_CODJ7-11 | 0 | 0 | 0
GEMB-NVT-RO-017-2020 | CON_CODJ7-12 | 0 | 0 | 0
GEMB-TSN-RO-004-2021 | SM_9872R | 0 | 0.16 | 0.16
GEMB-TSN-RO-002-2022 | SM_9872R | 0 | 0 | 0
GEMB-TSN-RO-001-2020 | RDE_15L1 |  |  | 1.67
GEMB-TSN-RO-001-2020 | RDE_15D1 |  |  | 1.67
GEMB-TSN-RO-001-2020 | BJD_15L1 |  |  | 0.8
GEMB-TSN-RO-001-2020 | BJD_15D3 |  |  | 0.8
GEMB-TSN-RO-002-2020 | RDE_15L1 |  |  | 1.26
GEMB-TSN-RO-002-2020 | BJD_15L1 |  |  | 0.61
GEMB-TSN-RO-003-2020 | SD_SDDJ7-03
GEMB-TSN-RO-004-2020 | RDE_15L1 |  |  | 1.26
GEMB-TSN-RO-004-2020 | BJD_15L1 |  |  | 0.64
GEMB-TSN-RO-006-2020 | RDE_15L1 |  | 1.88
GEMB-TSN-RO-006-2020 | BJD_15L1 |  | 0.49
GEMB-TSN-RO-013-2021 | RDE_15L1 |  | 0.94
GEMB-TSN-RO-013-2021 | BJD_15L1 |  | 1.52
GEMB-TSN-RO-014-2021 | RDE_15L1 |  | 0.99
GEMB-TSN-RO-014-2021 | BJD_15L1 |  | 1.5
GEMB-TSN-RO-015-2021 | RDE_15L1 |  | 0.13
GEMB-TSN-RO-016-2021 | RDE_15L1 |  |  | 1.41
GEMB-TSN-RO-016-2021 | BJD_15L1 |  |  | 1.3
GEMB-TSN-RO-017-2021 | RDE_15L1 |  | 1.04
GEMB-TSN-RO-017-2021 | BJD_15L1 |  | 1.29
GEMB-TSN-RO-018-2021 | RDE_15L1 |  | 0.07
GEMB-TSN-RO-021-2021 | SM_9832
GEMB-TSN-RO-022-2021 | RDE_15L1 |  | 2.21
GEMB-TSN-RO-022-2021 | BJD_15L1 |  | 0.75
GEMB-TSN-RO-024-2021 | RDE_15L1 |  |  | 3.1
GEMB-TSN-RO-024-2021 | BJD_15L1 |  |  | 0.84
GEMB-NVT-RO-006-2009 | GUR_9474
GEMB-NVT-RO-006-2009 | GUR_9484
GEMB-NVT-RO-024-2009 | GUR_9474 |  |  | 2.7
GEMB-NVT-RO-024-2009 | GUR_9464 |  |  | 2.7
GEMB-NVT-RO-034-2010 | SAM_9328 |  |  | 4
GEMB-NVT-RO-034-2010 | SAM_9318 |  |  | 4
GEMB-NVT-RO-034-2010 | SDM_9232 |  |  | 1.4
GEMB-NVT-RO-034-2010 | SDM_9222 |  |  | 1.4
GEMB-NVT-RO-034-2010 | SAM_9328 |  |  | 2.7
GEMB-NVT-RO-034-2010 | SAM_9318 |  |  | 2.7
GEMB-NVT-RO-034-2010 | SDM_9232 |  |  | 15.2
GEMB-NVT-RO-034-2010 | SDM_9222 |  |  | 15.2
GEMB-NVT-RO-034-2010 | SAM_9328 |  |  | 2.7
GEMB-NVT-RO-034-2010 | SAM_9318 |  |  | 2.7
GEMB-NVT-RO-034-2010 | SDM_9232 |  |  | 15.3
GEMB-NVT-RO-034-2010 | SDM_9222 |  |  | 15.3
GEMB-NVT-RO-034-2010 | SAM_9328
GEMB-NVT-RO-034-2010 | SAM_9318
GEMB-NVT-RO-034-2010 | SDM_9232 |  |  | 17.1
GEMB-NVT-RO-034-2010 | SDM_9222 |  |  | 17.1
GEMB-NVT-RO-034-2010 | SAM_9328
GEMB-NVT-RO-034-2010 | SAM_9318
GEMB-NVT-RO-034-2010 | SDM_9232 |  |  | 13.6
GEMB-NVT-RO-034-2010 | SDM_9222 |  |  | 13.6
GEMB-NVT-RO-047-2010 | MIR_MCDJ7-14 |  | 2.7
GEMB-NVT-RO-047-2010 | MIR_MCDJ7-15 |  | 2.7
GEMB-NVT-RO-048-2010 | SAM_9328 |  | 6.1
GEMB-NVT-RO-048-2010 | SAM_9318 |  | 6.1
GEMB-NVT-RO-048-2010 | SDM_9232 |  | 2.8
GEMB-NVT-RO-048-2010 | SDM_9222 |  | 2.8
GEMB-NVT-RO-048-2010 | SAM_9328 |  |  | 2.5
GEMB-NVT-RO-048-2010 | SAM_9318 |  |  | 2.5
GEMB-NVT-RO-048-2010 | SDM_9232 |  |  | 2.5
GEMB-NVT-RO-048-2010 | SDM_9222 |  |  | 2.5
GEMB-NVT-RO-050-2010 | GUR_9464 |  |  | 3
GEMB-NVT-RO-050-2010 | GUR_9474 |  |  | 3
GEMB-NVT-RO-050-2010 | GUR_9464 |  |  | 2.5
GEMB-NVT-RO-050-2010 | GUR_9474 |  |  | 2.5
GEMB-NVT-RO-086-2010 | SDM_9712 |  |  | 13.4
GEMB-NVT-RO-086-2010 | SDM_9722 |  |  | 13.4
GEMB-NVT-RO-086-2010 | GUR_9474 |  |  | 2.9
GEMB-NVT-RO-086-2010 | GUR_9484 |  |  | 2.9
GEMB-NVT-RO-087-2010 | SDM_9712 |  | 6.6
GEMB-NVT-RO-087-2010 | SDM_9722 |  | 6.6
GEMB-NVT-RO-087-2010 | GUR_9474 |  | 2.2
GEMB-NVT-RO-087-2010 | GUR_9484 |  | 2.2
GEMB-NVT-RO-089-2010 | SAM_9328 |  | 8.1
GEMB-NVT-RO-089-2010 | SAM_9318 |  | 8.1
GEMB-NVT-RO-089-2010 | SDM_9232 |  | 2.2
GEMB-NVT-RO-089-2010 | SDM_9222 |  | 2.2
GEMB-NVT-RO-024-2011 | SDM_9712 |  | 2.9
GEMB-NVT-RO-024-2011 | SDM_9722 |  | 2.9
GEMB-NVT-RO-024-2011 | GUR_9474 |  | 5.5
GEMB-NVT-RO-024-2011 | GUR_9484 |  | 5.5
GEMB-NVT-RO-040-2011 | GUR_9464 |  | 3.7
GEMB-NVT-RO-040-2011 | GUR_9474 |  | 3.7
GEMB-NVT-RO-040-2011 | MIR_MCDJ7-15 |  | 3.2
GEMB-NVT-RO-040-2011 | MIR_MCDJ7-16 |  | 3.2
GEMB-NVT-RO-055-2011 | GUR_9464 |  | 9.7
GEMB-NVT-RO-055-2011 | GUR_9474 |  | 9.7
GEMB-NVT-RO-055-2011 | MIR_MCDJ7-15 |  | 1.3
GEMB-NVT-RO-055-2011 | MIR_MCDJ7-16 |  | 1.3
GEMB-NVT-RO-027-2011 | SDM_9712 |  | 12.5
GEMB-NVT-RO-027-2011 | SDM_9722 |  | 12.5
GEMB-NVT-RO-027-2011 | GUR_9474 |  | 1.4
GEMB-NVT-RO-027-2011 | GUR_9484 |  | 1.4
GEMB-NVT-RO-028-2011 | SDM_9712 |  |  | 9.6
GEMB-NVT-RO-028-2011 | SDM_9722 |  |  | 9.6
GEMB-NVT-RO-028-2011 | GUR_9474 |  |  | 2.3
GEMB-NVT-RO-028-2011 | GUR_9484 |  |  | 2.3
GEMB-NVT-RO-034-2011 | MIR_MCDJ7-15 |  | 2.8
GEMB-NVT-RO-034-2011 | MIR_MCDJ7-16 |  | 2.8
GEMB-NVT-RO-002-2011 | SDM_9712 |  |  | 1.8
GEMB-NVT-RO-002-2011 | SDM_9722 |  |  | 1.8
GEMB-NVT-RO-002-2011 | GUR_9474 |  |  | 7.7
GEMB-NVT-RO-002-2011 | GUR_9484 |  |  | 7.7
GEMB-NVT-RO-003-2011 | SDM_9712
GEMB-NVT-RO-003-2011 | SDM_9722
GEMB-NVT-RO-003-2011 | GUR_9474 |  |  | 2.5
GEMB-NVT-RO-003-2011 | GUR_9484 |  |  | 2.5
GEMB-NVT-RO-030 -2011 | SAM_9328 |  | 8.1
GEMB-NVT-RO-030 -2011 | SAM_9318 |  | 8.1
GEMB-NVT-RO-030 -2011 | SDM_9232 |  | 2.3
GEMB-NVT-RO-030 -2011 | SDM_9222 |  | 2.3
GEMB-NVT-RO-053-2011 | SAM_9328 |  | 7.6
GEMB-NVT-RO-053-2011 | SAM_9318 |  | 7.6
GEMB-NVT-RO-053-2011 | SDM_9232 |  | 2.7
GEMB-NVT-RO-053-2011 | SDM_9222 |  | 2.7
GEMB-NVT-RO-044-2011 | GUR_9464 |  |  | 2.1
GEMB-NVT-RO-044-2011 | GUR_9474 |  |  | 2.1
GEMB-NVT-RO-044-2011 | MIR_MCDJ7-15 |  |  | 5.5
GEMB-NVT-RO-044-2011 | MIR_MCDJ7-16 |  |  | 5.5
GEMB-NVT-RO-049-2011 | SAM_9328 |  |  | 0.9
GEMB-NVT-RO-049-2011 | SAM_9318 |  |  | 0.9
GEMB-NVT-RO-049-2011 | SDM_9232 |  |  | 1.1
GEMB-NVT-RO-049-2011 | SDM_9222 |  |  | 1.1
GEMB-NVT-RO-049-2011 | SAM_9328 |  |  | 0.9
GEMB-NVT-RO-049-2011 | SAM_9318 |  |  | 0.9
GEMB-NVT-RO-049-2011 | SDM_9232 |  |  | 1
GEMB-NVT-RO-049-2011 | SDM_9222 |  |  | 1
GEMB-NVT-RO-049-2011 | SAM_9328 |  |  | 0.9
GEMB-NVT-RO-049-2011 | SAM_9318 |  |  | 0.9
GEMB-NVT-RO-049-2011 | SDM_9232 |  |  | 1
GEMB-NVT-RO-049-2011 | SDM_9222 |  |  | 1
GEMB-NVT-RO-002-2013 | MIR_MCDJ7-14 |  |  | 5.1
GEMB-NVT-RO-002-2013 | MIR_MCDJ7-15 |  |  | 5.1
GEMB-NVT-RO-013-2010 | SAM_9318 |  |  | 4.3
GEMB-NVT-RO-013-2010 | SAM_9328 |  |  | 4.3
GEMB-NVT-RO-013-2010 | SDM_9222 |  |  | 0.6
GEMB-NVT-RO-013-2010 | SDM_9232 |  |  | 0.6
GEMB-NVT-RO-013-2010 | SAM_9318 |  |  | 0.9
GEMB-NVT-RO-013-2010 | SAM_9328 |  |  | 0.9
GEMB-NVT-RO-013-2010 | SDM_9222 |  |  | 1.1
GEMB-NVT-RO-013-2010 | SDM_9232 |  |  | 1.1
GEMB-NVT-RO-015-2010 | MIR_MCDJ7-14 |  | 1.6
GEMB-NVT-RO-015-2010 | MIR_MCDJ7-15 |  | 1.6
GEMB-NVT-RO-003-2014 | GUR_9464 |  |  | 2.9
GEMB-NVT-RO-003-2014 | GUR_9474 |  |  | 2.9
GEMB-NVT-RO-004-2014 | MIR_MCDJ7-14 |  | 6.9 | 6.9
GEMB-NVT-RO-004-2014 | MIR_MCDJ7-15 |  | 6.9 | 6.9
GEMB-NVT-RO-002-2015 | MIR_MCDJ7-14 |  |  | 4.2
GEMB-NVT-RO-002-2015 | MIR_MCDJ7-15 |  |  | 4.2
GEMB-NVT-RO-003-2015 | SAM_9318 |  |  | 2.2
GEMB-NVT-RO-003-2015 | SAM_9328 |  |  | 2.2
GEMB-NVT-RO-003-2015 | SDM_9222 |  |  | 13
GEMB-NVT-RO-003-2015 | SDM_9232 |  |  | 13
GEMB-NVT-RO-009-2015 | SDM_9712 |  | 6.3
GEMB-NVT-RO-009-2015 | SDM_9722 |  | 6.3
GEMB-NVT-RO-009-2015 | GUR_9474 |  | 2.6
GEMB-NVT-RO-009-2015 | GUR_9484 |  | 2.6
GEMB-NVT-RO-010-2015 | SAM_9318 |  | 4.6
GEMB-NVT-RO-010-2015 | SAM_9328 |  | 4.6
GEMB-NVT-RO-010-2015 | SDM_9222 |  | 3.1
GEMB-NVT-RO-010-2015 | SDM_9232 |  | 3.1
GEMB-NVT-RO-013-2015 | SDM_9712 |  | 0.8
GEMB-NVT-RO-013-2015 | SDM_9722 |  | 0.8
GEMB-NVT-RO-013-2015 | GUR_9474 |  | 3.54
GEMB-NVT-RO-013-2015 | GUR_9484 |  | 3.54
GEMB-NVT-RO-013-2015 | SDM_9712 |  | 1.74
GEMB-NVT-RO-013-2015 | SDM_9722 |  | 1.74
GEMB-NVT-RO-013-2015 | GUR_9474 |  | 3.41
GEMB-NVT-RO-013-2015 | GUR_9484 |  | 3.41
GEMB-NVT-RO-017-2015 | MIR_MCDJ7-14 |  | 1.56
GEMB-NVT-RO-017-2015 | MIR_MCDJ7-15 |  | 1.56
GEMB-NVT-RO-018-2015 | GUR_9464 |  | 2.44
GEMB-NVT-RO-018-2015 | GUR_9474 |  | 2.44
GEMB-NVT-RO-018-2015 | MIR_MCDJ7-15 |  | 5.48
GEMB-NVT-RO-018-2015 | MIR_MCDJ7-16 |  | 5.48
GEMB-NVT-RO-023-2015 | MIR_MCDJ7-15 |  |  | 2.8
GEMB-NVT-RO-023-2015 | MIR_MCDJ7-16 |  |  | 2.8
GEMB-NVT-RO-023-2015 | MIR_MCDJ7-14 |  |  | 2.8
GEMB-NVT-RO-023-2015 | MIR_MCDJ7-15 |  |  | 2.8
GEMB-NVT-RO-026-2015 | SDM_9712 |  | 0.6
GEMB-NVT-RO-026-2015 | SDM_9722 |  | 0.6
GEMB-NVT-RO-026-2015 | GUR_9474 |  | 0.5
GEMB-NVT-RO-026-2015 | GUR_9484 |  | 0.5
GEMB-NVT-RO-001-2016 | MIR_MCDJ7-14 |  | 5.6
GEMB-NVT-RO-001-2016 | MIR_MCDJ7-15 |  | 5.6
GEMB-NVT-RO-005-2016 | SAM_9328 |  | 4.5
GEMB-NVT-RO-005-2016 | SAM_9318 |  | 4.5
GEMB-NVT-RO-005-2016 | SDM_9232 |  | 4.7
GEMB-NVT-RO-005-2016 | SDM_9222 |  | 4.7
GEMB-NVT-RO-006-2016 | SDM_9712 |  | 24.4
GEMB-NVT-RO-006-2016 | SDM_9722 |  | 24.4
GEMB-NVT-RO-006-2016 | GUR_9474 |  | 4.9
GEMB-NVT-RO-006-2016 | GUR_9484 |  | 4.9
GEMB-NVT-RO-007-2016 | GUR_9474 |  |  | 2.2
GEMB-NVT-RO-007-2016 | GUR_9464 |  |  | 2.2
GEMB-NVT-RO-007-2016 | MIR_MCDJ7-15 |  |  | 2.1
GEMB-NVT-RO-007-2016 | MIR_MCDJ7-16 |  |  | 2.1
GEMB-NVT-RO-008-2016 | MIR_MCDJ7-14 |  |  | 4.1
GEMB-NVT-RO-008-2016 | MIR_MCDJ7-15 |  |  | 4.1
GEMB-NVT-RO-009-2016 | SAM_9328 |  | 5.6
GEMB-NVT-RO-009-2016 | SAM_9318 |  | 5.6
GEMB-NVT-RO-009-2016 | SDM_9232 |  | 27
GEMB-NVT-RO-009-2016 | SDM_9222 |  | 27
GEMB-NVT-RO-013-2017 | MIR_MCDJ7-15 |  | 21.4
GEMB-NVT-RO-013-2017 | MIR_MCDJ7-16 |  | 21.4
GEMB-NVT-RO-001-2018 | MIR_MCDJ7-14 |  | 2.5
GEMB-NVT-RO-001-2018 | MIR_MCDJ7-15 |  | 2.5
GEMB-NVT-RO-004-2018 | SDM_9712 |  | 13.9
GEMB-NVT-RO-004-2018 | SDM_9722 |  | 13.9
GEMB-NVT-RO-004-2018 | GUR_9484 |  | 4.8
GEMB-NVT-RO-004-2018 | GUR_9474 |  | 4.8
GEMB-NVT-RO-008-2018 | MIR_MCDJ7-14 |  |  | 16
GEMB-NVT-RO-008-2018 | MIR_MCDJ7-15 |  |  | 16
GEMB-NVT-RO-009-2018 | MIR_MCDJ7-14 |  |  | 7.3
GEMB-NVT-RO-009-2018 | MIR_MCDJ7-15 |  |  | 7.3
GEMB-NVT-RO-016-2018 | SDM_9232 |  | 4
GEMB-NVT-RO-016-2018 | SDM_9722 |  | 4
GEMB-NVT-RO-016-2018 | SAM_9318 |  | 21.4
GEMB-NVT-RO-016-2018 | SAM_9328 |  | 21.4
GEMB-NVT-RO-017-2018 | MIR_MCDJ7-16 |  |  | 6.7
GEMB-NVT-RO-017-2018 | MIR_MCDJ7-15 |  |  | 6.7
GEMB-NVT-RO-020-2018 | MIR_MCDJ7-16 |  |  | 5.5
GEMB-NVT-RO-020-2018 | MIR_MCDJ7-15 |  |  | 5.5
GEMB-NVT-RO-020-2018 | MIR_MCDJ7-16 |  |  | 3.9
GEMB-NVT-RO-020-2018 | MIR_MCDJ7-15 |  |  | 3.9
GEMB-NVT-RO-021-2018 | SAM_9318 |  |  | 5.8
GEMB-NVT-RO-021-2018 | SAM_9328 |  |  | 5.8
GEMB-NVT-RO-021-2018 | SDM_9232 |  |  | 13
GEMB-NVT-RO-021-2018 | SDM_9222 |  |  | 13
GEMB-NVT-RO-022-2018 | SDM_9712 |  |  | 16.4
GEMB-NVT-RO-022-2018 | SDM_9722 |  |  | 16.4
GEMB-NVT-RO-022-2018 | GUR_9484 |  |  | 4.3
GEMB-NVT-RO-022-2018 | GUR_9474 |  |  | 4.3
GEMB-NVT-RO-026-2018 | SDM_9232 |  |  | 7.8
GEMB-NVT-RO-026-2018 | SDM_9222 |  |  | 7.8
GEMB-NVT-RO-026-2018 | SAM_9318 |  |  | 6.7
GEMB-NVT-RO-026-2018 | SAM_9328 |  |  | 6.7
GEMB-NVT-RO-001-2020 | GUR_9464 |  | 6.81
GEMB-NVT-RO-001-2020 | GUR_9474 |  | 6.81
GEMB-NVT-RO-001-2020 | MIR_MCDJ7-15 |  | 13.5
GEMB-NVT-RO-001-2020 | MIR_MCDJ7-16 |  | 13.5
GEMB-NVT-RO-002-2020 | SDM_9712 |  | 20.9
GEMB-NVT-RO-002-2020 | SDM_9722 |  | 20.9
GEMB-NVT-RO-002-2020 | GUR_9484 |  | 4.7
GEMB-NVT-RO-002-2020 | GUR_9474 |  | 4.7
GEMB-NVT-RO-004-2020 | SDM_9712 |  | 5
GEMB-NVT-RO-004-2020 | SDM_9722 |  | 5
GEMB-NVT-RO-004-2020 | GUR_9484 |  | 13.2
GEMB-NVT-RO-004-2020 | GUR_9474 |  | 13.2
GEMB-NVT-RO-005-2020 | GUR_9464 |  | 14.7
GEMB-NVT-RO-005-2020 | GUR_9474 |  | 14.7
GEMB-NVT-RO-005-2020 | MIR_MCDJ7-16 |  | 2
GEMB-NVT-RO-005-2020 | MIR_MCDJ7-15 |  | 2
GEMB-NVT-RO-006-2020 | GUR_9464 |  |  | 2
GEMB-NVT-RO-006-2020 | GUR_9474 |  |  | 2
GEMB-NVT-RO-007-2020 | SDM_9712 |  | 8.3
GEMB-NVT-RO-007-2020 | SDM_9722 |  | 8.3
GEMB-NVT-RO-007-2020 | GUR_9484 |  | 6.2
GEMB-NVT-RO-007-2020 | GUR_9474 |  | 6.2
GEMB-NVT-RO-008-2020 | GUR_9464 |  |  | 1.8
GEMB-NVT-RO-008-2020 | GUR_9474 |  |  | 1.8
GEMB-NVT-RO-010-2020 | GUR_9464 |  |  | 1.8
GEMB-NVT-RO-010-2020 | GUR_9474 |  |  | 1.8
GEMB-NVT-RO-012-2020 | SDM_9712 |  | 3.3
GEMB-NVT-RO-012-2020 | SDM_9722 |  | 3.3
GEMB-NVT-RO-012-2020 | GUR_9484 |  | 14.6
GEMB-NVT-RO-012-2020 | GUR_9474 |  | 14.6
GEMB-NVT-RO-013-2020 | GUR_9464 |  | 15.9
GEMB-NVT-RO-013-2020 | GUR_9474 |  | 15.9
GEMB-NVT-RO-013-2020 | MIR_MCDJ7-16 |  | 2.2
GEMB-NVT-RO-013-2020 | MIR_MCDJ7-15 |  | 2.2
GEMB-NVT-RO-015-2020 | GUR_9464
GEMB-NVT-RO-019-2020 | GUR_9464
GEMB-NVT-RO-019-2020 | GUR_9474
GEMB-NVT-RO-005-2021 | GUR_9464
GEMB-NVT-RO-005-2021 | GUR_9474
GEMB-NVT-RO-006-2021 | SDM_9712
GEMB-NVT-RO-006-2021 | SDM_9722
GEMB-NVT-RO-006-2021 | GUR_9464
GEMB-NVT-RO-006-2021 | GUR_9474
GEMB-NVT-RO-016-2021 | GUR_9474
GEMB-NVT-RO-013-2017 | GUR_9464
GEMB-NVT-RO-013-2017 | GUR_9474
GEMB-NVT-RO-008-2021 | GUR_9464 | 10.253 | 0.846 | 0.444
GEMB-NVT-RO-008-2021 | GUR_9474 | 10.253 | 0.846 | 0.444
GEMB-NVT-RO-009-2021 | GUR_9464 | 10.253 | 0.846 | 0.444
GEMB-NVT-RO-009-2021 | GUR_9474 | 10.253 | 0.846 | 0.444
GEMB-NVT-RO-008-2021 | GUR_9484 | 9.471 | 0.784 | 0.426
GEMB-NVT-RO-009-2021 | GUR_9484 | 9.471 | 0.784 | 0.426
GEMB-NVT-RO-017-2020 | CON_CODJ7-11 | 7.449 | 7.062 | 0.502
GEMB-NVT-RO-017-2020 | CON_CODJ7-12 | 7.449 | 7.062 | 0.502
GEMB-NVT-RO-016-2020 | CON_CODJ7-11 | 7.208 | 6.825 | 0.314
GEMB-NVT-RO-016-2020 | CON_CODJ7-12 | 7.208 | 6.825 | 0.314
GEMB-NVT-RO-016-2020 | MIR_MCDJ7-14 | 5.052 | 0.202 | 0.195
GEMB-NVT-RO-016-2020 | MIR_MCDJ7-15 | 5.052 | 0.202 | 0.195
GEMB-NVT-RO-004-2021 | CON_CODJ7-11 | 4.947 | 0.655 | 0.984
GEMB-NVT-RO-004-2021 | CON_CODJ7-12 | 4.947 | 0.655 | 0.984
GEMB-NVT-RO-001-2021 | GUR_9464 | 4.701 | 1.77 | 0.542
GEMB-NVT-RO-001-2021 | GUR_9474 | 4.701 | 1.77 | 0.542
GEMB-NVT-RO-007-2021 | SDM_9712 | 4.523 | 1.055 | 0.399
GEMB-NVT-RO-007-2021 | SDM_9722 | 4.523 | 1.055 | 0.399
GEMB-NVT-RO-017-2020 | MIR_MCDJ7-14 | 4.489 | 4.541 | 0.224
GEMB-NVT-RO-017-2020 | MIR_MCDJ7-15 | 4.489 | 4.541 | 0.224
GEMB-NVT-RO-015-2021 | GUR_9464 | 4.301 | 1.432 | 1.18
GEMB-NVT-RO-015-2021 | GUR_9474 | 4.301 | 1.432 | 1.18
GEMB-NVT-RO-004-2021 | MIR_MCDJ7-14 | 4.134 | 0.322 | 0.319
GEMB-NVT-RO-004-2021 | MIR_MCDJ7-15 | 4.134 | 0.322 | 0.319
GEMB-NVT-RO-016-2020 | MIR_MCDJ7-14 | 3.814 | 4.032 | 0.06
GEMB-NVT-RO-016-2020 | MIR_MCDJ7-15 | 3.814 | 4.032 | 0.06
GEMB-NVT-RO-001-2021 | SDM_9712 | 3.674 | 0.952 | 0.73
GEMB-NVT-RO-001-2021 | SDM_9722 | 3.674 | 0.952 | 0.73
GEMB-NVT-RO-007-2021 | GUR_9464 | 3.319 | 0.971 | 0.528
GEMB-NVT-RO-007-2021 | GUR_9474 | 3.319 | 0.971 | 0.528
GEMB-NVT-RO-015-2021 | SDM_9712 | 3.283 | 0.755 | 1.226
GEMB-NVT-RO-015-2021 | SDM_9722 | 3.283 | 0.755 | 1.226
GEMB-NVT-RO-018-2021 | GUR_9474 | 2.919 | 0.967 | 0.938
GEMB-NVT-RO-018-2021 | GUR_9484 | 2.919 | 0.967 | 0.938
GEMB-NVT-RO-008-2021 | SDM_9712 | 2.002 | 0.207 | 0
GEMB-NVT-RO-008-2021 | SDM_9722 | 2.002 | 0.207 | 0.201
GEMB-NVT-RO-009-2021 | SDM_9712 | 2.002 | 0.207 | 0
GEMB-NVT-RO-009-2021 | SDM_9722 | 2.002 | 0.207 | 0.201
GEMB-NVT-RO-018-2021 | MIR_MCDJ7-15 | 1.602 | 1.688 | 6.789
GEMB-NVT-RO-018-2021 | MIR_MCDJ7-16 | 1.602 | 1.688 | 6.789
GEMB-NVT-RO-003-2021 | CON_CODJ7-11 | 1.505 | 12.107 | 0.642
GEMB-NVT-RO-003-2021 | CON_CODJ7-12 | 1.505 | 12.107 | 0.642
GEMB-NVT-RO-002-2021 | GUR_9464 | 1.27 | 4.289 | 1.313
GEMB-NVT-RO-002-2021 | GUR_9474 | 1.27 | 4.289 | 1.313
GEMB-NVT-RO-019-2020 | SDM_SDM_9712 | 1.136 | 1.083
GEMB-NVT-RO-019-2020 | SDM_9722 | 1.136 | 1.083
GEMB-NVT-RO-013-2021 | SDM_9712 | 1.096 | 0.375 | 9.659
GEMB-NVT-RO-013-2021 | SDM_9722 | 1.096 | 0.375 | 9.659
GEMB-NVT-RO-006-2009 | SDM_9712 | 8
GEMB-NVT-RO-006-2009 | SDM_9722 | 8
GEMB-NVT-RO-020-2010 | SAM_9318 | 7
GEMB-NVT-RO-020-2010 | SAM_9328 | 7
GEMB-NVT-RO-024-2009 | MIR_MCDJ7-15 | 5
GEMB-NVT-RO-024-2009 | MIR_MCDJ7-16 | 5
GEMB-NVT-RO-015-2015 | SAM_9318 | 4
GEMB-NVT-RO-015-2015 | SAM_9328 | 4
GEMB-NVT-RO-047-2011 | SDM_9232 | 3
GEMB-NVT-RO-047-2011 | SDM_9222 | 3